项目需求书

项目背景

（一）项目概况
1、项目名称：云熙府配套幼儿园空调设备采购及安装项目

2、项目实施地点：天津市津南区云熙府配套幼儿园
3、建设单位：津南区教育综合服务中心
（二）学校建设概况

 随着教育事业的蓬勃发展和地区教育资源的优化配置，一所全新的现代化学校正在兴建。学校将拥有先进的教学设施、宽敞明亮的教室、多功能的活动场所和舒适的宿舍，旨在为学生提供优质的教育环境。

（三）教育教学需求

 1.为了保障高质量的教学效果，创建一个舒适的学习环境至关重要。适宜的温度能够提高学生的注意力和学习积极性，有助于教师更好地开展教学活动。

2.学校将配备各类先进的教学设备和多媒体设施，这些设备的正常运行对环境温度有一定要求。空调系统的配置将有助于维持稳定的室内温度，保障教学设备的性能和使用寿命。

 （四）气候条件

 学校所在地区气候四季分明，夏季炎热潮湿，冬季寒冷干燥。在极端天气条件下，没有空调系统的调节，室内环境将变得非常不适，严重影响师生的学习、工作和生活质量。

 （五）学校发展规划

作为一所新建学校，致力于打造成为地区教育的标杆。完善的基础设施，包括舒适的空调系统，将有助于提升学校的整体形象和吸引力，吸引更多优秀的师生加入，促进学校的长远发展。

（六）政策与法规要求

 教育部门对于学校的环境设施有一定的标准和规范，提供适宜的室内温度是保障师生健康和学习工作条件的基本要求。

综上所述，为了满足新建学校的教育教学需求，适应地区气候条件，符合学校发展规划和政策法规要求，采购一套性能可靠、节能环保的空调系统成为当务之急。

本项目属于工业行业。

二、项目预算

第一包：211150元；

三、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
（二）本项目不接受联合体。
四、技术要求

★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

（二）采购清单技术参数
	序号
	设备名称
	需求条款
	单位（台/套/件）
	数量

	1
	■▲壁挂式空调A
	★定变频：变频
★能效等级：一级
★冷媒：环保冷媒R32
★电压：220V
额定制冷量（W）≥3530
额定制热量（W）≥5000
额定制冷功率（W）≤860
额定制热功率（W）≤1250
电辅加热功率（W）≥1000
循环风量(m³/h)≥800
能效比（APF值）≥5.3
室内机最大噪音(dB(A) ) ≤40
室外机最大噪音(dB(A) ) ≤50
	套
	10

	2
	■壁挂式空调B
	★定变频：变频
★能效等级：一级
★冷媒：环保冷媒R32
★电压：220V
额定制冷量（W）≥7300
额定制热量（W）≥9800
额定制冷功率（W）≤1945
额定制热功率（W）≤2920
电辅加热功率（W）≥1200
循环风量(m³/h)≥1380
能效比（APF值）≥4.47
室内机最大噪音(dB(A) ) ≤47
室外机最大噪音(dB(A) ) ≤55
	套
	6

	3
	■柜式空调A
	★定变频：变频
★能效等级：一级
★冷媒：环保冷媒R32
★电压：220V
额定制冷量（W）≥7330
额定制热量（W）≥10000
额定制冷功率（W）≤1940
额定制热功率（W）≤2850
电辅加热功率（W）≥2200
循环风量(m³/h)≥1550
能效比（APF值）≥4.70
室内机最大噪音(dB(A) ) ≤45
室外机最大噪音(dB(A) ) ≤56
	套
	16

	4
	打孔
	混凝土墙开孔直径63
	个
	45

	5
	支架
	国标
	套
	32

	6
	壁挂式空调A加管
	293米冷媒铜管_6/9mm；
293米米橡塑保温管15mm
293米冷凝水管_15mm
293米信号线4*1.5mm²
	项
	1

	7
	壁挂式空调B、柜式空调A加管
	84米冷媒铜管_9/16mm
84米橡塑保温管15mm
84米冷凝水管_15mm
84米信号线4*2.5mm²
	项
	1

	8
	空调专用开关
	GB1-32L
	套
	22

	9
	空调室外机保护网
	国标，材质：铝合金
	套
	19

	10
	吊车
	16t
	台班
	3


五、商务要求

（一）报价要求
1. 投标报价以人民币填列。
2. 供应商的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成磋商文件规定的全部要求所需的一切费用。供应商所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。
（二）交货要求
1. 交货期：
货到时间：签订合同之日起12日内（特殊情况以合同为准）。
安装完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。
交货地点：天津市津南区（特殊情况以合同为准）。
（三）付款方式
签订合同，货到安装调试完成，验收合格之日起30日内支付合同总额的100%（特殊情况以合同为准）。

（四）投标保证金和履约保证金
本项目不收取投标保证金和履约保证金。

六、验收标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。
七、其他要求
