项目需求书（货物-通用类）

通用类货物项目需求书应至少包括以下内容，请采购人按此标准填写，谢谢。

项目背景

天津医院急诊手术室增加与现有冷机冷量相仿冷源系统，

目前门急诊10间手术室与EICU共用一台407KW制冷量（428KW制热量）的螺杆式风冷热泵机组和两台离心式循环泵（70m³/h）供该区域过渡季节使用，目前该设备运行存在运行使用隐患。

1，该机组应只在每年10月至次年5月份运行使用，现使用状态却为全年期间使用。因夏季医院大网供到此区域干管冷水机组因路径过长，温度衰减严重（干管温度超过9℃），正常应供水7℃，无法保证门急诊手术间温湿度在正常范围内（温度22-25℃，相对湿度40%-60%），尤其夏季湿度严重超标，所以运行此螺杆风冷机组（供水7℃）来给该净化区域供冷水，以降温除湿。但该机组制冷量为407KW，（原设计夏季冷负荷915KW，过渡季冷负荷366kw），远无法满足该净化区域夏季全负荷正常制冷，导致该机组与配备的两台离心式循环泵（70m³/h）在超负荷运行状态，压缩机一直处于满载状态，长时间运行易导致压缩机与循环泵烧毁，导致制冷系统停运，无法为急诊手术室与EICU提供冷源。

2，该螺杆风冷机组为单压缩机机组，在过渡季运行期间内，净化区域净化机组四管制（2热2冷）分别循环冷热水，一但压缩机出现故障，制冷机组停止运行，门急诊手术间将无冷水可用，温湿度无法控制，只能待机组修好后才能正常使用。

建议配置一套与现有机组冷热量相仿的制冷机系统，双系统配合使用，同步进行水系统管路、水泵等设备提升改造。

本次采购一套风冷模块热泵机组及配套设备的供货和安装，设备总制冷量455kw，制热量470kw（具体参数详见四技术要求）

技术要求

示例：

第一包：风冷模块热泵机组及附属设备

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲风冷模块热泵机组 | ★单台制冷量150kw，制热量155kw，制冷总功率47kw，制热总功率45.6kw； 双压缩或四压缩机配置，高效真空钎焊板式换热器； ★机组宽高深≤2100*2300*1100，★运行重量≯1000kg。 ★机组运行环境温度范围：制冷5到48℃，制热零下26到零上30℃； ★提供变工况参数表，开放标准modbus协议地址码 ★投标文件中提供详细的安装使用说明书 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 2 | ▲变频风冷模块热泵机组 | ★单台制冷量155kw，制热量160kw，制冷总功率50.4kw，制热总功率46.9kw； 双压缩或四压缩机配置，高效真空钎焊板式换热器； ★变频压缩机+变频风机； ★机组宽高深≤2100*2300*1100，★运行重量≯1000kg。 ★机组运行环境温度范围：制冷零下15到48℃，制热零下30到零上30℃； ★提供变工况参数表，开放标准modbus协议地址码 ★投标文件中提供详细的安装使用说明书 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 3 | 水泵 | 流量100m³/h，扬程25米 | 台 | 2 | 否 | 否 |
| 4 | 变频水泵 | 流量100m³/h，扬程25米 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 5 | 水管、保温材料 | 整套 | 台 | 1 | 否 | 否 |
| 6 | 阀门、传感器等 | 整套 | 台 | 1 | 否 | 否 |

# 注：

# 应逐项明确每项标的是否属于集采目录内产品

# 量化指标应标示出范围值，例如长度≥30cm，而不是长度30cm

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

商务要求

# 1. 提供所投产品2年的免费上门保修。

# 2. 货到：签订合同之日起10日内（特殊情况以合同为准）。

# 安装（施工）完成：货到之日起10日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：签订合同后15个工作日内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的60%，自验收合格之日起1年后15个工作日内支付合同总额的10%货款。

验收标准

符合现行国家标准要求。

# 其他要求

无