天津理工大学学一食堂直梯采购项目

项目需求书

电梯项目需求书应至少包括以下各点，请采购人按此标准填写，谢谢。

一、项目背景

我校学一食堂现有2台有机房货梯、2台有机房客梯。自2005年投入使用至今已运行19年，长期使用已经主要部件发生不可逆转的磨损，存在一定的安全隐患。根据相关规范和现场实际情况，现需在现有电梯空间内2台有机房货梯和2台有机房客梯设备设施更换、安装、调试。

二、项目预算

第一包：700000元；

三、资格要求

（一）投标人资格要求

- 投标人应具备有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（乘客电梯/载货货梯，施工类别需包含安装/改造/维修），或具备有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理），子项目中需包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）。

- 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

- 本项目不接受联合体。

（二）产品资格要求

1. 所投产品制造商应具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》（曳引驱动乘客电梯）或《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、修理、改造），子项目中需包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯））。

2. 所投产品应具备《特种设备型式试验证书》。

# 四、技术要求

| 序号 | 采购项名称 | 数量 | 单位 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有机房货梯HT1 | 1 | 台 | 1.电梯类型：货梯或客货两用电梯 2.停站信息： 4层4站（总楼层/服务楼层/门为4/4/4（1-4F）） 3.机房设置位置：上/有 4.驱动方式：曳引式 5.控制方式：并联 6.额定载重：不低于1000kg 7.额定速度：不低于1.0m/s 8.开门方式：旁开门 9.开门方向：右开 10.入口尺寸：1300毫米(宽) x 2100毫米(高) 11.井道尺寸（宽mm*深mm）：2400x2200 12.轿厢宽*深*高（mm)1350x1650x2400 13.冲顶板底净高：5200mm 14.基坑深度：1450mm 15.供电制式：三相五线 16.轿厢装饰： （1）轿厢壁：钢板喷涂； （2）轿厢门：钢板喷涂； （3）轿顶装饰：金属漆钢板底板，LED灯加乳白色照明板； （4）地板类型：PVC拼花地板； （5）外呼显示：轿厢位置及方向显示（一体式）； （6）厅门：钢板喷涂； （7）门套：钢板喷涂小门套。 17、附加功能要求：能量回馈系统；无线五方对讲；消防联动功能；群控功能；ITV线缆；机房、轿厢通风控温设备。 18、电梯内监控设备保留并恢复原样，电梯安装完成后基坑防水功能恢复。 19、安全钳、限速器、缓冲器等安全部件包含在电梯报价内，须与电梯整梯为同一制造商生产。 20、基本功能要求见附件。 |
| 2 | 有机房货梯HT2 | 1 | 台 | 1.电梯类型：货梯或客货两用电梯 2.停站信息： 5层5站 （总楼层/服务楼层/门为5/5/5（-1-4F）） 3.机房设置位置：上/有 4.驱动方式：曳引式 5.控制方式：并联 6.额定载重：不低于1000kg 7.额定速度：不低于1.0m/s 8.开门方式：旁开门 9.开门方向：右开 10.入口尺寸：1300毫米(宽) x 2100毫米(高) 11.井道尺寸（宽mm*深mm）：2400x2200 12.轿厢宽*深*高（mm)：1350x1650X2400 13.冲顶板底净高：5200mm 14.基坑深度：1450mm 15.供电制式：三相五线 16.轿厢装饰： （1）轿厢壁：钢板喷涂； （2）轿厢门：钢板喷涂； （3）轿顶装饰：金属漆钢板底板，LED灯加乳白色照明板； （4）地板类型：PVC拼花地板； （5）外呼显示：轿厢位置及方向显示（一体式）； （6）厅门：钢板喷涂； （7）门套：钢板喷涂小门套。 17、附加功能要求：能量回馈系统；无线五方对讲；消防联动功能；群控功能；紫外线消毒灯；ITV线缆；机房、轿厢通风控温设备。 18、电梯内监控设备保留并恢复原样，电梯安装完成后基坑防水功能恢复。 19、安全钳、限速器、缓冲器等安全部件包含在电梯报价内，须与电梯整梯为同一制造商生产。 20、基本功能要求见附件。 |
| 3 | 有机房乘客电梯DT1 | 1 | 台 | 1.电梯类型：客梯或客货两用电梯 2.停站信息： 4层4站（总楼层/服务楼层/门为4/4/4（1-4F）） 3.机房设置位置：上/有 4.驱动方式：曳引式 5.控制方式：并联 6.额定载重：不低于1000kg 7.额定速度：不低于1.0m/s 8.开门方式：中分门 9.开门方向：中分 10.入口尺寸：900毫米(宽) x 2100毫米(高) 11.井道尺寸（宽mm*深mm）：2100x2160 12.轿厢宽*深*高（mm)1600x1500x2400 13.冲顶板底净高：5200mm 14.基坑深度：1540mm 15.供电制式：三相五线 16.轿厢装饰： （1）轿厢壁：发纹不锈钢板； （2）轿厢门：发纹不锈钢板； （3）轿顶装饰：金属漆钢板底板，LED灯加乳白色照明板； （4）地板类型：PVC拼花地板； （5）外呼显示：轿厢位置及方向显示（一体式）； （6）厅门：发纹不锈钢板； （7）门套：发纹不锈钢大门套。 17、附加功能要求：能量回馈系统；无线五方对讲；消防联动功能；群控功能；紫外线消毒灯；ITV线缆；机房、轿厢通风控温设备。 18、电梯内监控设备保留并恢复原样，电梯安装完成后基坑防水功能恢复。 19、安全钳、限速器、缓冲器等安全部件包含在电梯报价内，须与电梯整梯为同一制造商生产。 20、基本功能要求见附件。 |
| 4 | 有机房乘客电梯DT2 | 1 | 台 | 1.电梯类型：客梯或客货两用电梯 2.停站信息： 5层5站 （总楼层/服务楼层/门为5/5/5（-1-4F）） 3.机房设置位置：上/有 4.驱动方式：曳引式 5.控制方式：并联 6.额定载重：不低于1000kg 7.额定速度：不低于1.0m/s 8.开门方式：中分门 9.开门方向：中分 10.入口尺寸：900毫米(宽) x 2100毫米(高) 11.井道尺寸（宽mm*深mm）：2060x2130 12.轿厢宽*深*高（mm)1600x1500x2400 13.冲顶板底净高：5200mm 14.基坑深度：1460mm 15.供电制式：三相五线 16.轿厢装饰： （1）轿厢壁：发纹不锈钢板； （2）轿厢门：发纹不锈钢板； （3）轿顶装饰：金属漆钢板底板，LED灯加乳白色照明板； （4）地板类型：PVC拼花地板； （5）外呼显示：轿厢位置及方向显示（一体式）； （6）厅门：发纹不锈钢板； （7）门套：发纹不锈钢大门套。 17、附加功能要求：能量回馈系统；无线五方对讲；消防联动功能；群控功能；紫外线消毒灯；ITV线缆；机房、轿厢通风控温设备。 18、电梯内监控设备保留并恢复原样，电梯安装完成后基坑防水功能恢复。 19、安全钳、限速器、缓冲器等安全部件包含在电梯报价内，须与电梯整梯为同一制造商生产。 20、基本功能要求见附件。 |

# 附件：货梯、乘客电梯基本功能要求

| 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 制动器冗余保护 | 当一组制动器发生故障时，其余制动器也可实现电梯有效制动。 |
| 电器安全回路保护 | 串联在一起的电气安全装置一旦动作，则阻止电梯运行。 |
| 层高自测定 | 自动测量并记录层高数据。 |
| 检修操作 | 供维修人员使用的检修运行模式。 |
| 称重启动 | 电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩，以使电梯启动平稳。 |
| 过电流保护 | 检测到整流装置或逆变装置电流过大，则停止电梯运行。 |
| 超速保护 | 检测到运行速度超出允许值，则停止电梯运行。 |
| 电机过热保护 | 检测到电机过热，则停止电梯运行。 |
| 过电压保护 | 检测到整流装置或逆变装置电压过高，则停止电梯运行。 |
| 电源故障保护 | 电源发生缺断相、欠压等故障时，则停止电梯运行。 |
| 上电再平层 | 由于断电引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置。 |
| 逆行保护 | 检测到电梯逆行，则停止电梯运行。 |
| 安全停靠 | 电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。 |
| 停层开门 | 电梯停层后自动开门。 |
| 逆变装置高温检测 | 检测到逆变装置过热，则停止电梯运行。 |
| 终端强制减速 | 若轿厢运行到终端而速度还未减到规定值时，系统强制减速，以使轿厢正常平层。 |
| 过低速保护 | 检测到运行速度低于允许值时，则停止电梯运行。 |
| 操纵箱微机异常处理 | 当纵箱微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。 |
| 轿内反向指令消除 | 电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。 |
| 故障自诊断 | 对电梯运行过程中的异常及故障进行诊断。 |
| 层站召唤自动登记 | 当一台电梯不能将所有乘客接走，该层站按钮保持登记状态，系统将自动分配另外一台电梯来服务。 |
| 层站微机异常处理 | 当层站微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。 |
| 层站运行控制开关 | 通过操作指定层站上安装的“运行/停止”钥匙开关， 开启或关闭电梯。 |
| 电梯不启动报警 | 当层站召唤、轿内指令已登记，但电梯在预定时间内不能启动，则清除已分配的层站召唤，保留轿内指令，异常灯点亮，异常警铃鸣响。 |
| 次层停靠 | 电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，则关门后继续向下一层运行，直到门能完全开启后，恢复正常运行。 |
| 超载报警 | 轿厢超载时，电梯保持开门且轿内蜂鸣器鸣响。 |
| 轿厢应急照明 | 当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明。 |
| 警铃 | 紧急时按下该警铃，警铃和通话装置鸣响。 |
| 关门保护 | 当轿厢门不能完全关闭时，门反向开启。 |
| 换向重开门 | 电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。 |
| 门负载检测 | 如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反向动作。 |
| 开门受阻控制 | 如果电梯开门受阻，立即关门。 |
| 开门保持时间自动调整 | 根据层站召唤或轿内指令自动调整开门保持时间。 |
| 关门力矩控制 | 电梯关门遇到额外阻力时，门系统自动增大力矩。 |
| 即时关门 | 电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。 |
| 强制关门 | 如果电梯开门保持时间超过预定值，电梯暂时忽略非接触式门传感器的作用，强制关门。 |
| 重复关门 | 如果关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。 |
| 本层再开门 | 关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门。 |
| 轿内运行方向指示 | 在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向。 |
| 层站运行方向指示 | 在层站用箭头表示电梯的运行方向。 |
| 关门按钮响应指示 | 按下关门按钮时关门按钮灯同时点亮。 |
| 开门按钮响应指示 | 按下开门按钮时开门按钮灯同时点亮。 |
| 电梯受阻失速保护 | 当曳引钢丝绳打滑达到预定时间时，电梯停止运行。 |
| 选层器修正 | 电梯在运行过程中，对选层器进行修正。 |
| 电梯计时计次仪 | 计数计次的功能。 |
| 多方通话装置 | 紧急时，轿内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。 |
| 层站按钮闪烁指示 | 电梯到站停靠，开始开门时，同方向的层站召唤按钮灯闪烁，提醒乘客有电梯到达，当电梯关门到位后，按钮熄灭。 |
| 独立运行 | 使用操纵箱内的独立开关，可以在不中断运行的情况下，只响应轿内指令而不响应层站指令。 |
| 分散待机 | 群控电梯在没有任何指令或召唤时，将电梯分散在主层站和中间层待机。 |
| 连续服务 | 为确保整个群内电梯正常工作，当某台电梯不能响应已登记的层站召唤时，它将被排除在层站召唤服务外，由其它电梯来服务。 |
| 自动再平层 | 轿厢到站停靠后,轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间垂直方向的偏差超过预定值时,电梯自动在平层。 |
| 电梯受阻失速保护 | 当曳引机钢丝绳打滑或电机堵转达到预定时间时,电梯停止运行。 |
| 选层修正器 | 电梯在运行过程中,对选层器进行修正。 |
| 运行次数与时间统计 | 记录电梯运行次数以及运行时间。 |

# 注：

# 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品）。

五、商务要求

1.报价要求

（1）投标报价以人民币填列。

（2）投标人的报价应包括：设备货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、验收、电梯检验取证、培训、保修、配套工程费（含旧设备拆除，拆除设备实物及残值由采购人处置）、电梯相关整改费（包含但不限于土建、供电）及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。项目为交钥匙项目，投标人所报价为货到现场安装调试完成并验收合格的最终优惠价格。

（3）验收及相关费用由投标人负责。

2.投标人提供所投产品不少于2年的质保（质保期期间包含全免费维保服务，投标人免费维修及更换零配件），终身维修。电梯发生事故后半小时内到达现场进行处理。保修期自获得特种设备监督检验机构颁发的电梯检验合格证之日起计算；提供所投电梯核心部件（曳引机、控制柜、门机、安全钳、限速器等）不低于5年质保，质保期自验收合格之日起计算。

# 3. 货到时间：签订合同之日起5日内中标供应商提供三种或以上轿厢样式设计供采购人选择，待采购人确定样式后30日内到货（特殊情况以合同为准）。安装完成：货到之日起10日内（特殊情况以合同为准）。

4. 付款方式：

合同签订后20个工作日内支付合同总额的30%，货到采购人按照指定地点安装、调试完毕后支付合同总额的40%，特种设备检测机构检测合格并取得《电梯监督检验报告》、特种设备监督检验机构颁发的电梯检验合格证后支付合同总额的30%（特殊情况以合同为准）。

5. 涉及旧电梯拆除，拆除费用包含在投标报价内，拆除设备实物及残值由采购人处置。

六、验收标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

- 其他要求

# （一）技术要求

# 1.投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# 2.投标人负责施工现场旧电梯拆除、搬离，以及地面恢复、安装时造成的墙面及地面破损恢复等根据实际需要的安装、土建、供电等项目均含在项目中。中标供应商需要完成电梯安装，检验合格后交付给采购方，为交钥匙项目。

# （二）服务要求

# 1. 所投电梯的电梯制造商须按照《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》等国家及天津市强制性规定提供电梯的安装、改造、修理服务，提供电梯制造商的全包维保服务内容、价格清单及质保期满后的折扣率。若采购人或其服务单位有需要，电梯制造商须按照本次采购的价格及折扣率提供相应服务。

# 2. 投标人须在天津地区设有常驻分支机构或售后服务机构，投标文件中应提供常驻分支机构或售后服务机构的营业执照或租赁合同或委托服务合同。

# 3. 投标人须具有完善的售后服务体系和制度，应提供服务计划与内容、维修服务人员名单、维保服务的内容、货物备品备件。

# 4. 售后服务

# 验收合格后，投标人应提供售后服务。投标人需制定售后服务方案，内容包括质保期、维护保养、维修（热线支持、响应时间及解决问题时间）、售后服务机构/网点、应急预案等。

# （1）质保期投标人提供所投产品不少于2年的质保（质保期期间包含全免费维保服务，投标人免费维修及更换零配件），终身维修。电梯发生事故后半小时内到达现场进行处理。保修期自获得特种设备监督检验机构颁发的电梯检验合格证之日起计算；提供所投电梯核心部件（曳引机、控制柜、门机、安全钳、限速器等）不低于5年质保，质保期自验收合格之日起计算。具体质保时间在满足招标文件要求基础上按照投标人投标文件相关承诺执行。

# （2）维护保养

# 在质保期内，为保证产品正常运行，投标人应制定维保操作规则及程序，以供采购人监督，并对所投产品进行定期上门例行检查及做好记录，同时建立产品维保档案，跟踪产品使用过程中的质量情况。维修保养内容包括但不限于：a、每月提供两次定期保养；保养须在非繁忙时间进行。b、24小时应急服务，并不收取法定工作日和日常工作时间以外的附加费用。 c、普通故障的修复时间为不大于8小时；如果需要更换曳引机之类的笨重部件，其修复时间允许适当延长但不能超过基准值72小时。修复时间从投标人接到故障通知时计算。注明由谁提供维修保养服务，如果不是制造商提供维修保养服务，则需提供制造商的委托书，制造商承担连带责任。

# （3）应急预案

# 投标人应制定应急预案，应急预案即在面对因产品本身或重大服务质量问题产生的突发事件，给采购人或社会公众的安全或利益造成严重威胁或重大损害的情况下，投标人所提供的应急管理、指挥、救援措施等预先规划方案。

# 5. 投标人须提供接报后能到达现场提供应急服务的最短时间、解救困人时间承诺和排除常规故障时限承诺及维保协议文件。

# 6. 投标人近三年内未发生过重大安全责任事故，在本项目安装维保过程中不得发生任何安全责任事故，否则一切责任由投标人承担并须赔偿由此给采购人造成的所有损失。

# 7. 投标人须提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

# 8. 所投产品包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

# 9. 运输

# 投标人应制定供应运输方案，内容包括运输方式、配送能力、运输管理等。

# 10. 安装、调试、取证

# 投标人须根据学校楼宇电梯使用的实际情况制定科学合理的安装、调试方案，统筹协调安装进度、人员配置等，按时保质保量的完成安装、调试，确保师生电梯使用需求。

# 投标人须派出技术人员到现场负责指导或直接进行安装、调试，确保所提供的产品能按技术要求顺利安装、正确调试、可靠地启动运行。

# 投标人在申请正式检验前，安装单位需依据制造标准和安装规范，对电梯的安装质量和运行性能进行全面自检，确保电梯状态已满足监督检验的条件。由投标人向所在地的特种设备检验机构提交安装监督检验申请，完成现场检测，检测合格后取得《电梯监督检验报告》。

# 11.技术培训

# 投标人提供技术培训，内容包括培训计划、培训方式、培训目标、培训内容等。

# 投标人须按照如下要求进行相关培训。

# 供货完毕后，委派培训人员去现场对采购人进行全面培训，包含产品的原理、操作、维护、维修和保养等相关培训。

# 12.原有电梯拆除技术要求及工期要求

# （1）供方应制定电梯拆除方案，如电梯拆除顺序、安全作业等相应要求，严格按照方案执行。做好拆旧装新的时间衔接，每台电梯拆旧装新空窗期不超24小时。

# （2）所有进入现场的施工人员自觉遵守有关起重运安全技术的规定，正确使用劳动保护用品。

# （3）明确拆除顺序，作业之前认真检查拆梯所用工具的磨损情况，检查各索具的规格，正确使用各自的索具运相应的构件。

# （4）现场要设一名专人指挥人员、配备施工人员（电梯修理）、施工人员（电工）、施工人员（电焊工）。

# （5）严格按照消防要求施工，检查消防隐患，做好消防防护。

# （6）旧电梯拆除后存放于学校指定地点，实物及残值由采购人处理。

# （7）每台电梯拆除施工周期不超3天。

# 13.保密、免责要求

# （1）在电梯拆装、服务过程中投标人须听从采购人指挥，自觉接受需方监督。如在拆装、服务过程中造成采购人建筑物本体及相关设施的损坏，投标人应予以修复或赔偿。

# （2）在拆装、服务过程中发生一切安全事故，投标人负全责，采购人不负任何责任。如因投标人原因导致采购人对外承担责任，采购人有权向投标人追偿。

# （3）投标人必须按时足额向其提供的服务人员支付薪酬，本项目涉及的投标人服务人员的任何劳动争议、劳务纠纷均由投标人负责并承担责任，与采购人无关。

# （4）投标人未经采购人批准不得在服务场所拍照、录音、录像。

# （5）投标人在服务场所发现遗留的文件资料、U盘、光盘等物品及时上交采购人，严禁留存、翻阅、录像、复制、传抄。

# （6）投标人不得向无关人员透漏涉及服务对象职责、人员、车辆、工作情况等敏感信息。