天津市市场监督管理委员会机房运维和短信通信服务项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-D-1268）

天津市政府采购中心

2025.11

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市市场监督管理委员会委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市市场监督管理委员会机房运维和短信通信服务项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市市场监督管理委员会机房运维和短信通信服务项目

（二）项目编号：TGPC-2025-D-1268

二、项目内容

第一包：基础设施、硬件和网络维护，合同履行期限1年

第二包：信息化机房消防系统服务，合同履行期限1年

第三包：短信通信服务，合同履行期限1年

三、项目预算

第一包：400000元

第二包：72200元

第三包：300000元

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）第二包投标人须在《社会消防技术服务信息系统》中完成注册，磋商当日依据系统内（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_.jsp）查询信息为准；

注：如开标当日《社会消防技术服务信息系统》网站无法打开以投标人的电子投标文件中提供的《社会消防技术服务信息系统》完成注册并提供投标人的注册信息截图，截图内容至少包括：“机构概况-基本信息-工商信息（机构名称应为投标人、服务类型至少包括：消防设施维护保养检测）、注册消防工程师、消防设施操作员”为准；

（二）第三包供应商须具备中华人民共和国电信业务经营许可证（业务种类至少包含信息服务业务），提供上述证书扫描件（若证书有附页需同时提供附页扫描件）。

若无法人资格的分支机构作为投标人参与本项目政府采购活动的，须提供其所属的法人企业营业执照副本扫描件及法人企业授权书扫描件。

（三）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）。

（四）本项目不接受联合体投标。

（五）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目专门面向中小企业采购，提供《中小企业声明函》。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年11月28日至2025年12月5日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场及标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年11月28日9:00至2025年12月19日13:00，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年12月19日13:00。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年12月19日13:00至14:00完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年12月19日14:00至17:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：丁亚天、傅耀、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538319

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市市场监督管理委员会

（二）采购人地址：天津市和平区贵州路98号B座

（三）采购人联系人：惠泽宇

（四）采购人联系电话：022-63081370

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市市场监督管理委员会

2. 联系地址：天津市和平区贵州路98号B座

3. 联 系 人：郭鑫

4. 联系方式：022-84493773

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2025年11月28日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

# 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员费用、维保服务费用、维修及配件更换费用等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

1、投标人提供详细的服务方案。

2、中标后，中标供应商及其委派的服务人员须与采购人就数据信息安全等内容签署保密协议。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：合同签订之日起1年（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：

第一包、第二包：和平区贵州路98号及河北区民主道38号（特殊情况以合同为准）。

第三包：天津市行政区域内（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

签订合同后15个工作日内支付合同全款（特殊情况以合同为准）

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

★（二）投标人须承诺在项目实施过程中，遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，若涉及特种作业或特种设备的操作，投标人提供的特种作业操作人员具备特种作业操作证；投入的特种设备的操作人员具备特种设备作业人员证。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。

★（三）投标人须承诺，若涉及安全技术防范系统、防雷系统、消防系统的服务内容，将分别由具备安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案登记证明、防雷工程专业施工资质、消防技术服务机构（含消防设施维护保养检测）资质的单位完成，其费用由投标人承担。采购人有权查验服务单位的资质，若不符合要求，采购人有权要求更换服务单位。

（四）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。

（五）具体需求详见本部分项目需求书。

# 三、评分因素及评标标准

# 第一包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（38分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的信息系统运行维护业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多8分 | 8 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | 投标人具备质量管理体系认证、信息技术服务管理体系认证，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得2分，最多4分。 | 4 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 # （1）项目负责人1人，具备注册信息安全管理人员（CISO）证书、电子信息或计算机或信息技术相关专业工程师或以上证书、ITSS-IT服务项目经理证书、中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全水平证书（一级或以上）NISP-1，提供1份证书扫描件得2分，最多8分。 （2）驻场服务人员3人，具备专科（或以上）学历证书，提供1人的证书扫描件得1分，最多3分。 （3）后台支撑团队具备以下证书，提供证书扫描件（注：一人持多证不重复得分。） A.电子信息或计算机或信息技术相关专业高级工程师，提供1人的证书扫描件得2分，最多4分； B. 计算机技术与软件专业技术资格证书（网络工程师），提供1人的证书扫描件得2分，最多4分； | 19 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：7分，其他0分。 | 7 |
| 第三部分 主观分（52分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含针对恶意攻击、访问量激增等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第二包

| 第一部分 价格（10分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×10 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 10 |
| 第二部分 客观分（21分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的气体灭火消防维保业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同扫描件，包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订时间（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩1.5分，最多9分 | 9 |
| 2 | 投标人相关证书评价 | # 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件，每个合格的证书扫描件得1分，最多3分； | 3 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 项目经理具备一级注册消防工程师证，提供证书扫描件得2分； 运维人员具备消防设施操作员证，提供一人的证书扫描件得2分，最多6分； | 8 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：1分，其他0分。 | 1 |
| 第三部分 主观分（69分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含系统现状、维护的消防系统的重点方面及难点分析、任务目标、实施要求等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：8分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 2 | 项目服务人员评价 | 至少包含人员分工、岗位职责、人员工作经验及技术实力、人员稳定性保障措施等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：7分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 整体运行维护方案评价 | 至少包含针对本项目系统的运维计划、实施方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 4 | 定期预防性检查方案 | 至少包含预防性检查频率、检查内容、发现问题后的解决方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 5 | 故障管理处理方案 | 至少包含响应时间、故障处理方案、防止再发方案等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 6 | 突发事件管理方案 | 至少包含重点时期保障方案、核心业务故障等处理方案 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 7 | 备品备件、备机解决方案 | 至少包含备品备件准备充足，备机响应快，更换方案可操作性强，对业务系统正常运行影响小，停机时间短 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 第三包

| 第一部分 价格（20分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 20 |
| 第二部分 客观分（26分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的短信服务业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2022年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多8分 | 8 |
| 2 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则不予认定加分。 （1）项目经理具备本科或以上学历毕业证书、计算机相关专业高级工程师证书，提供1份证书扫描件得2分，最多4分； （2）投入人员（项目经理除外）具备本科或以上学历毕业证书、计算机或通信相关专业工程师或以上证书，提供1份证书扫描件得2分，最多4分 | 8 |
| 3 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：10分，其他0分。 | 10 |
| 第三部分 主观分（54分） |  |  | 分值 |
| 1 | 项目需求理解分析评价 | 至少包含各用户系统现状、性能要求、实施要求等内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化服务方案评价 | 至少包含针对本项目的短信服务方案内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 3 | 技术方案评价 | 至少包含平台功能介绍、性能指标等内容 满足招标文件要求，无瑕疵：10分； 方案内容存在1处瑕疵：7.5分； 方案内容存在2处瑕疵：5分； 方案内容存在3处瑕疵：2.5分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 10 |
| 4 | 服务质量保证方案评价 | 至少包含服务过程中保证服务质量的措施、对出现服务质量问题时如何挽回、人员服务态度保障、人员业务专业化水平保障等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 5 | 保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 合计 |  |  | 100 |

# 四、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

# 一、项目背景

# 天津市市场监督管理委员会的各类信息化基础设施、各处信息化场所，和采购的各类资源与各项服务，均用于保障信息系统硬件和软件运行。各硬件、软件系统均用于支撑市场监管业务工作和市场监管部门办公。

# 天津市市场监督管理委员会信息系统维护项目的目标是保障信息系统安全、稳定、高效运行，支撑天津市市场监督管理委员会各项保障各项业务工作和日常办公顺利开展，履行部门职责。

# 本项目属于软件和信息技术服务业

# 二、运维清单

1、办公区

和平区贵州路98号、河北区民主道38号2个主要办公区。

2、信息化机房及相关信息化场所

河北区民主道38号数据中心机房（新楼5层）、网络中心机房（新楼5层）、供配电机房（新楼负一层）、和平区贵州路98号B座机房（8层）、B座供配电机房（负一层）等5处信息化机房。各信息化系统相关的17个竖井配线间等相关场所。

3、服务器设备

| 序号 | 类型 | 品牌 | 型号 | 数量 | 购置时间 | 保障方式 （1级：维保+维护） （2级：维护） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | HP | HPIntegrity rx4640 | 4 | 2006年 | 2级 |
| 2 | 服务器 | DELL | R730 | 2 | 2018年 | 1级 |
| 3 | 服务器 | DELL | POWEREDGE R520 | 4 | 2013年 | 1级 |
| 4 | 服务器 | IBM | SystemX3690 X5 | 4 | 2013年 | 1级 |
| 5 | 服务器 | 曙光 | A620R-F | 4 | 2009年 | 2级 |
| 6 | 服务器 | 曙光 | i840r-GP | 1 | 2012年 | 1级 |
| 7 | 服务器 | 曙光 | A620r-H | 11 | 2013年 | 2级 |
| 8 | 服务器 | 曙光 | A840r-H | 2 | 2014年 | 1级 |
| 9 | 服务器 | 曙光 | A830r-FX | 1 | 2013年 | 2级 |
| 10 | 服务器 | 曙光 | A850（r）-F | 2 | 2013年 | 2级 |
| 11 | 服务器 | DELL | PowerEdge R820 | 3 | 2015年 | 1级 |
| 12 | 服务器 | IBM | System X3650M3 | 3 | 2015年 | 2级 |
| 13 | 服务器 | IBM | X3850 X6 | 1 | 2017年 | 1级 |
| 14 | 服务器 | H3C | FLEXSERVER R390 | 6 | 2014年 | 1级 |
| 15 | 服务器 | HP | DL388G3 | 3 | 2016年 | 2级 |
| 16 | 服务器 | IBM | X3650 M4 | 2 | 2016年 | 2级 |
| 17 | 服务器 | 曙光 | I620r-N2 | 1 | 2010年 | 2级 |
| 18 | 服务器 | 曙光 | DAWNING A650r-FX | 2 | 2011年 | 2级 |
| 19 | 服务器 | 曙光 | DAWNING A620r-FX | 2 | 2011年 | 2级 |
| 20 | 服务器 | 曙光 | A950r-F | 2 | 2009年 | 2级 |
| 21 | 服务器 | DELL | R920 | 12 | 2015年 | 1级 |
| 22 | 服务器 | 曙光 | I620-G20 | 2 | 2015年 | 1级 |
| 23 | 服务器 | 曙光 | I840r-H | 2 | 2011年 | 2级 |
| 24 | 服务器 | 曙光 | A650（r）-H | 2 | 2010年 | 2级 |
| 25 | 服务器 | DELL | R820 | 2 | 2016年 | 2级 |
| 26 | 服务器 | IBM | SystemX3550 M37042-CR6 | 1 | 2012年 | 2级 |
| 27 | 服务器 | HP | DL580 GEN10 | 2 | 2018年 | 2级 |
| 28 | 服务器 | IBM | X3750 M4 | 4 | 2013年 | 1级 |
| 29 | 服务器 | 密码机 | SJJ1011 | 7 | 2018年 | 1级 |
| 30 | 服务器 | 宝德 | PR2710G | 9 | 2018年 | 1级 |
| 31 | 服务器 | DELL | R930 | 13 | 2017年 | 1级 |
| 32 | 服务器 | DELL | R840 | 1 | 2018年 | 1级 |
| 33 | 服务器 | H3C | R4900G3 | 1 | 2017年 | 2级 |
| 34 | 服务器 | H3C | R4800G2 | 1 | 2017年 | 2级 |
| 35 | 服务器 | IBM | x3550 m4 | 1 | 2016年 | 2级 |
| 36 | 服务器 | H3C | R590 | 6 | 2015年 | 1级 |
| 37 | 服务器 | H3C | R690 | 1 | 2015年 | 1级 |
| 38 | 服务器 | 浪潮 | NF5280M4 | 9 | 2016年 | 2级 |

4、存储设备

| 序号 | 类型 | 品牌 | 型号 | 数量 | 购置时间 | 保障方式 （1级：维保+维护） （2级：维护） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储 | 曙光 | DAWNINGDS8348FF | 3 | 2009年 | 2级 |
| 2 | 存储 | 华三 | CF8840 | 1 | 2018年 | 2级 |

5、交换机

| 序号 | 类型 | 品牌 | 型号 | 数量 | 购置时间 | 保障方式 （1级：维保+维护） （2级：维护） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | H3C | H3C 3600D2D2:D45 | 1 | 2010年 | 2级 |
| 2 | 交换机 | H3C | H3C S5560 | 12 | 2014年 | 1级 |
| 3 | 交换机 | CISCO | CISCO C3750G-24TS-S | 1 | 2009年 | 2级 |
| 4 | 交换机 | H3C | H3C S3600 | 29 | 2011年 | 2级 |
| 5 | 交换机 | H3C | H3C LS-5800-32C-H3 | 1 | 2013年 | 1级 |
| 6 | 交换机 | CISCO | CISCO 3560 | 1 | 2008年 | 2级 |
| 7 | 交换机 | IBM | IBM B24 | 2 | 2008年 | 2级 |
| 8 | 交换机 | H3C | H3C S5500 | 5 | 2014年 | 2级 |
| 9 | 交换机 | H3C | H3C S5110 | 4 | 2013年 | 2级 |
| 10 | 交换机 | H3C | H3C ER3200 | 1 | 2011年 | 2级 |
| 11 | 交换机 | HUAWEI | HUAWEI s3552 | 4 | 2010年 | 2级 |
| 12 | 交换机 | H3C | H3C LS-3600-52P-EI | 3 | 2011年 | 1级 |
| 13 | 交换机 | H3C | H3C S5000 | 1 | 2011年 | 2级 |
| 14 | 交换机 | 华为 | 华为S2000 | 1 | 2011年 | 2级 |
| 15 | 交换机 | cisco | WS-C6509 | 2 | 2006年 | 1级 |
| 16 | 交换机 | H3C | S3100 | 1 | 2008年 | 2级 |
| 17 | 交换机 | H3C | H3C S5800 | 3 | 2014年 | 2级 |
| 18 | 交换机 | 华为 | 华为S5720-36C-EI | 1 | 2014年 | 2级 |
| 19 | 交换机 | MP | MP5108A | 1 | 2015年 | 2级 |
| 20 | 交换机 | H3C | H3C WX3510H | 1 | 2015年 | 2级 |
| 21 | 交换机 | H3C | H3C S5130 | 2 | 2018年 | 2级 |
| 22 | 交换机 | H3C | H3C S5110-28P | 1 | 2018年 | 2级 |
| 23 | 交换机 | HUAWEI | HUAWEI S5720 | 1 | 2018年 | 2级 |
| 24 | 交换机 | H3C | H3C-5560-30F-EI | 2 | 2015年 | 1级 |
| 25 | 交换机 | H3C | H3C-5560-54S-EI | 4 | 2015年 | 1级 |
| 26 | 交换机 | H3C | H3C-5560-54S-EI | 10 | 2017年 | 1级 |
| 27 | 交换机 | H3C | H3C-5560-30S-EI | 5 | 2017年 | 1级 |
| 28 | 交换机 | 华为 | S5700-10P-LI-AC | 1 | 2015年 | 1级 |
| 29 | 交换机 | H3C | UIS-M8310-48G | 1 | 2015年 | 1级 |
| 30 | 交换机 | huawei | huaweis2700 | 1 | 2015年 | 2级 |

6、路由器

| 序号 | 类型 | 品牌 | 型号 | 数量 | 购置时间 | 保障方式 （1级：维保+维护） （2级：维护） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | H3C | RT-SR6608 | 1 | 2014年 | 2级 |
| 2 | 路由器 | H3C | RT-SR6604 | 1 | 2015年 | 1级 |
| 3 | 路由器 | Cisco | 3800 | 1 | 2009年 | 2级 |
| 4 | 路由器 | Cisco | 1800 | 2 | 2011年 | 2级 |
| 5 | 路由器 | 迈普 | MP1800RM1800-22-ACH030 | 1 | 2011年 | 2级 |
| 6 | 路由器 | Cisco | 2611MX | 1 | 2011年 | 2级 |
| 7 | 路由器 | H3C | RT-MSR5660 | 4 | 2014年 | 1级 |
| 8 | 路由器 | H3C | SR6604-X | 2 | 2015年 | 1级 |
| 9 | 路由器 | 华为 | AR46 | 2 | 2007年 | 2级 |
| 10 | 路由器 | Cisco | 2600 | 2 | 2007年 | 2级 |
| 11 | 路由器 | Ruijie | RG-RSR20 | 1 | 2014年 | 2级 |
| 12 | 路由器 | HUAWEI | AR 28-31 Y | 1 | 2011年 | 2级 |
| 13 | 路由器 | H3C | RT-MSR3060-AC | 1 | 2014年 | 1级 |
| 14 | 路由器 | cisco | 3600 | 1 | 2007年 | 2级 |
| 15 | 路由器 | cisco | 7204 | 1 | 2007年 | 2级 |
| 16 | 路由器 | H3C | AR28-09 | 1 | 2012年 | 2级 |
| 17 | 路由器 | H3C | Quidway4680 | 2 | 2007年 | 1级 |
| 18 | 路由器 | H3C | MSR30-60 | 2 | 2014年 | 2级 |

7、安全设备

| 序号 | 类型 | 品牌 | 型号 | 数量 | 购置时间 | 保障方式 （1级：维保+维护） （2级：维护） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全设备 | 天融信 | TopVPN 6000 | 1 | 2008年 | 2级 |
| 2 | 安全设备 | 天融信 | TOPSEC NGFW4000-UF | 1 | 2008年 | 2级 |
| 3 | 安全设备 | 网神 | SECWORLD SecGate 3000 | 1 | 2008年 | 2级 |
| 4 | 安全设备 | 联想网御 | SIS-3000-Z68HT | 1 | 2013年 | 2级 |
| 5 | 安全设备 | 深信服 | AF-1820 | 1 | 2016年 | 2级 |
| 6 | 安全设备 | 天融信 | FGNW5166 | 1 | 2013年 | 2级 |
| 7 | 安全设备 | 联想网御 | SIS-3000-71104 | 1 | 2013年 | 2级 |
| 8 | 安全设备 | 天融信 | TopApp 6000 | 6 | 2017年 | 1级 |
| 9 | 安全设备 | 深信服 | AD-1000 | 1 | 2010年 | 2级 |
| 10 | 安全设备 | 天融信 | TOPGATE 500 | 1 | 2015年 | 2级 |
| 11 | 安全设备 | 迪普 | FW1000-GA-E | 1 | 2014年 | 2级 |
| 12 | 安全设备 | Juniper | SSG-140-SH-B | 1 | 2015年 | 2级 |
| 13 | 安全设备 | F5 | BIG-IP 3600 | 2 | 2015年 | 1级 |
| 14 | 安全设备 | 山石 | SG-6000 M6560 | 1 | 2016年 | 2级 |
| 15 | 安全设备 | 中科安胜 | HA100 | 1 | 2016年 | 2级 |
| 16 | 安全设备 | 深信服 | AF-1320 | 1 | 2015年 | 1级 |
| 17 | 安全设备 | 深信服 | AF-1150 | 1 | 2016年 | 2级 |
| 18 | 安全设备 | 格尔 |  | 1 | 2016年 | 2级 |
| 19 | 安全设备 | 网康 | NF-1000 | 1 | 2017年 | 2级 |
| 20 | 安全设备 | 天融信 | NGFW5146 | 1 | 2015年 | 2级 |
| 21 | 安全设备 | 天融信 | NGFW4000-UF | 2 | 2012年 | 2级 |
| 22 | 安全设备 | 天融信 | NGFW4000 | 3 | 2012年 | 2级 |
| 23 | 安全设备 | 深信服 | AF1720 | 1 | 2015年 | 2级 |
| 24 | 安全设备 | 深信服 | AD-1800 | 1 | 2015年 | 2级 |
| 25 | 安全设备 | 深信服 | AC-1800 | 1 | 2015年 | 2级 |
| 26 | 安全设备 | 金电网安 | FERRYWAY V2.0 | 1 | 2011年 | 2级 |
| 27 | 安全设备 | 网神 | Secgate3600 G7-5966-AF | 1 | 2013年 | 1级 |
| 28 | 安全设备 | 网神 | SECGATE-5500-TG10M | 1 | 2017年 | 2级 |
| 29 | 安全设备 | 天融信 | NGFW4400 | 1 | 2017年 | 2级 |
| 30 | 安全设备 | 网神 | SECGATE-5500-PO20J | 1 | 2018年 | 2级 |
| 31 | 安全设备 | ercist |  | 1 | 2018年 | 2级 |
| 32 | 安全设备 | 深信服 | AF7.4 | 1 | 2018年 | 2级 |
| 33 | 安全设备 | 深信服 | AC-1000-c600 | 1 | 2018年 | 1级 |
| 34 | 安全设备 | 深信服 | NGAF-1000-C600 | 1 | 2018年 | 1级 |
| 35 | 安全设备 | 深信服 | NAC | 1 | 2018年 | 2级 |

8、基础设施

| 序号 | 类型 | 设备型号 | 数量 | 购置时间 | 保障方式 （1级：维保+维护）（2级：维护） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电 | 信息化机房2路市电及配套电缆 | 2套 | 2009年 | 2级 |
| 2 | 供配电 | 科华UPS 机头 | 2套 | 2022年 | 2级 |
| 3 | 供配电 | 蓄电池组 | 160块 | 2020年 | 2级 |
| 4 | 供配电 | 东方汇通低压配电柜 | 4个 | 2009年 | 2级 |
| 5 | 供配电 | Aosens 奥盛创新PDU机柜插座 | 4口带32A空开*37个/ 6口不带空开*58个 | 2009年 | 2级 |
| 6 | 供配电 | 突破电气PDU机柜插座 | 12口*24个 | 2017年 | 2级 |
| 7 | 供配电 | IBM专用PDU机柜插座 | 14口*5个 | 2016年 | 2级 |
| 8 | 供配电 | 其他品牌PDU机柜插座 | 12口*5个/6口*6个 | 2016年 | 2级 |
| 9 | 供配电 | 机柜用接线板 | 公牛接线板9个 | 2009年 | 2级 |
| 10 | 环境保障 | 艾默生系列空调设备 | 11台 | 2013年 | 1级 |
| 11 | 环境保障 | 照明及应急灯设备 | 若干 | 2017年 | 2级 |
| 12 | 环境保障 | 计算机类设备机柜 | 73 | 2006年 | 2级 |
| 13 | 环境保障 | 门禁系统 | 1 | 2016年 | 2级 |
| 14 | 基础设施 | 同轴电缆DDF配线架 | 8 | 2014年 | 2级 |
| 15 | 基础设施 | 光纤配线架 | 37 | 2016年 | 2级 |
| 16 | 基础设施 | 双绞线配线架 | 41 | 2006年 | 2级 |

9、终端外设

| 序号 | 类型 | 设备型号 | 数量 | 购置时间 | 保障方式 （1级：维保+维护）（2级：维护） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端 | 戴尔、联想、惠普、IBM、方正等 | 312 | 2012年 | 2级 |
| 2 | 外设 | 东芝、惠普、佳能等一体机，打印机 | 81 | 2010年 | 2级 |

10、信息化功能系统

| 序号 | 类型 | 设备型号 | 数量 | 购置时间 | 保障方式 （1级：维保+维护）（2级：维护） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控管理 | 锐捷硬件资源监控系统 | 1套 | 2020年 | 2级 |
| 2 | 监控管理 | 迈世机房动力环境监控系统 | 1套 | 2023年 | 2级 |
| 3 | 监控管理 | 海康威视机房视频监控系统 | 1套 | 2023年 | 2级 |

11、网络通信

| 序号 | 类型 | 设备型号 | 数量 | 所属业务 | 保障方式 （1级：维保+维护）（2级：维护） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联通链路 | MSTP 10 MB | 26 | 业务网 | 2级 |
| 2 | 联通链路 | MSTP 4 MB | 296 | 业务网 | 2级 |
| 3 | 联通链路 | MSTP 100 MB | 3 | 业务网 | 2级 |
| 4 | 联通链路 | VPDN 500 MB | 1 | 业务网 | 2级 |
| 5 | 联通链路 | MSTP 400 MB | 1 | 互联网 | 2级 |
| 6 | 联通链路 | MSTP 100 MB | 3 | 互联网 | 2级 |
| 7 | 联通链路 | MSTP 1000MB | 2 | 政务网 | 2级 |
| 8 | 联通链路 | MSTP 20MB | 25 | 数据交换网 | 2级 |
| 9 | 电信链路 | MSTP 10MB | 21 | 业务网 | 2级 |
| 10 | 电信链路 | MSTP 100MB | 1 | 监控网 | 2级 |
| 11 | 移动链路 | MSTP 100MB | 2 | 互联网 | 2级 |

三、运维人员要求

| # 序号 | # 岗位名称 | # 人数 | # 要求 | # 工作职责 | # 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 项目负责人 | # 1 | # 本科（或以上）学历，5年（或以上）相关信息系统运行维护工作经验。具备中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全水平证书NISP一级或以上、注册信息安全管理人员（CISO）证书、电子信息或计算机或信息技术相关专业工程师证书、ITSS IT服务项目经理证书。 | # 负责项目运维工作中的总体协调及项目管理工作，负责项目包括计算机软件、硬件、操作系统、数据库、网络等的集成运行维护工作，负责系统运维的信息安全保障管理工作，能在项目进展的早期发现问题，并有预防问题的措施。 | # 不驻场 |
| # 2 | # 驻场服务人员 | # 3 | # 专科（或以上）学历，2年（或以上）相关信息系统运行维护工作经验。 | # 负责日常运维工作，故障排查等工作，具有信息化相关工作经验 | # 工作时间驻场 |
| # 3 | # 后台支撑团队 | # 6 | # 具有高级专业技术职务任职资格证书（电子信息或计算机或信息技术相关专业），计算机技术与软件专业技术资格证书（网络工程师） | # 负责提供后台技术指导，提供远程技术后台支撑工作。负责项目重大疑难问题的技术支持及解决工作（包括计算机软件、硬件、操作系统、数据库、网络等集成运行维护） | # 不驻场 |

# 四、运维服务要求

1级（维保+维护）：是指为设备提供预防性专业巡检、运行监控、操作层次故障检修处理、性能优化、技术保障；设备硬件故障保养保修和配件更换不需要另付费给中标供应商。

2级（维护）：是指为设备提供预防性专业巡检、运行监控、操作层次故障检修处理、性能优化、技术保障；设备如需硬件故障保养保修和配件更换需另付费给中标供应商。

# 五、服务保障要求

# 1.服务标准

# （1）中标供应商应严格按照硬件维修维保明细中规定提供对应专业硬件维保服务。

# （2）对服务范围中在保修期内的对象，中标供应商应负责日常管理维护，按照相关标准负责协调联系安排相关厂商或服务商提供巡检、常规维护、维修更换配件等。

# 2.实施要求

# （1）中标供应商提供巡检服务，每天不少于3次检查设备的运行状态，并提出日常维护的建议，根据运行情况，提供优化方案。

# （2）当故障涉及多方设备和软件，采购人无法进行准确故障定位时，中标供应商需及时、免费提供技术支持，并随时按照采购人的要求，及时配合采购人进行准确的故障定位，直至故障解决。

# 六、运行维护要求

# 1、资料管理

# 中标供应商须就服务范围内各对象和工作内容撰写、整理、组织并向采购人提供相关资料。资料必须真实、完整、精确，必须及时更新。

# （1）范围

# 关于本项目服务范围内各对象和工作内容的资料。

# （2）内容

# 运行维护服务工作的计划、方案、实施记录等、其他服务工作管理等资料；

# （3）形式

# 实物、纸质资料、电子介质资料、多媒体资料等。

# （4）生成方式

# 中标供应商自行制作（撰写、整理）、其他方面提供等；

# （5）获取渠道

# 包括自主制作、他方提供、其他渠道主动获取等。

# 中标供应商应根据采购人管理信息系统和完成运行维护服务工作的需要，积极确定资料来源渠道并主动获取，包括从系统和设备等提供方获取或从开放资源搜索获取等；

# （6）资料管理

# 资料内容必须真实、完整、精确，中标供应商应按照采购人要求或合理的时间周期及时向采购人提供。未经采购人许可，中标供应商不得向任何其他方面透露采购人资料。

# 中标供应商应以便捷的方式组织常用的资料支持运维服务工作必须及时更新；

# 2、资产管理

# 中标供应商应协助采购人对信息化资产进行管理，

# 3、设备和工具管理

# 中标供应商须根据服务工作的需要配置相应的设备、软件和工具。经采购人同意后投入使用。需要采购人配合或借用的设备、工具、软件等，中标供应商应与采购人协商并签署借用文件。

# 4、运维接收和修改服务

# （1）采购人实施的信息化建设工程，中标供应商须全面配合协助。属于服务范围内的，中标供应商应按照相关制度规范实时跟进，掌握必要的信息、知识和技术，项目验收合格后，中标供应商须接收运行维护工作，提出服务方案并与已有运维服务工作整合；

# （2）中标供应商须根据采购人需求，对服务范围内的系统实施修改服务。中标供应商应及时掌握采购人需求，对于采购人尚未提出确属需要的，中标供应商应主动提出或建议。

# 5、监控管理服务

# 中标供应商每月对服务范围内的对象至少进行一次全面检查维护，并提交检查维护服务报告。中标供应商应于每个连续3日或以上的假期的最后一日，对服务范围内的全部对象进行详细检查，确保系统正常运行，发现问题及时解决并汇报。

# 6、优化服务

# 中标供应商须对服务范围内的对象进行优化，提高其服务能力、响应速度和效率。

# 中标供应商应对影响系统服务效果且不能进行优化的对象说明原因，并提出可操作的改善建议。

# 7、操作处理服务

# 中标供应商应按照采购人的要求，对服务范围内的对象执行操作处理。操作处理工作的范围包括：

# （1）对各类对象的小规模物理操作处理；

# （2）新部署与服务范围内系统同类的小规模系统；

# （3）对系统配置和信息的操作处理；

# （4）对采购人指定对象的研究、测试、分析、修改、维护、制作文档资料等操作处理；

# 8、值守服务

# 国家法定节假日、采购人特定活动期间，中标供应商须根据需要提供值守应急响应服务。中标供应商应积极响应采购人关于特定活动的通知。

# 中标供应商应根据相关安排事先向采购人沟通需求，制定服务工作方案，安排人员值守应急响应。遇连续3日或以上的节假日，中标供应商应于假期前3个工作日提交工作方案，并于最后一个休息日安排人员全面检查信息系统。

# 9、应急响应服务

# 中标供应商须向采购人对服务范围内的对象提供7×24小时应急响应服务。内容包括：

# （1）制定针对项目范围内对象的运行维护应急响应预案；

# （2）编写应急响应操作文档和技术文档；

# 10、支持服务

# 中标供应商须向采购人提供下列支持服务：

# （1）7×24的技术支持服务，随时解决信息系统运行中的问题；

# （2）工作时间内，随时响应用户使用信息系统过程中的问题；

# （3）对服务范围内相关对象的支持服务，包括基础设施、网络环境、设备。

# 第二包

# 一、项目背景

# 本项目属于其他未列明行业。

# 二、运维清单

（一）检测部分

1. 民主道消防检测

1.1火灾自动报警系统及联动系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟智能型探测器 | 海湾 | JTY-GD-G3T | 11个 | 民主道办公区地下UPS电池机房设有3个感烟智能型探测器，购置时间为2015年之前。民主道办公区地上507、508房间设有8个感烟智能型探测器，购置时间为2019年10月 |
| 2 | 感温智能型探测器 | 海湾 | JTW-ZCD-G3N | 15个 | 民主道办公区地下UPS电池机房设有3个感温智能型探测器，购置时间为2015年之前。民主道办公区地上507、508房间设有12个感烟智能型探测器，购置时间为2019年10月 |
| 3 | 联动设备点 | 海湾 |  | 8点 | 民主道办公区地下UPS电池机房设有2个，购置时间为2015年之前。民主道办公区地上507、508房间设有6个，购置时间为2019年10月 |
| 4 | 联动控制器 | 海湾 |  | 2控制回路 | 2019年10月 |
| 5 | 火灾报警控制器 | 海湾 | GST-200 | 1台 | 2019年10月 |
| 6 | 火灾报警控制器 | 利达 | JB-QB-LD128ENM AI | 1台 | 2019年10月 |

1.2气体灭火系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢瓶 | 永丰胜华 | 90L | 8个 | 民主道办公区地下UPS电池机房设有2个钢瓶，购置时间为2015年之前。民主道办公区地上507、508房间设有6个钢瓶，购置时间为2019年10月 |
| 2 | 容器阀 | 永丰胜华 | QRF32/4.2-YFSH-1 | 8个 | 民主道办公区地下UPS电池机房设有2个，购置时间为2015年之前。民主道办公区地上507、508房间设有6个，购置时间为2019年10月 |
| 3 | 远程启动装置 | 海湾 | GST-LD-8318 | 8个 | 民主道办公区地下UPS电池机房设有2个，购置时间为2015年之前。民主道办公区地上507、508房间设有6个，购置时间为2019年10月 |
| 4 | 保护区外警报装置 | 海湾 | GST-HX-M8503 | 3个 | 民主道办公区地下UPS电池机房设有1个，购置时间为2015年之前。民主道办公区地上507、508房间设有2个，购置时间为2019年10月 |
| 5 | 喷嘴 | 永丰胜华 | QPT40/32 | 8个 | 民主道办公区地下UPS电池机房设有2个，购置时间为2015年之前。民主道办公区地上507、508房间设有6个，购置时间为2019年10月 |
| 6 | 控制系统紧急启动和切断功能测试 |  |  | 3项 |  |
| 7 | 火灾控制器联动控制设备功能测试 |  |  | 3项 |  |
| 8 | 控制显示功能 |  |  | 3项 |  |

2. 贵州路消防检测

2.1 火灾自动报警系统及联动系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟智能型探测器 | 海湾 | JTY-GD-G3T | 2个 | 2018年10月 |
| 2 | 感温智能型探测器 | 海湾 | JTW-ZCD-G3N | 2个 | 2018年10月 |
| 3 | 联动设备点 | 海湾 |  | 2点 | 2018年10月 |
| 4 | 联动控制器 | 海湾 |  | 1控制回路 | 2018年10月 |
| 5 | 火灾报警控制器 | 海湾 | GST-200 | 1 | 2018年10月 |
| 6 | 火灾报警控制器 | 利达 | JB-QB-LD128ENM AI | 1 | 2018年10月 |

2.2 气体灭火系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢瓶 | 永丰胜华 | 90L | 2个 | 2018年10月 |
| 2 | 容器阀 | 永丰胜华 | QRF32/4.2-YFSH-1 | 2个 | 2018年10月 |
| 4 | 远程启动装置 | 海湾 | GST-LD-8318 | 2个 | 2018年10月 |
| 5 | 保护区外警报装置 | 海湾 | GST-HX-M8503 | 4个 | 2018年10月 |
| 6 | 喷嘴 | 永丰胜华 | QPT40/32 | 2个 | 2018年10月 |
| 7 | 控制系统紧急启动和切断功能测试 |  |  |  |  |
| 8 | 火灾控制器联动控制设备功能测试 |  |  |  |  |
| 9 | 控制显示功能 |  |  |  |  |

（二）维保部分

1. 民主道信息化机房消防系统维保

1.1 火灾自动报警系统及联动系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟智能型探测器 | 海湾 | JTY-GD-G3T | 11个 | 民主道办公区地下UPS电池机房设有3个感烟智能型探测器，购置时间为2015年之前。民主道办公区地上507、508房间设有8个感烟智能型探测器，购置时间为2019年10月 |
| 2 | 感温智能型探测器 | 海湾 | JTW-ZCD-G3N | 15个 | 民主道办公区地下UPS电池机房设有3个感温智能型探测器，购置时间为2015年之前。民主道办公区地上507、508房间设有12个感烟智能型探测器，购置时间为2019年10月 |
| 3 | 联动设备点 | 海湾 |  | 8点 | 民主道办公区地下UPS电池机房设有2个，购置时间为2015年之前。民主道办公区地上507、508房间设有6个，购置时间为2019年10月 |
| 4 | 联动控制器 | 海湾 |  | 2控制回路 | 2019年10月 |
| 5 | 火灾报警控制器 | 海湾 | GST-200 | 1台 | 2019年10月 |
| 6 | 火灾报警控制器 | 利达 | JB-QB-LD128ENM AI | 1台 | 2019年10月 |

1.2 气体灭火系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢瓶 | 永丰胜华 | 90L | 8个 | 民主道办公区地下UPS电池机房设有2个钢瓶，购置时间为2015年之前。民主道办公区地上507、508房间设有6个钢瓶，购置时间为2019年10月 |
| 2 | 容器阀 | 永丰胜华 | QRF32/4.2-YFSH-1 | 8个 | 民主道办公区地下UPS电池机房设有2个，购置时间为2015年之前。民主道办公区地上507、508房间设有6个，购置时间为2019年10月 |
| 3 | 远程启动装置 | 海湾 | GST-LD-8318 | 8个 | 民主道办公区地下UPS电池机房设有2个，购置时间为2015年之前。民主道办公区地上507、508房间设有6个，购置时间为2019年10月 |
| 4 | 保护区外警报装置 | 海湾 | GST-HX-M8503 | 3个 | 民主道办公区地下UPS电池机房设有1个，购置时间为2015年之前。民主道办公区地上507、508房间设有2个，购置时间为2019年10月 |
| 5 | 喷嘴 | 永丰胜华 | QPT40/32 | 8个 | 民主道办公区地下UPS电池机房设有2个，购置时间为2015年之前。民主道办公区地上507、508房间设有6个，购置时间为2019年10月 |

2. 贵州路设备机房消防系统维保

2.1.火灾自动报警及联动系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟智能型探测器 | 海湾 | JTY-GD-G3T | 2个 | 2018年10月 |
| 2 | 感温智能型探测器 | 海湾 | JTW-ZCD-G3N | 2个 | 2018年10月 |
| 3 | 联动设备点 | 海湾 |  | 2点 | 2018年10月 |
| 4 | 联动控制器 | 海湾 |  | 1控制回路 | 2018年10月 |
| 5 | 火灾报警控制器 | 海湾 | GST-200 | 1 | 2018年10月 |
| 6 | 火灾报警控制器 | 利达 | JB-QB-LD128ENM AI | 1 | 2018年10月 |

2.2.气体灭火系统

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 投入使用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢瓶 | 永丰胜华 | 90L | 2个 | 2018年10月 |
| 2 | 容器阀 | 永丰胜华 | QRF32/4.2-YFSH-1 | 2个 | 2018年10月 |
| 4 | 远程启动装置 | 海湾 | GST-LD-8318 | 2个 | 2018年10月 |
| 5 | 保护区外警报装置 | 海湾 | GST-HX-M8503 | 4个 | 2018年10月 |
| 6 | 喷嘴 | 永丰胜华 | QPT40/32 | 2个 | 2018年10月 |

三、运维人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 大专（或以上）学历，3年（或以上）相关硬件运行维护工作经验。具备一级注册消防工程师证书 | 1.维护消防系统的正常运行：一级消防工程师需要定期测试消防系统，如果发现故障，则需要进行维修，以确保消防系统的正常运行。 2.组织管理消防应急活动：一级消防工程师负责组织并实施消防应急演练活动，以提高员工的应急处理能力和火灾逃生自救能力。 3.组织消防培训活动：一级消防工程师负责定期组织消防培训活动，向员工宣传消防知识，提高员工的消防安全意识和应急处理能力。 | 不驻场 |
| 2 | 运维人员 | 3 | 大专（或以上）学历，3年（或以上）相关硬件运行维护工作经验。具备消防设施操作员（维保）证书 | 消防维保员是负责对建筑物、设备和消防系统进行维护、保养和检查的专业人员 | 不驻场 |

# 四、运维服务要求

# 1、中标供应商根据采购人提供的图纸，依据中华人民共和国国家标准《建筑消防设施的维护管理》（GB25201—2010）及行业标准《建筑消防设施检测技术规程》（GA503—2004）等规范标准的相关要求，在合同有效期内中标供应商负责被委托建筑消防设施的维护、保养工作；定期对采购人的消防设施进行功能检测，并提交给采购人检测报告。

# 2、中标供应商应在合同规定的期限内，对采购人建筑消防设施每月进行一次巡检，并填写《建筑消防设施月检查记录表》保质保量地完成采购人所委托的项目。

# 3、中标供应商应对建筑消防设施在维护保养期内每半年至少进行一次全面检测，出具检测报告，并在消防管理部门备案。

# 4．建筑消防设施维护保养期内消防设施如出现故障，采购人及时通知中标供应商，中标供应商接到采购人通知后应立即到场核查，并及时消除故障，确保建筑消防设施正常运行。

# 5．中标供应商应保证其维护保养的建筑消防设施符合国家标准和行业标准。达不到标准要求的，中标供应商在合理的期限内无偿返工。凡中标供应商在建筑消防设施维护保养中违反有关规定而造成质量事故、财产损失、人员伤亡事故、均由中标供应商承担全部责任。

# 6．在建筑消防设施维护保养过程中，中标供应商人员应遵守采购人的相关制度规定。

# 7．在检测维护保养后，中标供应商应当制作包含消防技术服务机构名称及项目负责人、维护保养日期等信息的标识，在消防设施所在建筑的醒目位置予以公示。

# 8.包括但不限于如遇重大节日、重要活动、天气灾害等，按照市市场监管委相关部门要求做好应急响应等工作，提供重点支持和保护。

# 9.充装七氟丙烷药剂质保期至少三年；水基灭火器（3Kg）质保期至少五年；消防耗材备件质保期至少一年。

# 10.检测、维保中发现原有感烟智能型探测器、感温智能型探测器、声光报警器、放气指示灯、紧急启停按钮等配件有故障，由供应商免费更换。

# 11.提供不少于２次培训和应急演练。

# 12.负责信息化机房消防工作全面指导、咨询。

# 第三包

# 一、项目背景

# 往年此短信服务项目全年发送1000万条左右。

# 本项目属于信息传输业。

# 二、技术要求

# （一）服务内容

# 1.可提供批量功能的短信通道技术接口，提供后台发送触达报告查询。

# 2.提供短信服务管理平台，实现短信使用情况统计、余额查询、发送状态查询、批量发送等功能。

# 3.应实现至少10个业务系统的短信服务全部无缝迁移对接。

# 4.应实现短信服务账号管理，即一个主账号下能够设置不低于10个子账号，每个子账号可以集成到一个业务系统中，主账号可以对子账号进行余额管理、数据查询统计等功能。

# 5.具备接入政务云的服务能力。

# 6.支持但不限于J2EE开发的B/S架构软件接口，具有短信发送情况反馈接口，反馈结果包含报错信息。

# 7.短信平台支持接口提交量支持每秒10000条；单条通道的短信发送速度可到达1000条/秒；平台需支持1亿/日以上的提交和发送能力，稳定性不受影响。

# 8.接口及通道发送服务年可用性指标>99.999%（全年不可用时长累计不超过5小时）；发送成功率99%以上（排除手机终端问题），延迟不超过10秒。

# 9.通道为直连运营商独立通道；通道码号长度16位，支持不低于4位的码号尾号定制需求（专属独立的三网接入号）；除主用通道外，至少拥有3条备用三网短信通道，且备用通道具备主用通道相同的功能和性能。

# 10.支持HTTP、HTTPS、WEBSERVICE等方式的对接，并提供相应的对接文档及相关开发语言（不限于java、C#、delphi、php）对应相应协议的调用demo；并支持通过二次开发实现中间件对接方式，申请接口开通需要具备完整在线申请流程。

# 11.支持多级别、多类型黑名单；支持用户回复TD等关键字自动屏蔽此账号、类型等发送的信息。

# 12.支持自动将移动、联通、电信号码路由到相应运营商，支持携号转网用户路由到相应运营商。

# 13.支持系统的防轰炸功能，以及个性化的防轰炸配置设置的功能，可以从手机号、发送频次、内容等维度进行配置，防止恶意轰炸行为。

# 14.支持对非法号码校验过滤。

# 15.支持人工内容安全审核，凡触发关键字的敏感内容，或者一批次提交的手机号超过限制，没有设置通道路由等条件，均需要人工介入，决定是否下发。

# 16.支持通道主备自动切换功能，当主通道发生故障时，可自动切换至备用通道继续提供服务。

# 17.支持通道组的功能，同一通道组可自定义按比例分流到不同的通道，避免一条通道压力过大而导致积压的情况。

# 18.运营商返回的状态报告，可通过配置的链接，实时推送给客户，可查询上行内容。

# 19.终端用户上行的内容，客户可以通过配置的链接自取，或平台通过配置的链接主动推送给客户。

# 20.支持对重要客户的发送情况监控，包括但不限于成功率，业务处理速率的监控，一旦接近临界值，通过邮件/短信的方式进行提醒。

# 21.支持月度多维度信息内容统计功能，记录月度短信发送情况，包括发送数量和发送成功率、信息分类统计、具备账户统计能力，可通过邮件方式推送给客户，并支持到达短信使用下限的提醒。

# 22.支持通过一个主账号设置不同的子账号，子账号个数不低于10个，主账号可以对子账号进行余额管理、数据统计查询等功能。主账号和子账号都可以实现短信批量发送功能。管理员能够查看各子账户日发送、月发送情况，剩余发送条数等情况。

# 23.支持为管理员为部门分配扩展接入号：支持管理员为操作员分配扩展接入号。

# 24.短信签名需要前缀在短信内容前，突显正规性。变量灵活：支持带入变量，全变量模板，内容灵活，可适应支持各业务场景。

# 25.具备快速生成企业应用场景的能力，并能跟踪整个应用场景过程。

# 26.支持短信的编辑、发送信息查看，支持短信的多种发送方式，包括但不限于单条信息发送、短信群发、实时发送、预约发送。

# 27.支持客户个人通讯录、黑名单管理，并可查看通讯录导入记录，能够自由配置通讯录属性。

# 28.支持自身敏感词库，可自由增删减敏感词，发送的信息内容中包含敏感词的，将采取提醒或禁止发送的操作。

# 29.支持根据相同手机号码、相同短信内容等方式对短信发送内容进行必要的安全阀值限制，保障短信误发/错发等事故的发生。

# 30.支持查询已发送的短信内容、号码、发送状态等，并能够支持批量导出失败号码进行批量重发。

# 31.支持长短信能力，除了支持常规的2条短信长度的长短信之外，还可以最大支持6条信息长度的长短信，即最大单条信息可支持最多1000个字（含标点符号、字母、数字、汉字等）。

# 32.支持管理图片、短语、问题等素材的能力。

# 33.支持互联网在线客服、热线服务电话的方式受理日常客服问题。

# 34.支持HTTPS加密协议接口；需记录服务器等各种登陆、操作记录，任何人员所做操作留痕。

# 35.可与三大运营商采用专线方式互联，与用户连接支持VPN的方式。

# 36. 提供不少于1000万条的短信服务以及短信发送所必须的平台服务。

# （二）服务保障要求

# 1.针对不同的业务系统对应的子账号应该能够分别设置不变的“1069”号段号码实施服务，有效期内不得变更。

# 2.所有的服务和管理，所有子账号均可分别实施。

# 3.完全解决接收端手机携号转网问题。

# 4.设定明确的流程实时解决退订服务问题，国家法律、法规、电信行业有规定的遵照相关规定处理。

# 5.应保证客户资料、经营信息等各类敏感信息的保密性，保障国家、社会、企业及客户利益。

# 6.须遵守所有信息安全规定。

# （三）运行维护要求

# 1.针对本项目设置相应的服务团队并确定项目负责人。

# 2.确保提供多渠道7*24小时实时服务，服务渠道包括但不限于手机、微信或QQ。

# 3.针对本项目制订相应完整的维护服务措施。

# 4.快速处理短信故障，响应时间在30分钟内。

# （四）响应时间要求

# 1.故障响应时间不超过30分钟。

# 2.排除运营商客观原因，业务中断的恢复时间不超过1个小时，一般故障恢复时间不超过24个小时。阶段性回复故障处理进展，半个小时一次。

# 3.提供7*24小时技术支持、网络监控、客户投诉受理。

# （五）通道要求

# 1.支持全网的上行回复功能（即回复短信功能）。

# 2.支撑长短信功能。

# 3.保证短信通道稳定性及业务连续性，在合同期间保证通道畅通。

# 4.除客户主用通道外，也可为用户提供备用短信通道。备用通道发送速率及其他性能应与主通道相同。

# （六）数据统计与结算要求

# 应能够具备统计分析功能，每月提供详细的统计报表。报表输出支持Excel格式。（四）技术方案与迁移保障要求

# 短信服务同时支持不低于10个业务系统的应用需求，提供个性化的技术方案，配合实施技术对接。

# （七）安全审查和保密要求：

# 严格遵守国家的保密法律法规和规章制度，履行保密义务。

# 不以任何方式泄露或传播本次采购项目相关信息。

# 不违规记录、存储、复制本次采购项目相关信息。

# 招标文件以及相关技术文件专室放置、专盘存储、专人管理。

# 未经采购人审查批准，不得擅自在互联网、通讯媒体等发表涉及此次采购项目相关内容或资讯。

# 三、人员要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 | 本科或以上学历毕业证书、计算机相关专业高级工程师证书 | 1. 制定长期运维计划，明确监控、备份、灾备等关键环节的目标与标准，确保系统高可用性。 设计应急预案，如应对短信通道故障或数据泄露风险，并定期演练以提升响应能力。 2. 领导运维团队（如网络工程师、数据库管理员），分配任务并解决跨部门协作问题，确保技术资源高效利用。管理合同执行与服务质量，处理突发依赖问题 3. 实时监控短信发送成功率、延迟等指标，识别性能瓶颈并优化配置，避免服务中断。 主导故障排查与修复，如通过日志分析定位问题根源，并协调技术团队快速恢复服务。 | 不驻场 |
| 2 | 运维人员 | 3 | 具备本科或以上学历毕业证书，具备计算机技术与软件专业技术资格证书 | 定期向客户汇报系统状态，处理紧急投诉（如短信丢失），并推动改进措施以提升满意度。 | 不驻场 |

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 对供应商询问或质疑的答复将导致招标文件变更或者影响招标活动继续进行的，采购人应当自作出询问答复或质疑答复之日起1个工作日内书面告知天津市政府采购中心。天津市政府采购中心将在原招标公告发布媒体上发布更正公告，变更内容以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、交货时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随货物向需方交付服务的相关的资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

账       号：                                                   。

八、合同约定的交货期（竣工期）或验收期届满，需方由于不具备现场条件导致供方无法验收，合同顺延，延期30日以上，需方应按约定付款，如在实际验收过程中出现质量问题，另行商定；需方无故推迟验收或拒不验收的，则视同“验收合格”并向供方付款，但合同中与验收有关的其他条款以合同实际履行后的验收为准。需方具备现场条件，供方应积极做好安装和验收工作。

九、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

十、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由中标单位和货物（或工程、服务）需求方及代理方根据货物项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

第二包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件2-1：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件3-1

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件3-2

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1项 |  |
| 其中 |  |  |  |  |

注：1. 本表第一行填写本项目投标总价，须与附件3-1中投标总价保持一致。

2. 下面应填写分项价格及分项名称（分项名称可根据实际情况增减、修改），分项价格汇总应等于总价。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★（一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。 |  |  |  |
| 2 | ★（二）投标人须承诺在项目实施过程中，遵守《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规，若涉及特种作业或特种设备的操作，投标人提供的特种作业操作人员具备特种作业操作证；投入的特种设备的操作人员具备特种设备作业人员证。若非持证操作，采购人有权要求更换操作人员。 |  |  |  |
| 3 | ★（三）投标人须承诺，若涉及安全技术防范系统、防雷系统、消防系统的服务内容，将分别由具备安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案登记证明、防雷工程专业施工资质、消防技术服务机构（含消防设施维护保养检测）资质的单位完成，其费用由投标人承担。采购人有权查验服务单位的资质，若不符合要求，采购人有权要求更换服务单位。 |  |  |  |
| 4 | （四）若本项目涉及对采购人原有系统的修改或升级业务，或涉及与采购人原有其他系统的对接业务，由采购人负责协调原有系统的接口协议、源代码、数据结构等与修改、升级或对接相关资料的开放，且不产生开放费用。如需原系统开发商配合，采购人负责协调。投标人应严格遵守与采购人签订的保密协议，对上述开放资料严格保密，经采购人允许合规使用。 |  |  |  |
| 5. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-1

专业人员组成及任务分配

| 姓名 | 职位 | 学历 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- |

注：列出所有参加本项目专业人员名单及在本项目中所承担职位和工作。

附件7-2

专业人员简历格式

本项目岗位：

人员姓名：

学历、专业：

所获证书：

出生日期：

在此公司工作年限：

关键资格条件：

（概述此人员与本任务最相关的经验，描述其在以前的有关任务中承担的责任，给出日期和地点。）

教育：

（概述此人员的大学和其他专业化教育和培训情况，给出学校的名称、入学日期、所获学位。）

所获证书：

（提供此人与本项目相关的证书扫描件）

工作简历：

（从现任职位开始，倒叙列出自毕业后所任所有职务、日期、受雇单位名称、职位头衔、任务地点。近十年的经验应给出从事活动的类型和适当的用户信息。）

注：关键岗位人员均需填写此表。

附件8

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年    月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件9-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于 软件和信息技术服务业 （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件9-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件10：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件11：投标人认为需要提供的其他资料