天津市第一中心医院复康院区提升改造项目基础硬件及附属

设施建设项目核心部分项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2026-A-0013）

天津市政府采购中心

2026.1

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津市第一中心医院委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津市第一中心医院复康院区提升改造项目基础硬件及附属设施建设项目核心部分项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津市第一中心医院复康院区提升改造项目基础硬件及附属设施建设项目核心部分项目

（二）项目编号：TGPC-2026-A-0013

二、项目内容

# 第一包：复康院区提升改造项目基础硬件及附属设施建设（采购需求详见附件），合同履行期限：收到采购人书面供货通知后90天内完成送货，180天内完成安装调试。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：17560035元（最高限价17193958元），其中：一体化UPS（一）和一体化UPS（二）合计预算1280000元，其他部分合计预算16280035元（最高限价15913958元）。

注：每部分产品的投标报价不得超出该部分产品的预算及最高限价，否则投标无效。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商须进行“安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案”，提供相关文件扫描件；或提供承诺函，承诺自中标通知书发出之日起5个工作日内，提供进行“安全技术防范系统设计、安装、维修企业备案”的相关文件复印件。

（二）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）

（三）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）全部货物均由小微企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有小微企业制造的货物，也有大中企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（七）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2026年1月22日至2026年1月29日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场及标前答疑会。

七、网上应答时间

2026年1月22日9:00至2026年2月12日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2026年2月12日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2026年2月12日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2026年2月12日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：丁亚天

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538301

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津市第一中心医院

（二）采购人地址：天津市西青区保山西道2号

（三）采购人联系人：王欣

（四）采购人联系电话：022-23628330

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津市第一中心医院

2. 联系地址：天津市西青区保山西道2号

3. 联 系 人：王欣

4. 联系方式：022-23628330

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目针对集中采购目录外产品按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 集中采购目录外产品报价合计（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如集中采购目录外产品报价合计为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2026年1月22日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 一、项目背景

天津市第一中心医院是一所以急救医学、器官移植、耳鼻咽喉头颈外科学为特色，融医疗、教学、科研、预防与保健为一体的现代化三级甲等综合医院，市级医学中心之一。

为有效支撑天津市重大传染病防治基地建设功能需求，提升天津市第一中心医院作为重点救治医院的信息化、智能化、辅助临床业务综合支撑能力，建设对防治基地辐射区域内的业务管理支撑、传染病数据的采集与处理、省级传染病监测预警与应急指挥信息平台的对接等功能，需进行数据中心建设、公共卫生协同（防治侧）建设、医院信息化提升（救治侧）建设。

同时为构建开放服务生态和智能化的数据应用能力，解耦基地现有关键系统的私有技术，整合医院已有的多个孤立信息系统，实现真正意义的数据共享利用问题，支撑科学研究能力、管理能力、运行效率的提升，建设对防治基地辐射区域内的业务管理支撑、传染病数据的采集与处理、省级传染病监测预警与应急指挥信息平台的对接等功能。为满足平疫结合的无缝切换，发挥防治基地救治能力，支撑对其它业务系统进行云原生改造与迁移，进行医学文书的无纸化提升，疫情时通过绿色通道、搭建远程医疗等智慧服务、智慧管理应用实现便捷就医、便捷诊疗。通过信息化提升最大程度地减少疫情救治时的医患交叉感染风险。并随之建设符合项目等级标准的信息安全、数据安全、网络安全、密码安全内容，以及相应配套的技术服务。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）采购清单

★1. 投标产品实质性要求

按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》，须提供所投专线防火墙、防火墙、密码服务平台、云服务器密码机、综合安全网关、服务器安全加固产品由具备资格的机构发放的安全认证合格或安全检测符合的证明材料扫描件，或仍在有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》扫描件。

# 2. 技术参数

# 注：

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 行业 | 集采目录内外 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防治基地云平台基础硬件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 免维护蓄电池 | ★1.包含蓄电池3年包换 ★2.12V，铅酸免维护蓄电池，容量≥150AH 3.蓄电池安全阀开阀压力应满足范围：10~25kPa，闭阀压力应满足范围：3~20kPa； ●4.密封反应效率要求：蓄电池密封反应效率应≥98%； 5.容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应≥98%； 6.容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤3.5%； 7.电池间连续压降：5.5I10放电条件下，△U应≤6mV； ●8.蓄电池满足8级烈度抗震。 | 只 | 160 | 工业 | 外 |
| 2 | 电池架（一） | 电池系统放置槽位使用；每个系统柜选配数量为40只（12V150AH，铅酸免维护蓄电池）电池。 | 架 | 4 | 工业 | 外 |
| 3 | 电池开关箱（一） | 配套电池开关箱（≥400A/4P） | 组 | 2 | 工业 | 外 |
| 4 | 电池连接线（一） | 配套电池连接线（YJV 1*35*320根） | 项 | 1 | 工业 | 外 |
| 5 | 配电室至电池室之间配电线（一） | YJV1*120*3，包含铺设 | 米 | 90 | 工业 | 外 |
| 6 | ATS切换柜 | ATS互投开关(自动)：容量≥400A/4P。 | 架 | 2 | 工业 | 外 |
| 7 | 市电配电柜（一） | 1．柜体尺寸宽*深*高：800*1200*2000mm。 2．配电柜体采用优质覆铝锌板材，板材采用1.2mm-2.0mm优质冷轧钢柜体，且组装牢固，柜体的前、后门为网孔状通风散热，柜体为全封闭型，柜体正面柜门应安装钢质隔板，柜门上装防尘垫，安装锁 ，防护等级不低于IP20；柜门与柜体需有效接地连接。 ●3．母线采用TMY 型优质电解紫铜排，铜排纯度达到99.9%。 4．配电柜开关采用分级匹配保护，可以在最小范围内的隔离故障而不影响整个系统，采用塑壳断路器。 5．配电柜设置电源指示灯，可直观看到柜内带电情况，避免触电危险。 6．浪涌保护装置：内置浪涌保护器，浪涌保护器前端需配置保护断路器； 7．配电柜配置智能仪表，采用全电量采集监控模块，可检测各主路电压、电流、频率、功率因数等参数。 8.配电柜需通过400小时中性盐雾试验。 ●9.配电柜具备在100kA短路电流下、0.5秒内的内燃弧耐受能力。 ★10.产品符合 GB/T 7251.12-2013 或 GB/T 7251.2-2023型式试验认证标准。 | 架 | 3 | 工业 | 外 |
| 8 | 一体化UPS输入电缆（一） | UPS输入输出电缆YJV4*185+1*95 | 米 | 50 | 工业 | 外 |
| 9 | 精密空调电缆（一） | 市电柜至空调列间空调电缆5*16，12.5房间空调电缆≥5*4 | 米 | 80 | 工业 | 外 |
| 10 | 空调外机电源线（一） | 空调内机至外机YJV 5*1.5 | 米 | 300 | 工业 | 外 |
| 11 | 空调冷媒管及上下水管（一） | 空调冷媒管及上下水管一共6台精密空调冷媒管 | 米 | 300 | 工业 | 外 |
| 12 | 制冷剂（一） | 制冷剂R410A | 瓶 | 12 | 工业 | 外 |
| 13 | 配电防火桥架（一） | 配电柜至冷通道用，UPS输入输出用，电池电缆用200*200 | 米 | 80 | 工业 | 外 |
| 14 | 工业连接器（一） | 机柜工业连接器（额定电流32A） | 个 | 54 | 工业 | 外 |
| 15 | 电源线（一） | RVV3*6电源线 (服务器机柜至配电柜电源线) | 米 | 1500 | 工业 | 外 |
| 16 | 机房配套线缆（一） | 光纤：24芯多模光纤 光纤配线架：12口LC-LC双芯配线架 网线：六类非屏蔽双绞线 光纤跳线 24口六类非屏蔽配线架 熔纤（含材料） | 项 | 1 | 工业 | 外 |
| 17 | ■列间空调 | ★1、空调制冷量：≥45KW，风量：≥10000m3/h，加湿量需：≥2kg/h，加热量需：≥6kw，采用R410A环保冷媒，非OEM/ODM产品。 2、要求在室内侧：干球温度≥35℃，湿球温度≥20℃，室外侧：干球温度≥35℃工况下，显热比≥0.97，机组能效比≥3.6。 3、要求精密空调压缩机采用谷轮变频涡旋压缩机，具有较高的输出能效比，空调制冷量可实现在20%~100%连续调节功能。 4、为保证系统可靠性并减少空调的风机维护工作，要求室内配置风机数量≥10个。 5、为保证系统运行的高效性和稳定性，要求精密空调采用电子膨胀阀。 6、空调应具备掉电记忆功能，在异常掉电后来电可自动启动，并且恢复掉电前的运行状态；空调机组具备保护功能。 7.空调具备完善的运行保障与控制功能：标配漏水检测功能以实时监测漏水情况，防止漏水隐患 8、精密空调具备群控功能，空调机组支持设置轮巡、运行时间、切换时间以及故障报警等方式切换。 9.空调压缩机和过滤干燥器应为螺纹连接，现场无需动火即可维修。 10.空调机组应采用低功耗湿膜加湿方式，节能省电，适用范围广。 11.应选用高效内螺纹“V”型大面积蒸发器，保障换热效率；空调应配置可多次清洗及在线更换的空气过滤器，需配置G4等级或以上滤网。 12.精密空调采用≥7英寸全中文彩色触摸屏，可图形化显示机组各组件运行状态，屏幕事件记录数量≥500条；具备群控功能，支持设置轮巡、运行时间、切换时间及故障报警等切换方式，同时支持双电源输入，提升供电可靠性。 13.为保证精密空调可靠性及安全性，机组应支持制冷剂泄漏或灌注量不足告警。 14.空调标配 RS485 接口，同时具备与消防联动的干接点；当接收到消防联动信号时，空调可立即自动停机。 15.精密空调应具有除湿能力； ●16、精密空调满足8级烈度抗震。 | 台 | 4 | 工业 | 外 |
| 18 | ■精密空调 | ★1、单台精密空调制冷量≥12.5KW，采用侧送风侧回风方式或上送风方式，非OEM/ODM产品。 2、送风风量：≥3000m³/h、加热量≥2.0KW、加湿量≥1.5kg/h、空调机组要求采用R410A制冷剂冷媒。 3、精密空调室内机风机采用EC风机，并且要求EC风机具备自动调节风扇转速和手动调节风扇转速模式。 4、膨胀阀：为保证系统运行的高效性和稳定性，机房专用空调要求采用电子膨胀阀或热力膨胀。 5、空调具备掉电记忆功能，异常断电后恢复供电可自动启动并还原掉电前运行状态；具备加湿功能，适配多种环境需求。 6、为提高机组运行可靠性，具有冷媒不足告警功能。 7、标配油分离器，满足超长管路运行，标准应用下管长支持≥60m 8、空调内机设计采用正面维护。空调本体外部预留冷媒管、加湿管、冷凝水管等接口，下方或后方或侧面均预留有管道接口。 9、精密空调具备群控功能，空调机组支持设置轮巡、运行时间、切换时间以及故障报警等方式切换。 | 台 | 2 | 工业 | 外 |
| 19 | 600宽机柜（一） | 1、19英寸标准机柜设备尺寸（宽*深*高）：600mm×1200mm×2000mm，误差：≤±2mm；高度标准42U，前门单开网孔门，后门双开网孔门，前后门开孔率≥80%，门开启角度≥140°。 2、机柜应采用高强度的优质冷轧钢板，主体骨架采用≥1.5mm厚材料，其它≥1.0mm厚材料。机柜的外观应光洁平整，不得有明显的凹凸不平或机械损伤，不得有裂纹、毛刺、破坏性压痕或严重锈蚀等缺陷。 3、机柜结构应牢固，箱体及内部钣金件装配结束后结构件不扭曲，紧固件连接应牢固、可靠、无松动。内部可安装层板、L导轨，且高度可根据方孔条U位调整并固定。 ●4、机柜需具备有良好的承重能力，静态承重≥2600KG，动态承重≥1500KG 5、机柜应具备在承载≥680kg的承重下，满足8级烈度抗震能力。 6、机柜应预留有并柜孔，支持正面、侧面、顶部并柜，并且支持上进线和下进线方式。 7、配置螺钉螺母50套、2个垂直理线板、2套PDU安装板、挡风板 8、机柜应具有良好的环境适应性能，通过72小时以上盐雾测试后机柜、侧门、导轨、承重板、盲板表面无腐蚀。 ●9、机柜及辅件中限用物质符合中国ROHS认证标准 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》。 | 台 | 27 | 工业 | 外 |
| 20 | 机柜底座支架（一） | 高度与地板同高（40角钢，高度与地板同高） | 套 | 27 | 工业 | 外 |
| 21 | 1U封板（一） | 1U封板，用于机柜冷热风道隔离，免工具、快拆设计 | 个 | 540 | 工业 | 外 |
| 22 | 轻载层板（一） | 承载IT设备承重≥100KG | 个 | 54 | 工业 | 外 |
| 23 | L型导轨（一） | 承载没有导轨的设备，承重≥50KG | 付 | 78 | 工业 | 外 |
| 24 | 1U水平理线架（一） | 水平安装在U立柱安装孔上，用于网络设备前端理线，钣金喷粉黑色，高度1U | 个 | 27 | 工业 | 外 |
| 25 | 32A竖装PDU（一） | 1、输入32A，输出12位国标10A+4位国标16A、接线盒、指示灯。 2、PDU外壳选用强度高，坚固耐用，表面采用静电喷涂的材料；面板采用高阻燃材料。 3、PDU插座单元之间应采用整条铜条连接，保证PDU的高可靠、高耐温的要求。 4、PDU安装后不得占用机架使用空间，且安装后不阻碍IT设备上下架。 | 个 | 54 | 工业 | 外 |
| 26 | 全封闭自动平移门 | 1、1套封闭通道端门，含前后2个自动平移门，为隐藏式玻璃门；微模块端门应设置不小于43寸可触控显示屏，便于查看设备运行状态 2、门体采用≥8mm厚钢化玻璃，端门通道玻璃面积占比90%以上。稳定安全 3、微模块端门应具备红外关门防夹功能：当有人员或异物处于通道门中间区域，通道门不会执行关闭动作； 4、微模块端门应具备出门按钮及紧急开门按钮，支持开关门检测、远程开关门控制及消防联动功能； ●5、微模块满足8级烈度抗震。 6、冷通道需包含配电、精密空调、冷通道框架等基本结构，设备总质量≥10t。 | 套 | 1 | 工业 | 外 |
| 27 | 固定天窗 | 封闭冷通道前后门安装固定天窗 1、用于安装监控设备，支持诸如烟感、摄像头、温度探测器、压差传感器等功能； 2、固定天窗顶部可用于强电、弱电跨线架过线，顶部具备分线隔板； 3、固定天窗标准宽度为300~600mm可调整，可根据微模块长度进行调整； 4、一侧固定天窗预制有天窗磁力锁及通道照明及供电线 | 块 | 2 | 工业 | 外 |
| 28 | 单翻活动天窗 | 1、600mm宽普通单翻天窗，标配天窗磁力锁和天窗开关信号监测，支持天窗开关状态检测及远程开窗功能； 2、天窗应采用铝合金窄边框，玻璃占比应≥80%。 | 块 | 32 | 工业 | 外 |
| 29 | 天窗支撑板 | 封闭冷通道及支撑天窗使用，按封闭通道长度计算，高度≥200mm； | 米 | 22.8 | 工业 | 外 |
| 30 | L型封堵件 | 用于通道外围美观封堵，按封闭通道长度计算，高度≥200mm； | 米 | 22.8 | 工业 | 外 |
| 31 | 照明灯 | 1、照明灯，T5灯管，220Vac； 2、支持按钮控制，支持≥200万摄像机人体感应控制； 3、长度≥1100mm。 | 个 | 24 | 工业 | 外 |
| 32 | 人体感应开关 | 照明灯人体感应控制 | 个 | 2 | 工业 | 外 |
| 33 | 全彩门框氛围灯组件 | 1、采用多色灯显色，安装在通道门框等位置。 2、支持通过动力环境监控主机设置颜色显示 3、可支持监控联动告警变色。 | 套 | 4 | 工业 | 外 |
| 34 | 冷通道辅材包 | 含冷通道标准配件的线材（网线、屏蔽线、电缆）、螺钉、端子、贴标 不含温湿度传感器、门禁系统、视频监控系统的线材等辅材 | 套 | 1 | 工业 | 外 |
| 35 | 冷通道封堵包 | 含冷通道标准配件的防水圈、过滤棉、扣式塞头、过线圈 不含温湿度传感器、门禁系统、视频监控系统的封堵包 | 套 | 1 | 工业 | 外 |
| 36 | 动环系统控制器（一） | 多元化、高性能的物联网控制器，含设备管理、智能策略、3D 建模、基础运维、告警推送、配电管理、能耗管理、容量管理等功能，可利用 IoT 技术，提供感知数据中心机房，接入数量≥256个。 | 个 | 1 | 工业 | 外 |
| 37 | 动环系统接入授权（一） | 动环系统平台基础设备接入授权，对烟感、温湿度传感器、水浸及门禁、视频监控、UPS电源、精密空调及报警设备等接入授权。（包含3个动环采集网关、6个烟感、6个温湿度、8个水浸、2台UPS主机（含4组蓄电池）、4台列间空调、2台精密空调、1台短信报警网关、机房内配电柜等设备接入） | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 38 | 数据采集网关（一） | 机房动环监控采集主机，通过RJ45网口进行RS485物联网协议传输，可采集漏水、烟感、温湿度等各种环境监测传感器，并把采集的数据上传至物联网平台，可以控制机房内的新风机、门禁等终端设备，并可以给外部设备供电，实现各类传感器快速接入，组成一个可靠的弱电间/微型机房监控系统。网关应不少于8路RS485串口/4路RS232&485串口；4路AI&DI/6路DI。 | 个 | 3 | 工业 | 外 |
| 39 | 漏水传感器主机（一） | 用于漏水检测。通过漏水感应线检测到漏水后，输出一个报警干接点，灵敏度可调。DC12V供电，支持蜂鸣器告警，一个不定位漏水控制器占用一个开关量检测端口 | 个 | 8 | 工业 | 外 |
| 40 | 不定位漏水检测线缆（一） | 与不定位漏水控制器搭配使用，线长≥5米。 | 个 | 8 | 工业 | 外 |
| 41 | 温湿度传感器（一） | 机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-40℃~+125℃的精度在±0.5℃，±5%RH ，Modbus RTU通讯，抗干扰性强，稳定可靠，OLED显示，双RJ45接口，首尾串接。 | 个 | 6 | 工业 | 外 |
| 42 | 采集器（一） | 用于UPS/精密空调等第三方设备对接 | 个 | 10 | 工业 | 外 |
| 43 | 感烟火灾探测器（一） | 用于室内环境烟雾检测。红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩，抗射频干扰。 | 个 | 6 | 工业 | 外 |
| 44 | 短信报警模块（一） | 内置卡槽，支持移动、联通、电信SIM卡，支持短信报警 | 个 | 1 | 工业 | 外 |
| 45 | 蓄电池单体监测模块（一） | 适用于单节12V铅酸蓄电池，采集单体电池的电压、电流、温度、SOC，需要配置通讯线、电池采样线，电池采样线直插垫片，1节电池配一套。 | 台 | 160 | 工业 | 外 |
| 46 | 蓄电池电流采样模块（一） | 采集单组蓄电池的组电流，需连接霍尔传感器 | 个 | 4 | 工业 | 外 |
| 47 | 蓄电池监测主机（一） | 1、可实时监控每一节蓄电池的电压、内阻、故障、单节电池极柱温度等，并集成接入部分环境设备。且要求带本地处理及存储的一体化采集，本地缓存，支持脱网工作，可以显示蓄电池的自身状态、连接状态等信息，并可查阅告警记录。 2、硬件设备支持电流采集模块、电池采样模块接入，为了保证系统可靠性，应采用网线或者四芯电话线等方式。 3、单节电池单体温度（0-70℃环境下，温度误差±1℃）、内阻（12V电池内阻精度误差±2%）、电压（12V电池电压精度误差±0.5%）。 4、应能可自行设置测量电池的内阻周期，通过自动对内阻横向与纵向分析比较来判断电池的好坏。 5、无论是核对性放电测试还是市电停电，应能自动记录电池放电记录，同时，各类告警、放电等的数据，至少保存一年数据。并可通过U盘导出历史记录。 6、应能在WEB页面上修改运行参数。应带RS485口、网络口。应带有DI，DO，用于动环设备告警接入及供电。可提供接口给第三方集成。 7、Web界面应能记录监控设备运行过程中的各种事件，在线监测每节电池的电压、每节电池的极柱温度、每节电池的内阻、容量；电池组组压、充放电电流；SOC，SOH。具备诸如安装时间、采样时间、极值等信息展示。 | 个 | 1 | 工业 | 外 |
| 48 | 电流霍尔传感器（一） | 卡扣式安装，最大电流量程200A，用于测蓄电池组端电流 | 个 | 4 | 工业 | 外 |
| 49 | 声光报警器（一） | 微模块或机房声光报警器使用，全红色塑料壳，可联动环境监控平台实现多样化报警，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警，支持同时发出声、光两种警报信号。 | 个 | 1 | 工业 | 外 |
| 50 | 红外半球型网络摄像机（一） | ≥1/2.8英寸CMOS，≥200万像素红外半球网络摄像机，POE供电 | 个 | 8 | 工业 | 外 |
| 51 | 24口POE交换机（一） | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，10/100/1000M以太网端口≥24个，1GSFP光接口≥6个，24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W，包含上联光纤模块 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 52 | 32路NVR网络硬盘录像机（一） | 2U机架式，≥8个盘位，磁盘做RAID 5 支持≥32 路IPC接入 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 53 | 硬盘(监控级)（一） | ≥4TB监控专用硬盘 | 块 | 6 | 工业 | 外 |
| 54 | ▲一体化UPS（一） | ★1.本次招标为不小于150KVA智能一体化供配电系统，单个UPS功率模块容量≥30KVA/KW。投标方应提供可靠、智能、简单、节能、节地的一体化供配电系统方案，模块化在线式双变换UPS， UPS输入输出配电（输入，输出，维修旁路），负载精密配电，高度集成在1个柜位内，600mm宽，可入列微模块，配电支路不少于32路，功率模块、旁路模块支持热插拔，形成完整的智能一体化供配电方案。 ●2.UPS满足8级烈度抗震。 3.每台UPS设备配置1个电池总开关，总开关配置断路器。 4.噪音（距离设备1米处）： < 65dB（A） 5.提供全中文监控及操作界面，采用9英寸及以上尺寸液晶彩色触摸屏，单屏可管理供配电系统 6.整流器输入性能应符合满足YD/T 2165-2010《通信用模块化不间断电源》标准要求。25%～100%负载率下，UPS输入谐波电流总含量要求不大于3%。25%~100%负载率下，UPS输入功率因数不低于0.99。 7.输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度 ：阻性负载 ≤1.5％，非线性负载 ≤2.0％ 8.逆变器过载能力：110%额定电流 60min，125%额定电流 10min，150%额定电流 60s | 台 | 2 | 工业 | 内 |
| 网络安全 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 密码服务平台 | 1、产品符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求。 2、支持通过安全可靠测评的处理器，支持通过安全可靠测评的操作系统，能够满足安全可靠测评要求。 3、支持展示密码资源池各设备CPU、内存、磁盘使用率、密码软件服务运行状态、密钥状态分类等内容，并支持用户级和平台级（含所有用户）的监控展示。 4、支持密码服务管理、用户管理、设备管理、监控管理、审计管理、告警管理、配置管理、策略管理、统计分析、人员管理等平台管理功能。 5、支持基于保密标识的数字证书认证方式，避免由于证书泄漏而发生的非授权访问风险。 6、具备独立用户页面管理，用户证书管理等功能。 7、支持平台与密码设备提供的密码服务的管理，以及对资源层的硬件密码设备提供负载均衡调用功能。 8、支持不同类型告警，多样性告警内容 9、支持独享/共享密码服务，共享的密码服务可由多个用户使用并且保持数据管理面隔离；独享的密码服务仅能由单个用户使用，密钥和证书单独存储。 10、支持口令管理，诸如：配置口令有效期、自动锁定长时间未登录用户、强制修改默认口令、登录失败锁定、历史口令限制、弱口令管理等。 | 套 | 2 | 工业 | 外 |
| 56 | 云服务器密码机 | 1、产品符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求。 2、支持通过安全可靠测评的处理器，支持通过安全可靠测评的操作系统，能够满足安全可靠测评要求。 3、标准2U，交流冗余电源，≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥256G固态硬盘，≥4T机械硬盘。含硬件国密加密卡，≥2个万兆SFP插槽. 4.支持多种算法类型，诸如：对称算法含 SM1、SM4、SM7、AES、3DES等，非对称算法含 SM2、SM9、RSA等，杂凑算法含 SM3、SHA1、SHA256、SHA384、SHA512等 5、具备动态扩容：创建虚拟机时支持创建固定资源的VSM和支持根据主机资源自适应弹性伸缩的VSM。 6、支持虚拟化密码服务应用全流程管理，功能覆盖虚拟服务器创建、启停、删除、迁移、克隆、虚机漂移、日志下载，以及集群部署、VLAN 与 VXLAN 部署等 7、支持密码资源池化管理能力。 8、支持网卡聚合绑定，支持IPv4、IPv6双栈网络协议。 9、单台设备可虚拟≥16台虚拟设备；SM1加密/解密速度（Mbps）≥2000；SM4加密/解密速度（Mbps）≥4000；AES加密/解密速度（Mbps）≥8000；3DES加密/解密速度（Mbps）≥1000 | 台 | 4 | 工业 | 外 |
| 57 | 综合安全网关 | - 产品遵循国密标准GM/T 0025《SSL VPN 网关产品规范》、或者遵循国密标准GM/T 0023《IPSec VPN网关产品规范》，符合GM/T 0028《密码模块安全技术要求》第二级要求。 2、支持通过安全可靠测评的处理器，兼容通过安全可靠测评的操作系统，适配通过安全可靠测评的数据库，可满足安全可靠测评部署需求。 3、满足标准机架式机型，含交流冗余电源，≥6*GE电口（Bypass），≥4*SFP光口（不含光模块），≥1个接口扩展槽位，≥256G固态硬盘，≥4T机械硬盘，内置一块加密卡。≥4个万兆SFP插槽，管理接口与业务接口分离。 4、支持网卡聚合绑定，支持IPv4/IPv6双栈网络协议。 5、支持隧道模式、Web代理、CS代理的访问控制访问。 6、支持SM1、SM2、SM3、SM4等国密算法，支持国密与国际SSL算法套件及协议，支持TLSv1.0/v1.1/v1.2/v1.3、GMTLSv1.1，支持国密算法套件ECC_SM4_SM3、ECDHE_SM4_SM3、ECC_SM4_GCM_SM3、ECDHE_SM4_GCM_SM3（对应ECDHE、ECC的算法为SM2）等算法套件。 7、支持多种业务负载策略。 8、支持WEB、C/S代理，并进行策略管理，包括转发策略、URL映射策略、角色管理策略、优化策略等。 9、支持 IPSec NAT 穿越，支持 IPSec IKE 国密算法和国密协议，可适配基于 IP 的所有网络应用 10、支持设备自检功能，包括诸如：镜像完整性检查、程序完整性检查、数据和密钥完整性检查、随机数周期检查、算法检查物理安全检查、设备状态检查等。 11、支持记录管理日志，各类管理操作均需记录管理日志，管理日志具有审计功能。 | 台 | 4 | 工业 | 外 |
| 58 | 国密安全门禁系统 | 1、系统组成：主要由商密CPU卡、商密读卡器、门禁控制器、PCI-E密码卡、发卡器、密钥注入器以及门禁管理服务器等组成； 2、门禁用户身份鉴别：国密CPU卡和国密门禁读卡器，采用基于国密算法的对称加解密技术，实现用户身份鉴别；支持双因子认证：日志审计系统登录时，支持PCI-E密码卡PIN码+口令双因子认证，未插卡时系统闪退； 3、门禁日志记录完整性保护：使用PCI-E密码卡，采用基于SM3的HMAC技术，实现日志记录的完整性保护； 4、密钥注入和发卡设备物理分离：支持二者物理分离，采用密钥注入器进行密钥注入，采用发卡器进行发卡密钥注入：密钥注入器支持对用户CPU卡和读卡器PSAM卡两种不同类型卡片的密钥注入身份认证：支持卡、卡+密码、卡+指纹、卡+人脸等多种身份认证方式读卡器和控制器通信方式：韦根26/韦根34； 5、人脸识别门禁设备需满足：采用通过安全可靠测评的芯片和通过安全可靠测评的操作系统，支持≥5万个用户(包含50个管理员)、5万张人脸、5万个密码、10万张IC卡、30万条记录，人脸识别(人脸特征比对)速度应<70ms 6、控制器与管理主机通信方式：TCP/IP控制器选型：控制器支持单门双向、双门双向、四门单向等多种选型方式； 7、读卡器密码锁定保护机制：当用有效载体凭证但无效 PIN 的访问次数超过设置值时，该载体凭证的访问权限应在设置的时间段内被停用。如果无效PIN输入次数只能使用制造商预设值时，可输入次数应≤5次。如果凭证停用的时间段只能使用制造商预设值时，应≥45s； | 套 | 2 | 工业 | 外 |
| 59 | 门禁发卡器 | 载体凭证密钥量：载体凭证的密钥量>2*106； | 套 | 2 | 工业 | 外 |
| 60 | 门禁密钥注入器 | 胁迫操作要求：输入胁迫凭证的操作不能在胁迫触发的地方产生可视或可听见的信号； | 套 | 2 | 工业 | 外 |
| 61 | 门禁控制器 | 控制器输入信号处理：输入信号为开关量时，应能处理持续时间大于400ms的信号（如：开关量门状态信号、REX 作信号等）； | 套 | 24 | 工业 | 外 |
| 62 | 按键型读卡器 | 控制器时钟要求：系统中含有计时部件的设备，其内置的实时时钟精度应≥每周±10s； | 套 | 24 | 工业 | 外 |
| 63 | 闭门器磁力锁配件 | 控制器自检要求：ACU 应有自检功能，对自检结果给出通告； | 套 | 24 | 工业 | 外 |
| 64 | 门禁设备 | 支持用户管理、卡片管理、人员管理 | 套 | 24 | 工业 | 外 |
| 65 | 国密视频监控安全平台 | 系统组成：主要由安全摄像机、视频监控安全服务器（商密NVR）、视频播放服务器组成； 1、音像记录机密性保护：国密摄像机和国密NVR采用基于SM4的对称加解密技术，实现音像记录机密性保护； 2、音像记录完整性保护：国密NVR和PCI-E密码卡(配合视频加密系统软件)，采用基于SM3的HMAC技术，实现音像记录完整性保护； 3、音像记录篡改报警提示：音像记录被篡改时，输出报警提示，同时画面呈黑屏状态，锁定视频回放功能；视频协议：支持ONVIF协议；国标：支持国标GB/T 28181；视频压缩标准：S+265/H.265/H.264；视频输入路数：≥40路；SATA接口：≥8路或16路； 4、监控管理：支持视频预览、视频回放、视频录像、联动设置、日志查询、设备管理、用户管理、事件管理等通用监控管理功能； 5、单台设备性能规格，视频监控授权路数≥50路、门禁授权路数≥16路； 6、支持选择单条、多条或页面所有门禁刷卡记录进行国密完整性校验，支持查看校验正常/篡改结果。（通过合规密码部件，采用密码杂凑算法SM3做完整性校验） 7、支持对角色、用户的权限信息进行完整性校验； 8、支持对设备信息进行完整性校验； 9、支持对客户端和管理员端的用户操作日志记录进行完整性校验； | 台 | 2 | 工业 | 外 |
| 66 | 摄像机密码模块 | 1、商密算法：内置加密芯片，支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，满足GB/T 39786密评要求 2、数据加解密：支持数据加密； 3、传感器：≥1/1.8英寸400万像素CMOS传感器； 4、像素：≥400万； 5、支持IP67，IK10防护等级 6、支持DC12V/AC24V/PoE供电方式，支持12V电源返送 7、焦距：配置2.8mm或4mm定焦镜头； | 个 | 18 | 工业 | 外 |
| 67 | 本地备份一体机 | ★1、4U一体机设备，配置≥2颗通过安全可靠测评的处理器，单CPU线程数≥48，主频≥2.5GHz；配置≥256内存；系统盘≥2*960GB SATA SSD；硬盘≥16*16T SATA；配置≥4端口千兆网络端口；配置≥2端口万兆网络端口（含SFP+多模模块）；双电源； 2、备份授权：配置数据备份与恢复授权≥240T，支持块/文件/对象/虚拟机/数据库全场景备份授权无类型限制； 3、同时支持定时备份、实时备份(CDP)、整机备份、虚机备份、业务级容灾接管、业务级迁移功能，所有功能集成于统一管理界面，无需切换工具。 4、支持主流虚拟化平台批量备份 5、支持Oracle、MySQL、SQLServer、PosgreSQL、DB2、Informix、MongoDB、Hadoop等国外数据库备份。支持达梦、GaussDB、DWS、GoldenDB、KingBase、Gbase8s、OceanBase、openGauss、TDSQL-MySQL等国产数据库备份。 6、全链路重删架构：基于指纹库技术，系统支持源端重删（客户端计算数据块指纹，仅传输唯一数据块）和目的端重删（存储端二次比对指纹库），结合全局共享指纹库（跨备份任务、存储池共享去重信息），实现多数据源冗余数据的全局消除。 7、采用多层级集中管理架构，支持在控制机层面部署冗余节点。通过分布式调度引擎，任务分发、监控和资源分配功能可实现多节点协同，若主控制节点发生故障，备用节点可自动接管调度任务，确保备份任务不中断。 8、备份策略：智能链路调度功能：备份规则提供TCP/IP、SAN网络等静态选择，并且可以查看SAN网络链路。并且可支持智能优先选择SAN网络作为备份传输链路，确保备份效率最优。 9、提供实时捕获主机文件系统的写I/O变化，实现被保护目录的精准数据同步，支持按文件后缀或路径过滤无效数据。 10、提供CDP实时备份与回滚功能：RPO≈0，支持任意时间点回滚，满足高连续性要求。 11、文件动态复制技术实现整机迁移，最大程度降低迁移颗粒度，保证迁移的圆满性。且支持实时捕获文件系统变化数据并同步到目标主机。支持在线迁移，即迁移过程中源端服务器应用无需停止。 ●12、为保证数据中心总体能耗水平，要求一体机硬件节能水平符合CQC3135-2011标准要求。 ●13、一体机硬件所配备的CPU内置密码模块或密码协处理器，可实现SM2、SM3和SM4国密算法的硬件加速。 | 套 | 1 | 工业 | 外 |
| 医院信息化提升（救治侧） |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 超融合一体机 | ★1、硬件参数：CPU：通过安全可靠测评的CPU 2颗，单颗CPU性能≥2.6GHz，线程数≥48，内存：≥8*32GB DDR5以上频率≥5600，系统盘：≥2*480GB SATA，数据盘：≥12个固态硬盘-7.68T-SSD(读密集型)，标配盘位数：≥12，电源：白金，冗余电源，接口：≥4千兆电口+4个25G光口 2、每台含：1套云计算管理软件、计算虚拟化组件、网络虚拟化组件、存储虚拟化组件；1套OS授权；≥4个光纤线-多模-LC-LC-3M；≥4个25G 多模-850-300m-双纤； 3、配置满足节点许可要求的计算虚拟化、存储虚拟化、网络虚拟化授权许可 4、当出现节点或者磁盘故障后，支持数据重建机制，将故障数据重构恢复，重构时间不高于30min/TB 5、支持快照功能 6、支持虚拟机高可用性功能，当集群中的某台服务器节点发生故障时，该服务器上的虚拟机可以自动在集群内的其它服务器上重启运行，支持主动高可用性功能，在亚健康主机上运行的虚拟机，可热迁移至健康主机 7、支持动态资源负载功能，可配置调整不同的调度策略，支持自动评估物理主机的负载情况，当物理主机负载过高时，自动将该物理主机上的虚拟机迁移到其他负载较低的主机上，确保业务持续稳定和集群主机负载均衡，调度策略≥5种；提供不少于5套虚拟负载均衡软件授权，单套虚拟负载均衡性能不低于3Gbps 8、可满足指定主机角色，包括但不限于存储型、计算型、融合性，同集群内三种角色可以任意组合，方便根据计算或存储资源利用率灵活扩展集群资源 9、存储池采用多副本或纠删码等数据保护方式，提升磁盘空间使用率 10、支持网络亚健康，通过识别网络丢标、错误包、时延等情况，在达到亚健康阈值时，进行警告并进行故障端口切换。 ★11、要求超融合一体机的虚拟化组件软件与一体机硬件为同一品牌 ●12、要求一体机硬件能效等级满足《GB 43630-2023》标准一级水平 ●13、一体机硬件所配备的CPU内置密码模块或密码协处理器，可实现SM2、SM3和SM4国密算法的硬件加速。 | 台 | 6 | 工业 | 外 |
| 69 | 企业级分布式存储 | ★1、硬件参数≥5节点，每个节点硬件参数：要求提供2颗通过安全可靠测评的CPU， 单CPU主频≥2.5GHz，线程数≥64，内存：≥8*32GB DDR5以上，频率≥5600，系统盘：≥2*480GB SATA SSD，缓存盘：≥3个固态硬盘-7.68T-U.2-NVME-SSD（读写均衡型），数据盘：≥18个16T机械硬盘，标配盘位数：≥36，电源：白金，冗余电源，接口：≥4千兆电口+4个25G光口。 2、平台裸容量授权≥1440TB，容量授权不区存储服务类型，可灵活分配容量授权到不同的存储需求，一个储存池可同时支持块，文件，对象协议，实现业务系统多协议访问，配置提供诸如iSCSI、CSI、FTP、NFS、CIFS、HDFS和S3等接口服务。 3、支持文件存储数据压缩，支持多压缩策略(按目录/文件类型)，压缩比≥2：1 4、支持对数据预读功能，从而提升读性能 5、支持设置访问白名单，只允许名单内的客户端IP地址对共享目录进行访问，并支持客户端权限配置，可审计 6、支持同时提供NFS、CIFS、FTP三种存储接口，无须在应用层安装插件，减少业务系统改造成本 7、支持节点/磁盘故障自动重建，重建速度≥300MB/s； 8、一个存储池可以同时支持多种架构CPU，可同时提供块、文件、对象和大数据服务。 9、支持多协议双活架构，保障业务连续性。 10、支持文件系统在线整池扩容，灵活规划存储池，集群扩容不影响业务。 11、支持多种存储底层协议互通 12、提供非结构化数据迁移、备份、容灾、归档等数据管理能力，支持不改变文件路径拉起数据访问，保障业务高连续性 ★13、要求企业级分布式存储的功能软件与分布式存储硬件为同一品牌 ●14、要求分布式存储硬件能效等级满足《GB 43630-2023》标准一级水平 ●15、分布式存储硬件所配备的CPU内置密码模块或密码协处理器，可实现SM2、SM3和SM4国密算法的硬件加速。 | 套 | 1 | 工业 | 外 |
| 70 | 交换机 | 1.交换容量≥8Tbps；包转发速率≥3000Mpps 2.支持并实配25G 接口数≥48个，100G/40G接口数≥8个 3.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+ ●4.支持macsec加密 5.冗余电源，配置1条100G虚拟化专用线缆 | 台 | 2 | 工业 | 外 |
| 71 | 25G多模光模块 | 25G多模双芯光模块 | 块 | 48 | 工业 | 外 |
| 72 | 40G多模光模块（一） | 40G多模光模块 | 块 | 8 | 工业 | 外 |
| 复康院区医护对讲系统配套 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 网线（一） | 六类非屏蔽双绞线（按照标准一箱305米折算） | 箱 | 330 | 工业 | 外 |
| 74 | 配线间网（一）线 | 1米六类非屏蔽双绞线 | 条 | 1000 | 工业 | 外 |
| 75 | 配线间网线（二） | 2米六类非屏蔽双绞线 | 条 | 2000 | 工业 | 外 |
| 76 | 配线间网线（三） | 3米六类非屏蔽双绞线 | 条 | 500 | 工业 | 外 |
| 77 | 配线间网线（四） | 5米六类非屏蔽双绞线 | 条 | 450 | 工业 | 外 |
| 78 | 24口POE交换机（三） | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，10/100/1000M以太网端口≥24个，1GSFP光接口≥6个，24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W，包含上联光纤模块 | 台 | 154 | 工业 | 外 |
| 79 | C1&D11汇聚交换机插卡 | ≥48端口千兆以太网光口接口卡 | 块 | 8 | 工业 | 外 |
| 80 | 光模块 | GE多模光模块 | 块 | 647 | 工业 | 外 |
| 81 | 光纤线缆 | 4芯多模光纤 | 米 | 20000 | 工业 | 外 |
| 82 | 医护系统综合布线 | 医护对讲系统综合布线以及电源线信号线的辅料配件 | 点 | 3000 | 工业 | 外 |
| 异地备份设备 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 备份一体机 | 1、2U一体机设备，配置≥2颗通过安全可靠测评的处理器，单CPU线程数≥48，主频≥2.6GHz；配置≥128 DDR5内存，内存频率≥5600；系统盘≥2*960GB SATA SSD；硬盘≥12*16T SATA；配置≥4端口千兆网络端口；双电源； 2、配置数据备份与恢复授权≥180T，授权无存储服务类型限制，支持块/文件/虚拟机/数据库全场景备份 3、基于主机操作系统文件系统实时数据复制，被保护数据目录下捕获每笔写I/O变化进行实时传输，无备份时间窗口，RPO接近于0。 4、支持数据防误删除，复制过程中，源端文件删除时目标机支持删除文件归档保存/重命名保存以及忽略删除操作等多种保护方式；软件提供流控功能，支持基于日期、时间的策略， 数据传输过程中可限速减轻生产网络压力。 5、支持复制作业多线程并行扫描和传输，支持文件系统目录边遍历边传输，提高数据传输效率。 ●6、要求一体机硬件能效等级满足《GB 43630-2023》标准一级水平 ●7、一体机硬件所配备的CPU内置密码模块或密码协处理器，可实现SM2、SM3和SM4国密算法的硬件加速。 8.配置两地之间实时复制模块。 | 台 | 1 | 工业 | 外 |
| 84 | 专线防火墙 | 1、网络吞吐量（大包）≥6Gbps，应用吞吐量（含防病毒）≥3Gbps；配置千兆电口≥12个，千兆光口≥6个，万兆光口≥4个，扩展槽位1个，模块化双电源；配置3年AV、IPS防病毒特征库授权。 ●2、产品符合Q/KXY CS026-2022《云防火墙能力要求》SaaS云防火墙标准，达到增强级要求 | 台 | 2 | 工业 |  |
| 信息系统能力提升建设-复康院区叫号系统配套 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 网线（二） | 六类非屏蔽双绞线 | 箱 | 12 | 工业 | 外 |
| 86 | 叫号系统综合布线 | 叫号系统综合布线及辅材辅料（包含电源线、音频线等材料及配套线管；电源线、音频线、网线等缆线布放及辅材辅料） | 点 | 77 | 工业 | 外 |
| 远程医疗建设 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 便携式会诊设备 | 便携式会诊设备参数： 1、设备类型：PAD 2、存储容量：RAM≥12GB ；ROM≥512GB。 3、屏幕尺寸：≥11英寸。 4、屏幕分辨率：分辨率≥2K。 5、屏幕类型：具备多点触屏功能 6、电池容量：电池容量≥8000mAh。 7、摄像头：≥800W+1300W像素。 8、接口：Type-C接口。 9、WIFI：具备WIFI功能 | 台 | 35 | 工业 | 外 |
| 机房整合提升改造 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 600宽机柜（二） | 尺寸(宽*深*高)600*1000*2000mm，平板网孔门，前门单开，后门双开。 1、配置螺钉螺母50套； 2、配置2个垂直理线板； 3、配置2套PDU安装板； 4、配置挡风板； ●5、机柜需具备有良好的承重能力，静态承重≥2600KG，动态承重≥1500KG ●6.机柜及辅件中限用物质符合中国ROHS认证标准 GB/T26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》。 | 架 | 25 | 工业 | 外 |
| 89 | 机柜底座支架（二） | 高度与地板同高 | 套 | 25 | 工业 | 外 |
| 90 | 1U封板（二） | 1U封板，用于机柜冷热风道隔离，免工具、快拆设计 | 个 | 500 | 工业 | 外 |
| 91 | 轻载层板（二） | 承载IT设备承重≥100KG | 个 | 50 | 工业 | 外 |
| 92 | L型导轨（二） | 承载没有导轨的设备，承重≥50KG | 个 | 75 | 工业 | 外 |
| 93 | 1U水平理线架（二） | 水平安装在U立柱安装孔上，用于网络设备前端理线，钣金喷粉黑色，高度1U | 个 | 25 | 工业 | 外 |
| 94 | 32A竖装PDU（二） | 1、输入32A，输出12位国标10A+4位国标16A、接线盒、指示灯。 2、PDU外壳选用强度高，坚固耐用，表面采用静电喷涂的材料；面板采用高阻燃材料。 3、PDU插座单元之间应采用整条铜条连接，保证PDU的高可靠、高耐温的要求。 4、PDU安装后不得占用机架使用空间，且安装后不阻碍IT设备上下架。 | 个 | 50 | 工业 | 外 |
| 95 | ■机房精密空调 | ★1、风冷型房间级精密空调，制冷量≥60kW，显热制冷量≥60kW，风量≥14500m3/h，非OEM/ODM产品。2、精密空调应具有良好性能指标，可满足高效节能的要求，精密空调主要指标不应低于以下要求： 1）输入电压允许波动范围：380V±10%，频率：50Hz±2Hz； 2）空调适应性：室内 18℃~40℃，室外 -20℃~45℃，20%~80%RH； 3）具备加热加湿功能； 3、室内空调机组要求100%全正面维护，需可靠装、并柜安装。 4、为保证机房的整体美观大方，便于搬运安装，机组的高度应不超过2米； 5、为保证良好的制冷效果，精密空调室内机风机应采用大送风量EC风机； 6、为保证机房专用空调节能性，要求采用高效可靠的变频压缩机，机组能力可调； 7、为保证产品运行可靠，适应机房在不同时期的负载变化，应能动态调节精密空调输出制冷量，确保数据中心节能、可靠。 8、为保证系统运行的高效性和稳定性，机房专用空调要求标配电子膨胀阀。 9、精密空调具有≥7英寸可操作中文显示屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能； 10、精密空调应具有大容量的故障报警记录储存的功能，存储历史告警信息≥500条 | 台 | 2 | 工业 | 外 |
| 96 | 蓄电池 | ★1.包含蓄电池3年包换 ★2.12V铅酸免维护蓄电池，容量≥100AH 3.蓄电池安全阀开阀压力应满足范围：10~25kPa，闭阀压力应满足范围：3~20kPa； ●4.密封反应效率要求：蓄电池密封反应效率应≥98%； 5.容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应≥98%； 6.容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤3.5%； 7.电池间连续压降：5.5I10放电条件下，△U应≤6mV； ●8.蓄电池满足8级烈度抗震。 | 只 | 160 | 工业 | 外 |
| 97 | 电池架（二） | 电池系统放置槽位使用；每个系统柜选配数量为40只（12V100AH，铅酸免维护蓄电池）电池模块数。 | 架 | 8 | 工业 | 外 |
| 98 | 电池开关箱（二） | 配套电池开关箱（≥400A/4P） | 组 | 2 | 工业 | 外 |
| 99 | 电池连接线（二） | 配套电池连接线（YJV 1*35*320根） | 项 | 1 | 工业 | 外 |
| 100 | 配电室至电池室之间配电线（二） | YJV1*70*3，包含铺设 | 米 | 90 | 工业 | 外 |
| 101 | 市电配电柜（二） | ★1．产品符合 GB/T 7251.12-2013 或 GB/T 7251.2-2023型式试验认证标准 - ATS互投开关(自动)：容量≥400A/4P 3．配电柜体采用优质覆铝锌板材，板材采用1.2mm-2.0mm优质冷轧钢柜体，且组装牢固，柜体的前、后门为网孔状通风散热，柜体为全封闭型，柜体正面柜门应安装钢质隔板，柜门上装防尘垫，安装锁 ，表面喷黑色磨砂塑，防护等级IP20；柜门与柜体需有效接地连接。 ●4．母线采用TMY 型优质电解紫铜排，铜排纯度达到99.9%。 - 配电柜开关采用分级匹配保护，可以在最小范围内的隔离故障而不影响整个系统；开关采用塑壳断路器。 6．配电柜设置电源指示灯，可直观看到柜内带电情况，避免触电危险。 7．浪涌保护装置：内置浪涌保护器，浪涌保护器前端需配置保护断路器。 8．配电柜配置智能仪表，采用全电量采集监控模块，可检测各主路电压、电流、频率、功率因数等参数。 ●9.配电柜具备在100kA短路电流下、0.5秒内的内燃弧耐受能力。 | 架 | 1 | 工业 | 外 |
| 102 | 汇聚机房电源系统模块建设 | 提供30KVA UPS模块 | 块 | 2 | 工业 | 外 |
| 103 | 一体化电源系统输入电缆（二） | UPS输入输出电缆YJV4*185+1*95 | 米 | 60 | 工业 | 外 |
| 104 | 精密空调电缆（二） | 市电柜至空调YJV 4*25+1*16 | 米 | 40 | 工业 | 外 |
| 105 | 空调外机电源线（二） | 空调内机至外机 YJV5*1.5 | 米 | 120 | 工业 | 外 |
| 106 | 空调冷媒管及上下水管（二） | 空调冷媒管及上下水管一共2台精密空调冷媒管 | 米 | 50 | 工业 | 外 |
| 107 | 制冷剂（二） | 制冷剂R410A | 瓶 | 12 | 工业 | 外 |
| 108 | 配电防火桥架（二） | 配电柜至冷通道用，UPS输入输出用，电池电缆用200*200 | 米 | 60 | 工业 | 外 |
| 109 | 工业连接器（二） | 机柜工业连接器（额定电流32A） | 个 | 50 | 工业 | 外 |
| 110 | 电源线（二） | RVV3*6电源线(服务器机柜至配电柜电源线) | 米 | 1500 | 工业 | 外 |
| 111 | 机房配套线缆（二） | 24芯多模光纤 12口LC-LC双芯配线架 六类非屏蔽双绞线 光纤跳线 24口六类非屏蔽配线架 熔纤（含材料） | 项 | 1 | 工业 | 外 |
| 112 | 动环系统控制器（二） | 多元化、高性能的物联网控制器，含设备管理、智能策略、3D 建模、基础运维、 告警推送、配电管理、能耗管理、容量管理等功能，可利用 IoT 技术，提供感知数据中心机房，接入数量≥256个。 | 个 | 1 | 工业 | 外 |
| 113 | 动环系统接入授权（二） | 动环系统平台基础设备接入授权，对烟感、温湿度传感器、水浸及门禁、视频监控、UPS电源、精密空调及报警设备等接入授权。（包含6个动环采集网关、16个烟感、14个温湿度、15个水浸、6台UPS主机（含6组蓄电池）、13台精密空调、4台短信报警网关、机房内配电柜等设备接入） | 项 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 114 | 数据采集网关（二） | 机房动环监控采集主机，通过RJ45网口进行RS485物联网协议传输，可采集漏水、烟感、温湿度等各种环境监测传感器，并把采集的数据上传至物联网平台，可以控制机房内的新风机、门禁等终端设备，并可以给外部设备供电，实现各类传感器快速接入，组成一个可靠的弱电间/微型机房监控系统。网关应不少于8路RS485串口/4路RS232&485串口；4路AI&DI/6路DI。 | 个 | 6 | 工业 | 外 |
| 115 | 漏水传感器主机（二） | 用于漏水检测。通过漏水感应线检测到漏水后，输出一个报警干接点，灵敏度可调。DC12V供电，支持蜂鸣器告警，一个不定位漏水控制器占用一个开关量检测端口 | 个 | 15 | 工业 | 外 |
| 116 | 不定位漏水检测线缆（二） | 与不定位漏水控制器搭配使用，线长≥5米。 | 个 | 15 | 工业 | 外 |
| 117 | 温湿度传感器（二） | 机房环境的高精度数字式温湿度传感器，-40℃~+120℃的精度在±0.5℃，±5%RH ，Modbus RTU通讯，抗干扰性强，稳定可靠，OLED显示，双RJ45接口，首尾串接。 | 个 | 14 | 工业 | 外 |
| 118 | 采集器（二） | 用于UPS/精密空调等第三方设备对接 | 个 | 23 | 工业 | 外 |
| 119 | 感烟火灾探测器（二） | 用于室内环境烟雾检测。红外光电传感器、断电复位、防尘防虫抗白光、金属屏蔽罩，抗射频干扰。一个烟感探测器占用一个开关量检测端口 | 个 | 16 | 工业 | 外 |
| 120 | 短信报警模块（二） | 内置卡槽，支持移动、联通、电信SIM卡，支持短信报警 | 个 | 4 | 工业 | 外 |
| 121 | 蓄电池单体监测模块（二） | 适用于单节12V铅酸蓄电池，采集单体电池的电压、电流、温度、SOC，需要配置通讯线、电池采样线，电池采样线直插垫片，1节电池配一套。 | 个 | 224 | 工业 | 外 |
| 122 | 蓄电池电流采样模块（二） | 采集单组蓄电池的组电流，需连接霍尔传感器 | 个 | 6 | 工业 | 外 |
| 123 | 蓄电池监测主机（二） | 1、可实时监控每一节蓄电池的电压、内阻、故障、单节电池极柱温度等，并集成接入部分环境设备。且要求带本地处理及存储的一体化采集，本地缓存，支持脱网工作，可以显示蓄电池的自身状态、连接状态等信息，并可查阅告警记录。 2、硬件设备支持电流采集模块、电池采样模块接入，为了保证系统可靠性，应采用网线连接。 3、单节电池单体温度（0-70℃环境下，温度误差±1℃）、内阻（12V电池内阻精度误差±2%）、电压（12V电池电压精度误差±0.5%）。 4、应能可自行设置测量电池的内阻周期，通过自动对内阻横向与纵向分析比较来判断电池的好坏。 5、无论是核对性放电测试还是市电停电，应能自动记录电池放电记录，同时，各类告警、放电等的数据，至少保存一年数据。并可通过U盘导出历史记录。 6、应能在WEB页面上修改运行参数。应带RS485口、网络口。应带有DI，DO，用于动环设备告警接入及供电。可提供接口给第三方集成。 7、Web界面应能记录监控设备运行过程中的各种事件，在线监测每节电池的电压、每节电池的极柱温度、每节电池的内阻、容量；电池组组压、充放电电流；SOC，SOH。具备诸如安装时间、采样时间、极值等信息展示。 | 个 | 3 | 工业 | 外 |
| 124 | 电流霍尔传感器（二） | 卡扣式安装，最大电流量程200A，用于测蓄电池组端电流 | 个 | 6 | 工业 | 外 |
| 125 | 声光报警器（二） | 微模块或机房声光报警器使用，全红色塑料壳，可联动环境监控平台实现多样化报警，如设备异常、非法入侵、机房漏水、温度过高等告警，支持同时发出声、光两种警报信号。 | 个 | 6 | 工业 | 外 |
| 126 | 红外半球型网络摄像机（二） | ≥1/2.8英寸CMOS，≥200万像素红外半球网络摄像机，POE供电 | 个 | 16 | 工业 | 外 |
| 127 | 24口POE交换机（二） | 交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps，10/100/1000M以太网端口≥24个，1GSFP光接口≥6个，24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W，包含上联光纤模块 | 台 | 4 | 工业 | 外 |
| 128 | 32路NVR网络硬盘录像机（二） | 2U机架式，≥8个盘位，磁盘做RAID 5 支持≥32路IPC接入 | 台 | 4 | 工业 | 外 |
| 129 | 硬盘(监控级)（二） | ≥8TB监控专用硬盘 | 块 | 6 | 工业 | 外 |
| 130 | 一体化UPS（二） | ★1.本次招标为不小于160KVA智能一体化供配电系统2套，单个UPS功率模块容量≥40KVA/KW。投标方应提供可靠、智能、简单、节能、节地的一体化供配电系统方案，模块化在线式双变换UPS， UPS输入输出配电（输入，输出，维修旁路），负载精密配电，高度集成在1个柜位内，配电支路不少于32路，功率模块、旁路模块支持热插拔，形成完整的智能一体化供配电方案。 ●2. UPS满足8级烈度抗震。 3.每台UPS设备配置1个电池总开关，总开关配置断路器，与UPS主机实现实时通讯和智能联控。 4.噪音（距离设备1米处）： < 65dB（A） 5.提供全中文监控及操作界面，采用9英寸及以上尺寸液晶彩色触摸屏，单屏可管理供配电系统 6.整流器输入性能应符合满足YD/T 2165-2010《通信用模块化不间断电源》标准要求。25%～100%负载率下，UPS输入谐波电流总含量要求不大于3%。25%~100%负载率下，UPS输入功率因数不低于0.99。 7.输出波形为连续的正弦波，在带100%不均衡负载时，波形失真度 ：阻性负载 ≤1.5％，非线性负载 ≤2.0％ 8.逆变器过载能力：110%额定电流 60min，125%额定电流 10min，150%额定电流 60s | 台 | 2 | 工业 | 内 |
| 131 | 服务器汇聚交换机 | 1.交换容量≥51Tbps；包转发速率≥38400Mpps 2.主控引擎插槽≥2个，业务插槽数≥3个 3.支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，0SPFv3，BGP4+ ●4.能够对SSH登录、设备日志、配置文件进行国密加密，加密算法支持SM3或SM4 5.配置双引擎、冗余电源，一条堆叠线缆。48个万兆光接口，8个 40G 光接口，8个 100G 光接口 | 台 | 2 | 工业 | 外 |
| 132 | 防火墙 | 1.性能：网络层吞吐量：≥20G，应用层吞吐量：≥15G，防病毒吞吐量：≥4G，IPS吞吐量：≥4G，≥12千兆以太电口+8万兆SFP+光口 ●产品符合Q/KXY CS026-2022《云防火墙能力要求》SaaS云防火墙标准，达到增强级要求 | 台 | 2 | 工业 | 外 |
| 133 | 服务器安全加固 | 提供客户端杀毒3500个，服务器杀毒430个，含1年特征库升级服务 | 套 | 1 | 软件和信息技术服务业 | 外 |
| 134 | 10G多模光模块 | 10G多模双芯光模块 | 块 | 48 | 工业 | 外 |
| 135 | 40G多模光模块（二） | 40G多模双芯光模块 | 块 | 8 | 工业 | 外 |
| 136 | 存储扩容升级 | 处理器：≥1颗64位多核处理器 系统内存：≥8GB 系统盘：≥1×240G SSD 存储接口：SATA接口，支持硬盘热插拔，总容量≥900TB 网络接口：≥3个千兆数据网口，1个千兆管理口 其他接口：2×USB2.0（前置），2×USB3.0（后置），1×VGA（后置），1×HDMI（后置）等 标准机架式设备，整机电源：1+1冗余电源 支持视频流直存 支持ONVIF、GB/T 28181、RTSP等标准协议 支持数据保护技术，实现空间和数据的精细化管理 支持磁盘容错处理 支持定时录像、手动录像等多种录像方式 支持关键视频数据的加锁保护功能，防止循环覆盖 支持多级运维管理，多渠道报警机制防止报警信息遗漏 | 台 | 2 | 工业 | 外 |
| 机房整合改造、弱电间改造、屏类等设备安装实施 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | F5机房整合改造 | 1、机房整合改造，机房土建装修、包含防水、保温、防尘、集成墙板，防雷接地、地板更换、照明改造等 2、机房土建部分： 地面拆除（地板拆除 带龙骨）100m2 地面拆除（地面拆除 地面面层 现制水磨石）100m2 墙面拆除 80m2 顶棚清理 100m2 天棚、隔断拆除 100m2 抹灰面油漆（墙面） 150m2 抹灰面油漆（顶棚） 120m2 防静电活动地板 100m2 平面砂浆找平层 100m2 楼(地)面涂膜防水(地面) 100m2 楼(地)面涂膜防水(墙面) 16m2 地面一般抹灰 100m2 水泥砂浆楼地面 100m2 金属踢脚线 5m2 墙面装饰板 9m2 普通灯具 20套 普通灯具（备用照明） 6套 配线 260m 线槽 50m 配管 70m 插座 6个 照明开关 5个 电气管线灯具拆除 1项 挡鼠板 3块 配电箱改造 1项 垃圾清运 1项 3、网络部分： 设备拆除 120台； 设备安装 60台； 配线架拆除 20个； 配线架安装 20个； 线缆拆除 550米； | 项 | 1 | 工业 | 外 |
| 138 | 弱电间配线整理改造及门禁改造 | 门禁主机 52台 门禁控制器 52台 出入口控制设备安装 门禁控制器 双门 52套 安装机柜、机架 落地式 52架 安装PDU 52套 电力电缆ZARVV-3*4mm² 1040米 铜芯电力电缆敷设 电缆截面10mm2以内 1040米 六类非屏蔽双绞线 8352米 双绞或多绞屏蔽电缆敷设 10芯以内 8352米 24口六类非屏蔽配线架含模块 232个 六类非屏蔽双绞线卡接 5568对 10米 光纤跳线 520条 布放尾纤 光纤配线架至设备 520条 原有机柜拆除 52台 52个弱电间综合布线资源核查 52个弱电间综合布线线缆整理 52个弱电间综合布线标签制作 52个弱电间综合布线文档更新 | 项 | 1 | 工业 | 外 |
| 139 | 医护对讲系统、排队叫号系统，屏类等设备安装实施 | 1.医护对讲系统 护士站一体机 34台 落地式支架 34套 医护主机 33台 手持对讲主机软件 182台 门口机显示屏 642台 走廊显示屏 71台 分机显示屏 1548台 洗手间防水按钮 626个 三芯信号线 8000米 电源线 10000条 2.排队叫号系统 报道机 70台 候诊区综合屏（55寸） 36台 窗口屏（32寸） 6台 诊室门口屏（21.5寸） 30台 喇叭 7个 功放 3台 安装实施内容包括：前期勘点定位，服务器集成实施，设备安装加固，走线及联网配合调试。 | 项 | 1 | 工业 | 外 |

# （三）人员要求

# ★项目组人员经采购人认可后，中途更换需经采购人同意，对于不满足采购人要求的人员，按照采购人的要求进行更换。

# 以下要求为最基础和稳定的人员，投标人可根据项目进展和工作安排投入更多合格人员。

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 要求 | 工作职责 | 是否驻场服务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 1 | ①具备高级工程师及以上职称证书（通信、计算机、工程技术、网络空间安全、智能化、机电安装等相关专业）；②计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师） | 项目立项与目标锚定，组织架构与制度搭建，相关方协调； 进度与成本管控，质量与安全合规管控，范围与变更管理，团队与多方协同管理； 验收组织与交付，整理交付资料，项目复盘与经验沉淀，售后支持。 | 工作时间驻场 |
| 2 | 项目技术总负责人 | 1 | ①具备高级工程师及以上职称证书（通信、计算机、工程技术、网络空间安全、智能化、机电安装等相关专业）②计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师） | 技术合规与需求对接，技术方案编制与评审，技术团队与资源筹备； 技术交底与标准宣贯，核心技术环节管控，技术变更与问题攻关，技术进度与质量协同； 竣工技术资料管理，验收技术支撑与把关，技术总结与成果沉淀。 | 工作时间驻场 |
| 3 | 项目质量负责人 | 1 | ①具备高级工程师及以上职称证书（通信、计算机、工程技术、网络空间安全、智能化、机电安装等相关专业）②计算机技术与软件专业技术资格证书（系统集成项目管理工程师） | 质量体系建设，合规与需求质量把关，资源与计划筹备； 质量标准宣贯与交底，全流程质量控制，质量问题处理，阶段性质量评审； 验收质量把关，问题整改与复盘，成果固化与移交 | 工作时间驻场 |
| 4 | 项目网络安全负责人 | 1 | ①具备中级工程师及以上职称证书（通信、计算机、工程技术、网络空间安全、智能化、机电安装等相关专业）②注册信息安全专业人员(CISP)证书； | 安全体系规划与标准制定，安全方案设计与评审，安全风险识别与应急处置； 安全技术措施落地与监督，安全测试与合规验收，安全培训与日常管理，运维阶段安全保障。 | 工作时间驻场 |
| 5 | 项目团队人员 | 8 | 至少具备以下证件中的四类，有效期内的特种作业操作证（操作项目：低压电工作业）、特种作业操作证（操作项目：制冷与空调设备安装修理作业）、计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师）、注册信息安全专业人员(CISP)证书。 | 负责现场设备安装、系统部署与调试，设备的整合与搬迁，施工后整理与移交。 至少包括低压电气设备安装、空调设备安装、超融合等系统部署、安全加固和密码平台等部署。 | 不驻场 |

# （四）安全生产要求

# 1、机房整合改造、弱电间改造及异地备份托管、系统集成服务，投标人在施工过程中严格按规定实施，设置安全保障设施，严禁违章操作，非正常操作造成的甲方设备、设施故障或损坏，以及施工过程中发生的人身和设备事故，由投标人自行负责赔偿和相应的处理。

# 2、机房整合改造、弱电间改造及异地备份托管、系统集成服务，投标人按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。施工期间，投标人人员人身和财产安全均由投标人负责。

# 三、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

# （二）服务要求

# 1. 项目中涉及全部硬件设备：原厂三年保修，涉及的安全相关设备提供三年软件及特征库等升级服务，项目验收时提供原厂服务证明文件，所涉及的费用由中标供应商承担。

# 2. 机房整合改造、弱电间改造、屏类等设备安装等工作，提供2年维保服务，所涉及的费用由中标供应商承担。

# 3.维保期间，提供至少1人一年的工作时间驻场服务，所涉及的费用由中标供应商承担。

4.项目中涉及附属软件设备：项目包含的成品软件医院有永久使用授权，提供3年的原厂维护服务和升级服务。

# 5. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，制造商接到报修后4小时内工程师上门服务。保修期内提供软件升级以及技术支持服务，2小时内提供电话或者邮件响应，8小时内提供解决方案。相关设备保修期内含每季度1次的巡检及按照客户需求进行病毒库升级。

# 6. 根据服务需要替换材料设备或配件的，被替换下来的材料设备或配件需经采购人、中标供应商协商处理。保修期、维保期、服务期等从项目验收通过日期开始计算。

# 7.对采购人的技术人员、操作人员、维修人员进行产品及系统操作、系统管理维护、常用技术知识进行技术培训，使培训的操作人员按操作规程能够独立操作，培训人数按照采购人需求而定，所涉及的费用由中标供应商承担。

8.须配合采购人完成等级保护测评、商用密码测评等工作。

9.按采购人的要求，配合总体项目进度进行安装调试。

10.已竣工工程在验收之前，投标人负责对已完工程的成品保护。保护期间发生损坏系投标人责任由中标供应商负责修复。

11.中标供应商按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。

12.中标供应商在施工过程中严格按规定实施，设置安全保障设施，严禁违章操作，非正常操作造成的甲方设备、设施故障或损坏，以及施工过程中发生的人身和设备事故，由中标供应商自行负责赔偿和相应的处理。

13.中标供应商按有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。施工期间，中标供应商人员人身和财产安全均由中标供应商负责。

★（三）交货要求

1. 交货期：收到采购人书面供货通知后90天内完成送货，180天内完成安装调试（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市第一中心医院复康路24号（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

★（四）付款方式

签订合同后30个工作日内预付合同总额的30%，全部到货并经监理组织到货验收合格后30个工作日内支付合同总额的50%，项目竣工验收合格后30个工作日内支付合同总额的20%（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金。签订合同后15个工作日内中标供应商应向采购人提供合同总额5%的履约保证金，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。此履约保证金的递交、退还、罚没和有效期以合同为准。

★（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

采购人有权对项目实施全过程进行监督管理，包括但不限于定期或不定期检查项目现场，核验项目人员身份与资格，核实设备材料的品牌型号（以供应商采购发票为准）等。供应商必须配合此类检查，具体要求以最终合同为准。

# 四、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（40分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：1分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：1分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×1分 其他：0分 | 1 |
| 3 | 投标人认证评价 | 投标人具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、信息技术服务管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得0.5分，最多2分 | 2 |
| 4 | 产品认证评价 | 提供所投本地备份一体机、超融合一体机、企业级分布式存储、备份一体机产品的计算机软件著作权登记证书扫描件，提供1份证书扫描件得0.5分，最多2分 | 2 |
| 5 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供系统集成已完成的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2022年1月1日至今）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 1个业绩1分，最多4分 | 4 |
| 6 | 投入人员评价 | 投入的人员为投标单位正式员工，提供姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件。提供以下证书扫描件 （1）项目总负责人 ①具备高级工程师及以上职称证书（通信、计算机、工程技术、网络空间安全、智能化、机电安装等相关专业），1分； ②计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师），1分； （2）项目技术总负责人 ①具备高级工程师及以上职称证书（通信、计算机、工程技术、网络空间安全、智能化、机电安装等相关专业），1分； ②计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师），1分； （3）项目质量负责人 ①具备高级工程师及以上职称证书（通信、计算机、工程技术、网络空间安全、智能化、机电安装等相关专业），1分； ②计算机技术与软件专业技术资格证书（系统集成项目管理工程师），1分； （4）项目网络安全负责人 ①具备中级工程师及以上职称证书（通信、计算机、工程技术、网络空间安全、智能化、机电安装等相关专业），1分； ②注册信息安全专业人员(CISP)证书，1分； （5）项目团队人员 具备特种作业操作证（操作项目：低压电工作业）、特种作业操作证（操作项目：制冷与空调设备安装修理作业）、计算机技术与软件专业技术资格证书（信息系统项目管理师）、注册信息安全专业人员(CISP)证书，提供一种证书扫描件得0.5分，最多2分； 注：以上人员均不得兼任 | 10 |
| 7 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足招标文件要求，每证明1条得0.5分，最多14分。 技术支撑材料是指具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足招标文件中“★”技术要求的，则视为无效投标。 | 14 |
| 8 | 非“★”、“●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得6分； 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足12条的，每出现1条以上情形减0.5分 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥12条的，本项得0分 | 6 |
| 第三部分 主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品评价 | 至少包含产品设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：4分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在2处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 4 |
| 2 | 实施方案评价 | 至少包含现状分析、需求理解、重难点分析及应对措施、进度计划、进度保障措施、安全保障措施等。 满足招标文件要求，无瑕疵：12分； 方案内容存在1处瑕疵：9分； 方案内容存在2处瑕疵：6分； 方案内容存在3处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 12 |
| 3 | 安全生产管理评价 | 至少包含设施设备故障管理，安全防护措施及应急处理预案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含售后与运维管理服务人员能力、运维经验、运维流程、响应时间等、培训方案（包含培训时长、培训教师情况、培训计划、培训方式和培训地点）等 满足招标文件要求，无瑕疵：8分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：4分； 方案内容存在3处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在4处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 8 |

# 五、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以天津市政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术投标文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：               否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标代表人                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

13. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

14. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件3：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件4

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件5

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 采购清单技术参数（采购清单技术参数要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的 名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件9

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

附件10

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件11

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大中型企业制造的，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件13

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“采购清单”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称：

日  期：

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

———————————————————————————————————————

关于符合本国产品成本比例的声明函

以上符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为        %。

投标人名称：

日  期：

附件14：投标人认为需要提供的其他资料

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。