应急管理部天津消防研究所消防安全管理员职业技能等级认定站实训设备采购项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2026-A-0169）

天津市政府采购中心

2026.7

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目需求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受应急管理部天津消防研究所委托，天津市政府采购中心对应急管理部天津消防研究所消防安全管理员职业技能等级认定站实训设备采购项目实施采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。投标文件加盖1个有效电子签章即视同所有页均已盖章。

一、基本概况

（一）项目名称：应急管理部天津消防研究所消防安全管理员职业技能等级认定站实训设备采购项目

（二）项目编号：TGPC-2026-A-0169

（三）采购方式：公开招标

（四）项目属性：货物

（五）本项目不接受联合体参与。不接受联合体参与的，若有供应商组成联合体参与，视为无效投标。

（六）本文件售价：免费。

二、项目内容

| 包号 | 包名称 | 包预算 | 包最高限价 | 合同履行期限 | 所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防安全管理员职业技能等级认定站实训设备采购 | 918550元 | 918550元 | 合同签订后40个工作日内完成供货、安装、调试并通过验收 | 工业 |

# 本项目不接受进口产品投标。

注：每项产品的投标报价不得超出该项产品的预算（最高限价），否则投标无效。

三、供应商资格要求（实质性要求）

（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和《政府采购法实施条例》第十八条规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书电子件或自然人的身份证明电子件。

2. 提供《供应商资格声明函》（格式见附件2）

四、项目需要落实的政府采购政策

（一）全部货物均由小微企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有小微企业制造的货物，也有大中企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（七）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除。

（八）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，当供应商报价出现以下情形之一时，评标委员会应当启动对该供应商的异常低价审查程序：

1. 供应商报价<全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%；

2. 供应商报价<通过符合性审查的次低供应商报价×50%；

3. 供应商报价<最高限价×45%；

4. 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

五、参与本项目的步骤、时间与方式

（一）参与本项目的时间要求

| 序号 | 步骤名称 | 开始时间 | 截止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取招标文件 | 2026年7月2日 | 2026年7月9日 | 每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。 未按时获取招标文件的，不能参与本项目 |
| 2 | 网上应答（上传电子投标文件） | 2026年7月2日9:00 | 2026年7月23日8:30 | 未按时完成网上应答或未按时上传电子投标文件的，视为无效投标。 |
| 3 | 开标解密 | 2026年7月23日8:30 | 2026年7月23日9:30 | 未按时完成开标解密的，视为无效投标。 |
| 4 | 网上开标公示 | 2026年7月23日9:30 | 2026年7月23日12:00 |  |

（二）参与本项目的方式要求

1. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

2. 获取招标文件的方式

采用网上获取电子招标文件的方式，供应商应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

3. 网上应答（上传电子投标文件）方式

采用网上电子投标方式，投标人应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口” 进行网上应答及提交，并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），否则视为无效投标。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

4. 开标解密方式

采用网上开标解密方式，投标人应于规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密，否则视为无效投标。

5. 网上开标公示方式

投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

供应商应按以上步骤顺序、时间及方式要求参与本项目，否则视为不参与本项目。

六、现场考察、标前答疑会

1. 本项目不组织现场考察。

2. 本项目不组织标前答疑会。

七、采购代理机构信息

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：李楠、张艳

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538271

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

八、采购人信息

（一）采购人名称：应急管理部天津消防研究所

（二）采购人地址：天津市南开区卫津南路110号

（三）采购人联系人：纪健雄

（四）采购人联系电话：022-23381107

九、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：应急管理部天津消防研究所

2. 联系地址：天津市南开区卫津南路110号

3. 联 系 人：王萌萌

4. 联系方式：022-23740784

十、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十一、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及开票咨询电话：022-24532012

2026年7月2日

第二部分  招标项目需求

加注“★”号条款为不允许偏离的实质性要求，经评标委员会判定任意一条加注“★”号的条款出现偏离，视为无效投标。

# 一、项目背景

# 本项目旨在提升应急消防安全教育实训基地对外业务服务能力，满足社会单位对消防安全管理员业务能力提升的迫切需求，规范消防安全管理员从业行为，引导职业技能教育培训方向。依据中国消防协会团体标准《消防安全管理员》《消防安全管理员实操设备配备标准》及相关现行国家标准（含GB 4717－2024、GB 50116－2013等），采购消防安全管理员职业技能等级认定站建设所需全部设备。

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。验收时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）采购清单

# 技术参数

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAD图纸设计 | 1 | 项 | ★开展场地功能分区设计及施工图纸深化设计工作，同步出具全套专业图纸，包括但不限于CAD平面分区图、水电预留预埋图、场地分割设计图、实训设备安装施工图、后期立体3D效果图或360°全景实景实拍图。所有图纸需严格遵循规范标准，详细标注各区域尺寸参数、设施设备精准位置、阀门及各类组件名称规格、管道敷设走向等核心信息，确保各类标识、参数标注完整、清晰、准确。 |
| 2 | 琴台式火灾报警控制器、图形显示装置 | 1 | 套 | 琴台式火灾报警控制器（联动型）规范参数 一、规范： 1. 符合 GB 4717-2024《火灾报警控制器》国家标准； 2. 琴台台面倾斜角度为 15°-20°，便于操作； 3. 设备安装尺寸长≥1200mm、宽≥600mm、高≥800mm（含底座）； 4. 防护等级不低于 IP30，适应消防控制室环境。 二、参数： 1.报警回路数：≥2 路，每路可连接≤200 个报警设备； 2.联动回路数：≥2 路，每路可连接≤100 个联动设备； 3.电源：主电源 AC 220V±10%，50Hz；备用电源 DC 24V，容量≥7Ah，续航时间≥4h； 4.显示屏幕：≥10.1 英寸彩色触摸屏，分辨率≥1280×800； 5.报警响应时间：≤10s； 6.工作温度：0℃-40℃，相对湿度：≤95%（无凝露）。 三、组成： 1. 主控制器模块：核心运算与控制单元； 2. 报警回路板：连接并管理报警设备； 3. 联动回路板：实现联动设备控制； 4. 显示操作面板：含触摸屏、物理按键（电源、消音、复位等）； 5. 电源模块：主备电源转换与供电； 6. 备用电池组：保障断电后正常运行； 7. 琴台柜体：含散热通风结构、设备固定支架。 四、功能： 1. 火灾报警：接收烟感、温感等设备信号，发出声光报警； 2. 联动控制：根据预设逻辑，自动或手动控制排烟阀、消防泵、声光报警器等设备； 3. 故障检测：实时监测设备回路、电源、通信等故障，显示故障类型与位置； 4. 记录查询：存储≥10000 条报警、故障、操作记录，支持按时间、类型查询； 5. 联网功能：支持 RS485、以太网通信，可接入消防控制室图形显示装置； 6. 自检功能：定期对控制器自身电路、显示、声光报警等进行自检。 消防控制室图形显示装置规范参数 一、规范： 1. 符合 GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》国家标准； 2.显示装置屏幕尺寸≥27 英寸，安装方式为壁挂式或落地式，安装位置需便于观察； 3. 与火灾报警控制器、消防联动设备的通信协议需符合标准协议； 4. 图形显示分辨率需匹配建筑平面图精度，支持图纸缩放与漫游。 二、参数： 1.显示屏幕：≥27 英寸液晶显示器，分辨率≥1920×1080，亮度≥300cd/㎡； 2.主机配置：内存≥8GB，硬盘≥512GB SSD； 3.通信接口：≥2 个 RS485 接口、1 个以太网接口（RJ45）、1 个 USB 3.0 接口； 4.图形刷新周期：≤1s； 5.数据存储：报警、故障数据存储时间≥1 年； 6.工作电源：AC 220V±10%，50Hz，功耗≤150W。 三、组成： 1.含内存、硬盘等核心硬件； 2.显示屏幕：高清液晶显示器； 3.通信模块：实现与火灾报警控制器等设备的数据交互； 4.图形软件：支持建筑平面图加载、设备状态显示、报警定位等功能； 5.电源适配器：提供稳定供电。 四、功能： 1. 图形显示：加载并显示建筑消防设施布置平面图，标注设备位置与编号； 2. 状态监控：实时显示火灾报警控制器、联动设备的运行状态（正常、报警、故障）； 3. 报警定位：报警发生时，在图形上高亮显示报警设备位置，发出声光提示； 4. 数据查询：查询历史报警、故障数据，生成报表并支持打印； 5. 远程控制：通过授权可远程控制部分联动设备（如排烟阀、应急照明）； 6. 系统联动：接收火灾报警控制器指令，同步更新设备状态信息。 |
| 3 | 壁挂式火灾报警控制器 | 2 | 套 | 壁挂式火灾报警控制器（联动型）规范参数 一、规范： 1. 符合 GB 4717-2024《火灾报警控制器》国家标准； 2.安装方式为壁挂式，安装高度便于操作与观察，符合现场布线布局； 3. 设备尺寸需长≥400mm、宽≥300mm、高≥600mm；4. 采用冷轧钢板材质，柜体厚度≥1.2mm，带防护门锁，预留线缆进出口； 5. 防护等级不低于 IP30，具备防尘、散热性能，适应中小型场所消防控制需求。 二、参数： 1.报警回路数：≥8 路，每路可连接≤200 个报警设备； 2.联动回路数：≥2 路，每路可连接≥100 个联动设备； 3.电源：主电源 AC 220V±10%，50Hz；备用电源 DC 24V，容量≥10Ah，续航时间≥6h； 4.显示屏幕：≥8 英寸彩色触摸屏，分辨率≥1024×600，配物理操作按键（电源、消音、复位等）； 5.报警响应时间：≤10s； 6.工作温度：-5℃-45℃，相对湿度：≤95%（无凝露）； 7.重量：≤30kg（含设备与柜体）。 三、组成： 1. 主控制器模块：核心运算、数据处理与控制单元； 2. 报警回路板：连接并管理各类火灾探测报警设备； 3. 联动回路板：实现联动设备的启停控制与信号反馈； 4. 显示操作面板：含触摸屏、物理功能按键，用于操作指令输入与状态显示； 5. 电源模块：主备电源自动转换、充电管理与稳定供电； 6. 备用电池组：保障断电后设备持续运行； 7. 壁挂式柜体：含设备固定支架、散热结构、线缆整理槽、防护门锁。 四、功能： 1. 火灾报警：精准接收烟感、温感等探测设备信号，快速触发声光报警，显示报警位置与类型； 2. 联动控制：支持预设逻辑编程，自动或手动控制排烟阀、声光报警器、应急照明、小型消防泵等设备； 3. 故障检测：实时监测设备回路、电源、通信链路等故障，自动报警并记录故障信息； 4. 记录查询：存储≥15000 条报警、故障、操作记录，支持按时间、类型、位置等条件查询； 5. 联网功能：支持 RS485、以太网通信接口，可接入消防控制室图形显示装置； 6. 自检功能：定期对控制器自身电路、显示单元、声光报警、电源系统等进行自检，反馈运行状态； 7. 信号反馈：接收联动设备动作反馈信号，同步更新设备运行状态。 |
| 4 | 各类火灾探测器可燃气体报警控制实操培训及认定设备 | 1 | 套 | 各类火灾探测器及可燃气体报警控制实操培训及认定设备规范参数 一、规范： 1. 符合《消防安全管理员职业技能认定站建设标准（试行）》《火灾报警控制器》GB 4717-2024、《点型感烟火灾探测器》GB 4715-2024、《点型感温火灾探测器》GB 4716-2024等标准； 2. 用途：适配消防安全管理员初/中/高级职业技能认定，覆盖火灾探测、可燃气体报警及联动控制实操训练与考评； 3. 柜体采用钢制烤漆材质，静电粉末喷涂； 4. 柜体安装面板为钢制UV面板（厚度3mm），标注内容（设备名称、电压、电流、强弱电类型）完整； 5. 柜体配置4只刹车万向轮，单轮承重≥60kg，具备良好移动与固定性能。 二、参数 1.柜体尺寸：长 × 宽 × 高不低于1500mm×350mm×1800mm（不含万向轮）； 2.电源：主电源 AC 220V±10%，额定功耗≤500W（对应电流≈2.27A）；备用电源 DC 12V/7Ah，续航时间≥4h； 3.工作环境：温度 0℃-40℃，相对湿度≤90% RH（无凝露）； 4.设备重量：约 120kg； 5.探测器：点型感烟≥2 只（0.05-0.20dB/m，支持故障模拟）、点型感温≥2 只（70℃±5℃定温，支持触发信号调节）、烟温复合≥1 只、缆式线型感温≥5m、线型光束感烟不少于 1 组、可燃气体报警控制器不少于 1 台、可燃气体≥2 只； 6.辅助设备：火灾声光警报器≥1 只（3m 处≥85dB）、手动报警按钮≥2 只。 三、组成： 1. 基础柜体：含刹车万向轮、设备安装支架、线缆整理结构； 2. 安装面板：钢制UV面板，含线路布置图纸标识； 3. 核心控制单元：火灾报警控制器（含回路板、备用电源，支持考评数据存储）、可燃气体监控器（联动逻辑可视化）； 4. 探测组件：各类火灾探测器、可燃气体探测器； 5. 报警与控制组件：火灾声光警报器、手动报警按钮； 6. 电源模块：主备电源转换与供电单元。 四、功能： 1. 火灾报警与故障监测：控制器响应≤10s，故障报警声压≥65dB，存储≥1000条记录（含时间戳，掉电不丢失），支持故障类型分类标注； 2. 可燃气体联动：10s内触发声光报警（≥70dB），可联动关电磁阀、启送风风机，逻辑可编程，支持考评模式下手动触发与操作记录。 |
| 5 | ▲建筑消防设施楼层剖面实操培训及认定设备 | 1 | 套 | 一、规范： 1. 符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018、《消防安全管理员职业技能认定站建设标准（试行）》等标准； 2. 用途：模拟两层建筑消防设施布局，开展火灾报警、联动、应急疏散、故障排查及设备维护实操认定，考核系统联动逻辑、疏散路径规划、故障排查及设备操作能力，适配《建筑防火工程》《火灾报警与联动控制》《消防设施维护》等课程实践； ★3. 柜体采用厚度≥2mm冷轧钢板烤漆工艺； 4. 柜体安装面板采用铝板UV工艺，基材厚度≥3mm；面板印刷2层楼层剖面布局图，清晰标注房间、走廊、消防设施位置，疏散走道、电梯前室、消防电梯、疏散楼梯间采用PVC背胶高仿真贴纸，还原真实建筑环境纹理与颜色； 5. 柜体配置4个4寸带锁止万向轮（轮径100mm，材质橡胶），单轮承重≥80kg。 二、参数： ★1.柜体尺寸：长 × 宽 × 高 不少于 2400mm×450mm×1930mm（含万向轮高度 130mm）； 2.供电参数：主供电 DC24V，应急照明备用电池 DC24V/4Ah（备用供电≥90min），漏电保护动作电流≤30mA； ★●3.探测报警参数：感烟探测器响应阈值≤0.6dBm⁻¹，感温探测器（A2R 型）动作温度 54℃、差温速率≥8.3℃/min，声光警报器 1m 处声压级≥85dB，火灾显示盘声级≥60dB，声光语音报警提示器 1m 处声压级≥85dB、语音信噪比≥30dB、播放时长不少于 15s； ★●4.联动控制参数：消防电梯迫降时间≤30s（手动 / 自动触发），消防电源强切动作时间≤1s，继电器触点容量≥5A； ★●5.应急照明参数：应急照明灯光通量≥300lm、应急点亮时间≤0.5s、色温 5000K，疏散指示标志灯亮度 15～30cd/㎡、防护等级不低于 IP30、可视距离≥30m，两者备用供电≥90min； ★●6. 相关组件参数：室内消火栓模型1:6比例、APETG 3D打印（精度±0.1mm），双扇防火门关闭缝隙≤3mm，疏散楼梯钢板厚度≥1.2mm，消防电话分机拾音距离1～3m、火警响应≤3s，仿真贴纸分辨率≥300dpi、耐擦洗≥50次； 7. 辅助组件参数：继电器DC24V（触点容量≥5A、动作时间≤10ms），手动报警按钮触发力5～30N、防护等级IP44，蜂鸣声级≥60dB（频率1kHz），眉头标识LED亮度≥300lm、色温4000K。 三、组成： 1、柜体结构： （1）材质与工艺：采用厚度≥2mm 冷轧钢板烤漆；安装面板为铝板 UV 工艺，印刷 2 层楼层剖面布局图，高仿真贴纸还原建筑环境； （2）内部布局：模拟两层建筑剖面，含共用前室、疏散楼梯间，双扇常闭式防火门、1:5 比例疏散楼梯； 2、核心设备： （1）火灾探测报警组件：点型感烟探测器 4 台（1/2 层各 2 台，光电式， DC24V，故障报警）；点型感温探测器 2 台（1/2 层各1台）；火灾声光警报器 2 台（每层 1 台，GB 26851-2011，DC24V，1m 处≥85dB）；火灾显示盘 2 台（每层 1 台，GB 17429-2011，LCD 显示屏，声光报警）；声光语音报警提示器 1 台（楼梯间，GB 26851-2011，循环播报撤离语音）； （2）联动控制组件：模拟消防电梯迫降模块 1 套（2 层，DC24V 控制模块）；防排烟系统组件（微型排烟 / 送风风机，1:5 比例，联动电动阀门）；消防应急广播模块及扬声器 2 台（每层 1 台，预制语音 + 实时喊话）；消防电源强切装置 1 套（2 层，DC24V 继电器，≤1s 切断非消防电源）； （3）应急照明与疏散组件：应急照明灯 4 台（每层 2 台，DC24V，应急≥90min）；疏散指示标志灯 4 台（每层 2 台）；室内消火栓模型组件 2 套（1/2 层各 1 套，1:6 比例，PETG3D 打印，可拆卸）； （4）辅助控制组件：继电器 10 个（DC24V，导轨式安装）；手动火灾报警按钮 2 台（每层 1 台，GB 19880-2024，触发力 5～30N）；蜂鸣器 2 个（每层 1 个，DC24V，≥60dB）；眉头标识 1 个（柜体顶部，LED 灯带，标识文字）；消防电话分机 2 台（每层 1 台，双向通话）； 3、连接与移动系统： （1）串联供电与信号传输：信号接口为 GX20 规格 12 芯航空插头（铜芯≥0.5mm²，IP44），可与其他设备交互信号；电源接口为 3 芯 16A 工业插头，连接线为 BVV 级电缆（线径≥2.5mm²）； （2）移动部件：4 个带锁止万向轮，单轮承重≥80kg。 四、功能 1、火灾自动报警功能： ★（1）探测器精准报警：感烟或感温≥54℃时，10s 内触发对应楼层声光警报、蜂鸣器、语音提示器，火灾显示盘显示火警信息；线路断线时，控制器触发故障报警； ★（2）手动报警联动：按下手动报警按钮，执行与探测器相同联动动作，需钥匙复位； ★（3）消防电话通信功能：总机与分机双向通话，火警时自动优先接通（≤3s），通话记录存储≥30 天； 2、联动控制功能： ★（1）消防电梯迫降联动：火警或手动触发后，电梯≤30s 降至 1 层，非消防照明熄灭、应急照明点亮，反馈迫降状态； ★（2）防排烟系统联动：火警时启动排烟风机（≥200m³/h）与送风风机（≥150m³/h），形成正压防烟； ★（3）应急照明与疏散联动：火警时应急照明灯≤0.5s 点亮，疏散指示常亮，广播循环播放撤离提示； ★（4）消防电源强切联动：火警后 1s 内切断非消防电源，保留消防设备供电； ★（5）防火门状态联动：火警时防火门6～15s自动关闭，未关闭则触发故障报警； 3、教学支持功能： ★（1）结构可视化教学：直观观察设施布局与线路连接，组件标识清晰，可拆解消火栓模型演示组装； ★（2）联动逻辑分步演示：支持手动控制联动顺序； ★（3）故障模拟与排查实训：内置 10 类故障模拟功能，配套实训手册提供案例与排查步骤，提升维护能力。 |
| 6 | 独立式火灾自动报警系统实操培训及认定设备 | 1 | 套 | 独立式火灾自动报警系统实操培训及认定设备规范参数 一、规范： 1.符合 GB 4717-2024、GB 50166-2019、GB/T 11253-2019、GB/T 1771-2021 等标准，适配《智慧消防技术》《消防设施维护管理》课程实践； 2.用途：开展独立式无线火灾报警系统组网、联动控制、故障排查及设备维护实操认定，考核无线组网、故障诊断、电池管理等能力； 3.柜体采用≥2mm 冷轧钢板烤漆；安装面板为≥1.2mm 铝板 UV 工艺； 4.配置 4 个 4 寸带锁止万向轮，脚踏式锁止，可灵活转运适配实训场地。 二、参数： 1.柜体尺寸：约长 2200mm× 宽 350mm× 高 1930mm（含万向轮 130mm）； 2.供电参数：主供电 AC220V±10% 50Hz，备用蓄电池 DC12V/24Ah（备用供电≥8h），漏电保护≤30mA； 3.无线通信参数：LoRa 技术（470-510MHz），空旷传输≤1000m，障碍物传输≤200m，信号成功率≥99.9%； 4.探测器参数：感烟响应≤0.6dBm⁻¹、续航≥3 年；感温（A2R 型）54℃动作、差温≥8.3℃/min、续航≥3 年； 5.按钮 / 模块参数：手动按钮触发力 5～30N、续航≥5 年、IP44；输入 / 输出模块响应≤1s，输出 DC24V/1A； 6.声光警报器参数：DC3.6V、1m 处声压级≥85dB、闪光 1～3Hz、续航≥2 年、IP30。 三、组成： 1、柜体结构： （1）材质与工艺：≥2mm 冷轧钢板烤漆；≥3mm 铝板 UV 面板； （2）内部布局：分 “控制器区”“智能网关区”，功能分区清晰，便于操作维护； 2、核心设备： （1）无线火灾报警 / 联动控制器（GB 4717-2024）：支持≥30 个无线设备，LoRa 通信，存≥1000 条数据，声光报警≥70dB； （2）无线感烟探测器（GB 4715-2024）：DC3.6V/5000mAh 电池，IP30，旋转拆盖换电池； （3）无线感温探测器：与感烟探测器供电、防护一致，适配高温环境； （4）无线手动报警按钮：触发力 5～30N，DC3.6V（续航≥5 年），IP44，红色 LED 常亮； （5）无线消火栓按钮：联动消防泵，供电及防护同手动按钮，带 LED 指示灯； （6）无线输入模块：LoRa 通信，续航≥3 年； （7）无线输入 / 输出模块：输出 DC24V/1A，阻燃 ABS（V0 级），其余同输入模块； （8）无线声光警报器：DC3.6V/3000mAh（续航≥2 年），手动停止功能； （9）智能网关：LoRa转以太网，DC24V供电，IP30，信号成功率≥99.9%，支持远程升级； （10）备用蓄电池：DC12V/24Ah（满负载≥8h），配套充电器。 3、辅助组件： （1）无线天线：LoRa 外置（增益≥5dBi），SMA接口，线缆≥1m，360°可调； （2）电源设备：DC24V/5A 开关电源及充电器，具备过流 / 过压 / 短路保护； （3）接线端子：V0 级阻燃≥100 个，间距≥5mm，配手写标识牌； 4、连接与移动系统： （1）信号 / 电源接口：GX20 航空插头（IP44）、3 芯 16A 工业插头，BVV 电缆（≥2.5mm²）； （2）移动部件：4 个带锁止万向轮，单轮承重≥80kg，脚踏锁止。 四、功能： 1、信息传输功能： （1）无线双向传输：LoRa + 以太网链路，通信延迟≤1s，干扰环境成功率≥99%； （2）数据可视化：触摸屏展示设备状态，支持多条件筛选查询； （3）联动指令下发：预设逻辑联动（≤1s），支持手动干预； 2. 性能稳定功能： （1）自适应补偿：环境与老化补偿，感烟偏差≤0.1dBm⁻¹，感温偏差≤±2℃； （2）抗干扰冗余：LoRa因子可调，网关双天线、控制器双电源冗余切换； （3）故障自诊断：监测通信/电池/硬件，声光报警≥70dB，显示故障及排查指引； 3、维护便捷功能： （1）免工具拆装：探测器旋盖换电池（≤2 分钟），按钮模块卡扣安装； （2）电池精准监测：三色标识状态，欠压自动预警； 4、教学支持功能： （1）无线组网实训：支持≥100 台设备组网全流程实训，适配《智慧消防技术》； （2）故障模拟实训：10 类故障模拟，提升排查能力，适配《消防设施维护管理》。 |
| 7 | ▲消防控制室考点实操培训及认定设备 | 1 | 套 | 消防控制室考点实操培训及认定设备规范参数 一、规范： 1.符合《消防控制室通用技术要求》GB 25506-2010、《消防安全管理员职业技能认定站建设标准（试行）》； 2.用途：用于消防控制室设备操作、联动控制实操考评，考核多设备协同与应急处置流程； 柜体采用钢制烤漆材质； 3.柜体安装面板为钢制 UV 面板（厚度 3mm）； 4.柜体配置 4 只刹车万向轮，单轮承重≥60kg。 二、参数： 1.柜体尺寸：长 × 宽 × 高 不低于1500mm×350mm×1800mm（不含万向轮）； ★2.电源：主电源 AC 220V±10%，额定功耗≤600W（对应电流≈2.73A）；备用电源 DC 24V/12Ah，续航时间≥8h； ★3.控制类设备：联动型火灾报警控制器 1 台（带多回路控制）、多线控制盘 1 台（带设备启停记录）、消防广播总机 1 台（带选区广播功能）； ★4.探测类设备：点型感烟≥4 只、点型感温≥4 只、手动按钮≥4 只（可分区触发）； ★5.模拟装置：防火卷帘迫降≥2 套（带迫降位置检测）、消防电梯模块≥2 套（带归底记录）、正压送风阀≥2 套（带开启状态反馈）。 三、组成： 1.基础柜体：含刹车万向轮、设备安装架、线缆； 2.安装面板：钢制 UV 面板，含线路布置图纸标识； 3.核心控制设备：联动型火灾报警控制器、多线控制盘、消防广播； 4.探测设备：点型感烟探测器、点型感温探测器、手动报警按钮； 5.模拟联动设备：防火卷帘迫降装置、消防电梯模块、正压送风阀； 6.电源模块：主备电源转换与供电单元； 7.应急处置模块：报警接收、确认、消音、复位全流程控制单元。 四、功能： ★1.多设备协同考评：模拟 “火灾报警 + 广播通知 + 卷帘迫降 + 电梯归底” 综合场景； ★2.报警处理考评：考核火灾报警处理全流程（接收 - 确认 - 消音 - 复位）； ★3. 随机故障考评：具备预设探测器/模块/线路故障功能，考核故障排查优先级判断； ★4.场景模拟：1:1 还原现场设备，支持 “市电中断”“故障 / 报警 / 反馈 / 监管” 等场景模拟，组件动作与信号反馈与现场一致。 |
| 8 | 线缆、线材、桥架、管材、配件等 | 1 | 套 | 强弱电电缆 1. 类型：耐火型（NH）/阻燃型（ZR），芯数≥2 芯，截面面积≥1.5mm²（信号电缆）、≥4mm²（电源电缆）； 2. 额定电压：≥450/750V，绝缘电阻≥100MΩ·km（20℃）； 3. 耐火性能：火焰温度 750℃-800℃条件下，持续供电≥90min； 4. 阻燃等级：不低于 B1 级，烟密度等级（SDR）≤75，毒性指数≤1。 BV线（聚氯乙烯绝缘铜芯硬线） 1.芯数：单芯，导体材质为无氧铜； 2. 线径：≥1.0mm（报警信号线）、≥2.5mm²（电源线）； 3. 绝缘层：聚氯乙烯（PVC）材质，厚度≥0.8mm，阻燃等级不低于 B1 级； 4. 耐压强度：≥450/750V，击穿电压≥15kV。 RVS线（铜芯聚氯乙烯绝缘绞合软线） 1. 芯数：2 芯绞合，导体材质为无氧铜； 2. 截面面积：≥1.5mm²/芯，绞合节距≤100mm； 3. 绝缘层：聚氯乙烯（PVC）材质，厚度≥0.6mm，阻燃等级不低于 B1 级； 4. 柔韧性：反复弯曲≥100 次无断裂、绝缘层无开裂。 桥架 1. 材质：冷轧钢板（符合 GB/T 708-2019）或不锈钢，厚度≥1.2mm（宽≤300mm）、≥1.5mm（宽 300-500mm）； 2. 尺寸：宽度≥100mm，高度≥50mm，长度≥2000mm/节，允许偏差±3mm； 3. 防腐处理：热镀锌或静电喷涂，镀锌层厚度≥85μm，涂层附着力≥2 级（划格法）； 4. 承载能力：均匀载荷下挠度≤L/500（L 为支撑间距），支撑间距≤1.5m。 KBG管（套接扣压式钢电线管） 1. 管径：≥20mm（信号线）、≥25mm（电源线），允许偏差±0.3mm； 2. 壁厚：≥1.0mm（管径≤25mm）、≥1.2mm（管径 32-50mm）； 3. 材质：冷轧钢板（符合 GB/T 708-2019），表面镀锌处理，镀锌层厚度≥12μm； 4. 连接方式：套接扣压式，抗压强度≥1.5MPa，密封性能良好（无渗漏）。 施工配件 1. 类型：桥架支架、KBG 管接头、管卡、固定螺栓、接线端子等； 2. 材质：支架/螺栓为碳钢（镀锌）或不锈钢，接头/管卡为阻燃塑料或金属； 3. 适配性：与桥架、KBG 管、线材规格完全匹配，安装后无松动； 4. 机械强度：支架承载≥50kg，接线端子耐温≥105℃，接触电阻≤5mΩ。 底盒 1. 材质：阻燃 ABS 塑料或冷轧钢板（镀锌），阻燃等级不低于 V0 级； 2. 尺寸：86mm×86mm×50mm（标准型），允许偏差±2mm，壁厚≥2.0mm（塑料）、≥1.0mm（金属）； 3. 结构：带防尘盖、防水密封圈，预留线缆进出口≥2 个，孔径≥16mm； 4. 安装性能：固定孔间距符合 86 型标准，抗压强度≥50N，无变形。 |
| 9 | 消防电梯（4层）实训装置 | 1 | 套 | 消防电梯实操鉴定考评设备（四层系统）规范参数 一、规范： 1. 符合《消防员电梯制造与安装安全规范》（GB/T 26465-2021）、《消防安全管理员职业技能认定站建设标准（试行）》国家标准； 2. 依据实操考评需求，采用铝型材框架+透明亚克力可视化设计，底部带万向轮便于移动，适配1.5-1.8m身高考生操作； 3. 设备整体尺寸不低于1100mm（长）×800mm（宽）×2400mm（高），PLC控制柜尺寸不低于600mm×400mm×800mm，疏散楼梯间前室模拟系统尺寸不低于800mm（长）×600mm（宽）×2400mm（高）； 4. 防护等级：PLC控制柜不低于IP32，设备整体具备防尘、散热性能，适应认定站实操环境； 5. 材质规范：承重框架采用6063-T5铝型材，柜体采用冷轧钢板（厚度≥1.5mm），透明部件采用8mm亚克力板，符合相关材质标准。 二、参数： 1、电梯主体系统： （1）框架与外观：铝型材截面尺寸不低于40×40mm（表面氧化处理，耐盐雾≥48h），亚克力板透光率≥90%、抗冲击强度≥15kJ/m²，轿厢内部 300mm×200mm×400mm； （2）移动性能：底部万向轮轮径≥70mm，推行阻力≤15N，刹车锁定后位移≤3mm； （3）集污坑与排污泵：集污坑深 50mm（尺寸 200mm×200mm），水位传感器 DC12V、检测精度 ±5mm；排污泵 DC12V、流量≥1L/min、扬程≥1m，运行音量 50-60dB； （4）挡水漫坡：高度 50mm、长度 300mm，轿厢电话 DC12V、有效通话距离≥5m。 2、控制与操作装置： （1）PLC 控制器； （2）消防联动：预留 RS485 通讯接口（Modbus 协议），消防员按钮按压行程≥5mm； （3）楼层显示：LED 点阵屏，支持楼层、方向、消防状态显示。 3、动力与安全系统： （1）驱动装置：直流减速电机 24V/50W、转速≥100r/min，钢丝绳直径 2mm，对重块重量 5kg，电梯运行速度 0.3m/s； （2）导轨：铝合金，垂直度偏差≤1mm/m； （3）安全组件：限速器触发转速≥500r/min，安全钳制动距离≤50mm，厅门门锁传感器 DC12V。 4、疏散楼梯间前室系统： （1）正压送风：微型离心风机 DC12V、风量≥5m³/h、风压≥50Pa，风速传感器检测精度 ±0.1m/s，前室正压值≥25Pa； （2）应急照明：亮度≥50cd/㎡，持续点亮时间≥90min； （3）疏散指示：DC12V，火灾时闪烁频率 1Hz，联动响应时间≤3s。 三、组成： 1.电梯主体模块：含承重框架、透明亚克力井道 / 轿厢、集污坑、排污泵（3D 打印 ABS 外壳）、挡水漫坡（ABS 工程塑料）、轿厢消防对讲电话； 2.控制装置模块：消防联动接口、冷轧钢板控制柜、消防员按钮、楼层按钮、LED 点阵屏； 3.动力安全模块：直流减速电机、钢丝绳、对重块（铸铁）、铝合金导轨、限速器、安全钳、厅门门锁传感器； 4.疏散前室模块：铝型材 + 亚克力前室结构、模拟防火门、微型离心风机、送风口、应急照明灯、疏散指示标志； 5.辅助组件：USB加密狗、万向轮、线缆整理槽、线路色标（红色消防专线、蓝色弱电控制线）。 四、功能： 1.消防联动功能： （1）火灾迫降：接收火灾报警信号后，电梯自动中断运行、优先迫降首层，开门保持≥30s，切断非应急照明，LED屏显示“F”标识； （2）消防员模式：触发首层消防员按钮后，电梯进入专用状态，仅接受首层召唤，禁止中途停层。 2.实操考评功能： （1）设备调试与故障排查：支持集污坑水位传感器、排污泵等设备的接线检测、启停逻辑测试，可模拟水位传感器故障、排污泵过载等场景； （2）通讯测试：轿厢电话与消防控制室双向通话，可检测通话清晰度与呼叫响应时间； （3）前室联动考评：火灾信号触发后，正压送风启动、应急照明开启、疏散指示闪烁，可测量前室正压值。 3. 教学与安全功能： （1）结构可视化：透明材质展示设备内部结构与线路，配合色标便于理解原理； （2）安全风险模拟：可设置厅门未关启动、限速器故障等场景，触发安全保护装置。 4. 考评运维功能：支持一键切换正常运行/消防状态/故障模拟模式，模块化设计便于拆卸维护，故障更换时间≤20min。 |
| 10 | 集中供电集中控制型应急疏散系统实操鉴定考评设备 | 1 | 套 | 一、规范 1. 符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018、《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024、《消防安全管理员职业技能认定站建设标准（试行）》； 2. 用途：用于集中供电集中控制型应急疏散系统安装、调试、故障排查认定，适配初/中/高级技能考核； 3. 柜体采用钢制烤漆材质，静电粉末喷涂； 4. 柜体安装面板为钢制UV面板（厚度3mm）； 5. 柜体配置4只刹车万向轮，单轮承重≥60kg。 二、参数 1. 柜体尺寸：长×宽×高不低于1500mm×350mm×1800mm（不含万向轮）； 2. 电源：主电源AC 220V±10%，额定功耗≤300W（对应电流≈1.36A）；集中供电电源DC 36V，额定功率≥150W，带输出电流监测；应急续航≥90min； 3. 工作环境：温度0℃-40℃，相对湿度≤90%RH（无凝露）； 4. 控制器：智能疏散控制器（支持100点灯具，带巡检功能）、应急照明控制器（支持参数设置记录）、火灾报警控制器（支持联动逻辑导入），尺寸280mm×85mm×320mm； 5. 电源模块：集中供电电源尺寸600mm×203mm×1050mm； 6. 灯具：楼层指示2块（可模拟故障）、方向指示2块（可手动调整方向）、应急照明灯按需配置（≥90min续航，带续航测试接口）。 三、组成 1. 基础柜体：含刹车万向轮、设备安装支架、线缆整理槽； 2. 安装面板：钢制UV面板，含线路布置图纸标识； 3. 核心控制单元：智能疏散控制器、应急照明控制器、火灾报警控制器； 4. 供电单元：集中供电电源、电源监测模块； 5. 疏散组件：楼层指示标志、方向指示标志、应急照明灯； 6. 联动接口模块：支持与火灾报警系统信号交互。 四、功能 1. 联动逻辑考评：提供3种联动逻辑（近端/远端/分层），考核考生根据火灾楼层选择逻辑及调整疏散标识的准确性； 2. 语音提示考评：10s内启动语音提示（≥70dB），记录考生语音清晰度检查情况； 3. 技能分层考核：初级（灯具故障定位，15min）、中级（电源参数调试，20min）、高级（联动逻辑编程，30min）； 4. 多工况模拟：模拟灯具短路、电源过载、控制器断网等工况，考核故障排查顺序； 5. 状态显示：面板显示电气接线图，触控屏显示灯具状态与电源参数（电压/电流/负载率）。 |
| 11 | 消防泵组、控制柜、水箱、稳压设备 | 1 | 套 | 消防泵组、控制柜、水箱及稳压设备规范参数 一、规范： 1. 符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014、GB 5135.1-2019、GB 27898.2-2011 等消防标准； 2. 用途：适配消防设施操作员初/中/高级职业技能认定，满足消防供水系统安装、调试、联动控制及故障排查实操训练与考评； 3. 柜体及金属组件采用钢制烤漆或 304 不锈钢材质，柜体厚度≥2.0mm，不锈钢组件厚度符合设计要求，耐腐蚀、抗老化； 4. 控制柜防护等级≥IP55，安装面板标注清晰，操作标识规范，字体字号≥8号； 5. 依据实操教室现场环境、面积及布局定制化设计安装，控制柜操作距离≥1.2m，液位显示装置安装于显眼位置，适配现场工况。 二、参数： 1.主泵：15KW 共 4 台（喷淋泵 2 台、消火栓泵 2 台，均一用一备）；喷淋泵流量 30-50m³/h，扬程 60-80m，介质温度≤80℃，转速 2900r/min，公称压力≥0.7MPa，电机防护等级 IP55、绝缘等级 F 级；消火栓泵流量 35-55m³/h，扬程 60-80m，其余参数同喷淋泵； 2.稳压系统：2.2KW 共 2 套（喷淋 / 消火栓系统各 1 套），每套含稳压泵 2 台（一用一备）、稳压罐 1 台；喷淋系统稳压泵流量 5-10m³/h，扬程 80-100m，压力＜0.4MPa 自动启动、＞0.7MPa 自动停止；消火栓系统稳压泵流量 5-8m³/h，扬程 80-100m，压力＜0.8MPa 自动启动、＞1.0MPa 自动停止；稳压罐有效容积≥200L，公称压力≥1.0MPa，304 不锈钢材质，罐体厚度≥2.5mm； 消防水池：304 不锈钢（厚度≥3mm），有效容积＞6m³，补水时间≤1h，进水管≥DN25，出水管 DN80（设防倒流装置）； 3.高位消防水箱：304 不锈钢，有效容积≥2m³； 4.辅助组件：流量开关 DN50-DN100（公称压力≥1.6MPa，动作流量 1.5-5.0L/s）；低压启动压力开关量程 0-1.6MPa（精度 1.6 级）；压力表量程 0-1.6MPa（表盘直径≥100mm，精度 1.6 级）； 5.电源：控制柜主电源 AC380V±10%（50Hz），双电源切换时间≤30s；稳压系统控制柜供电 AC220V±10%（50Hz）。 三、组成： 1. 储水组件：消防水池、高位消防水箱、液位显示装置； 2. 泵组系统：喷淋泵、消火栓泵、稳压泵（喷淋/消火栓系统各 2 台）； 3. 控制单元：喷淋泵组控制柜、消火栓泵组控制柜、稳压系统控制柜； 4. 辅助组件：稳压罐、流量开关、低压启动压力开关、各类闸阀、管路、压力表、电接点压力表、固定支架、止回阀、防倒流装置； 5. 应急装置：应急强启装置、备用电源转换单元。 四、功能： 1.供水保障：自动喷水系统最不利点喷头压力≥0.05MPa，消火栓系统最不利点静压≥0.15MPa、动压≥0.10MPa（流量≥5L/s）； 2.联动控制：低压压力开关连锁启泵≤30s，流量开关动作联动主泵启动，支持现场 / 远程 / 联动三种启泵方式； 3.巡检维护：控制柜支持 1-7 天可调自动巡检（巡检转速≤1000r/min），主备泵自动切换（泵组切换≤30s，稳压泵切换≤5s）； 4.状态监测：实时监测压力、液位、电流 / 电压等参数，异常状态声光报警，故障记录存储≥1 年，支持查询导出； 5.实操适配：预设多类故障场景，支持安装、调试、故障排查实操考评，适配初 / 中 / 高级技能需求。 |
| 12 | 报警阀组、空压机 | 1 | 套 | 报警阀组及空压机规范参数 一、规范： 1. 符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017、GB 5135.1-2019、GB 5135.7-2018、GB 5135.8-2003 等消防标准； 2. 用途：用于湿式、干式、雨淋、预作用报警阀组及空压机的安装、联动、故障排查实操认定，适配初/中/高级技能考核； 3. 阀组阀体材质为球墨铸铁或铸钢，密封材料为丁腈橡胶等耐腐材质，空压机噪音≤75dB（1m 处）； 4. 柜体采用钢制烤漆材质（厚度≥2.0mm），静电粉末喷涂，涂层厚度≥60μm； 5. 依据实操教室现场布局设计安装，设置雨淋系统专用喷淋演示区，供水管路坡度≥0.002（排水方向），确保排水顺畅。 二、参数： 1.报警阀组：湿式阀、干式阀、雨淋阀、预作用阀各≥1 组（公称口径 DN100，公称压力≥1.6MPa）；湿式阀开启压力≤0.05MPa，水力警铃声压级≥70dB（3m 处）；干式阀充气压力 0.03-0.05MPa，24h 气密性试验压力降≤0.005MPa；雨淋阀电动 + 手动双控制，开启响应≤10s；预作用阀双信号触发开启≤30s； 2.空气压缩机：功率≥1.5KW，排气量≥0.1m³/min，工作压力 0.8-1.0MPa，自动启停（压力低于 0.03MPa 启动、高于 0.05MPa 停止），储气罐容积≥10L； 3.控制设备：预作用灭火控制柜防护等级≥IP54，供电 AC220V±10%（50Hz），双电源转换≤30s，备用电源续航≥4h； 4.辅助组件：信号蝶阀 DN100（湿式 / 干式 / 雨淋 / 预作用各≥3 个），水流指示器 DN50-DN150（湿式 / 干式 / 雨淋 / 预作用各≥1 个），电动排气阀 DN25-DN50（AC220V 供电）； 5.工作环境：温度 0℃-40℃，相对湿度≤90% RH（无凝露）。 三、组成： 1. 阀组组件：湿式报警阀组、干式报警阀组、雨淋报警阀组、预作用报警阀组； 2. 动力设备：空气压缩机、气压维持装置； 3. 控制单元：预作用灭火控制柜、信号处理模块； 4. 辅助组件：电动排气阀、信号蝶阀、水流指示器、末端试水装置、各类闸阀、止回阀、卡箍配件、压力表、电接点压力表、软连接、泄水支管； 5. 管路系统：供水管路、排水支管、统一汇集主管。 四、功能： 1. 联动启动：闭式系统喷淋头爆破后，水流指示器 2-90s 内反馈信号，阀组压力开关触发连锁启泵≤30s；雨淋系统双信号触发后，雨淋阀开启≤10s，开式喷淋头均匀出水； 2. 试验功能：具备现场泄水试验功能，末端试水装置开启后 30s 内触发泵组启动，管路无积水、无气阻； 3. 状态监测：实时监测阀组状态、管网气压，异常（欠压/过压/电磁阀故障）触发声光报警，故障记录存储≥1 年； 4. 实操适配：预设多类故障场景（电磁阀故障、水流指示器误动作等），支持安装、调试、故障排查实操考评，适配初/中/高级技能需求； 5. 安全防护：手动控制优先级高于自动，关键操作带锁定装置，防误操作。 |
| 13 | 室内消火栓、室外消火栓、水泵接合器、消防水炮等 | 1 | 套 | 室内消火栓、室外消火栓、水泵接合器及消防水炮规范参数 一、规范： 1. 符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014、《消防炮》GB 19156-2019消防标准； 2. 用途：用于室内外消火栓、水泵接合器、消防水炮的安装、操作、联动控制实操认定，适配初/中/高级技能考核； 3. 室内消火栓箱体采用 304 不锈钢（板厚≥1.2mm），室外消火栓本体采用球墨铸铁，水泵接合器本体采用铸铁件/不锈钢件，消防水炮材质耐腐蚀、耐高温； 4.依据实操教室现场环境定制化设计安装，预留充足操作空间，安装高度符合消防规范。 二、参数： 1.室内消火栓：≥2 套，箱体尺寸≥800mm×650mm×240mm，栓阀 DN65（公称压力≥1.6MPa），配件含 DN25 软管卷盘（长度≥20m）、DN65 水带（长度 25m）、QZ3.5/7.5 型水枪、DC24V 编码型按钮； 2.室外消火栓：地上式、地下式各≥1 台，公称口径 DN100（公称压力≥1.6MPa）；地上式耐 - 30℃低温，地下式埋深≥600mm、承载≥100kN； 3.水泵接合器：地上式、地下式、墙壁式、多用式各≥1 台，公称口径 DN100（公称压力≥1.6MPa）；地上式安装高度≥0.7m，墙壁式距地面高度 0.7-1.1m； 4.消防水炮：固定式、移动式各≥1 台，射程≥48m，工作压力 0.8-1.2MPa； 5.工作环境：温度 0℃-40℃，相对湿度≤90% RH（无凝露）。 三、组成： 1. 室内消火栓系统：消火栓箱体、消火栓栓阀、软管卷盘、消防水带、消防水枪、消火栓按钮； 2. 室外消火栓系统：室外消火栓本体、止回阀、泄水阀、闸阀、供水管路； 3. 水泵接合器系统：各类水泵接合器本体、阀门、止回阀、安全阀、泄水阀、供水管路； 4. 消防水炮系统：固定式消防水炮、移动式消防水炮、阀门组件、辅材配件、底座； 5. 联动组件：信号传输模块、联动控制接口（接入消防控制室）。 四、功能： 1. 室内消火栓：按钮信号 3s 内反馈，连锁启泵≤30s，出水顺畅，软管卷盘流量≥0.5L/s； 2. 室外消火栓：2 人配合出水≤60s，射程≥25m，具备自动排水防冻功能； 3. 水泵接合器：兼容消防车标准接口，连接便捷，内置安全阀（超压自动泄压）、止回阀（防倒灌）； 4. 消防水炮：固定式操作灵活，移动式布置便捷，喷射稳定，精准覆盖目标区域； 5. 实操适配：支持安装、连接、操作、维护实操训练与考评，接口标识清晰，适配初/中/高级技能需求。 |
| 14 | 末端试水装置、电动试水电磁阀、控制盒、干式、预作用电动排气阀等 | 1 | 套 | 末端试水装置、电动试水电磁阀及排气阀规范参数 一、规范： 1. 符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017、GB 5135.1-2019 等消防标准； 2. 用途：用于末端试水、电动排气系统的安装、调试、故障排查实操认定，适配初/中级技能考核； 3. 所有材料符合消防工程用材料规范，具备相应质量检测报告，阀门关闭严密无泄漏； 4. 末端试水装置、排气阀安装位置便于操作与观察，排水设施与系统排水主管可靠连接； 5. 控制盒防护等级≥IP54，标识清晰，操作便捷。 二、参数： 1.末端试水装置：含 DN25 试水阀（公称压力≥1.6MPa）、0-1.6MPa 压力表（精度 1.6 级）、K=80 试水接头，连接管 DN25 热镀锌钢管，排水软管长度≥2m（DN50），带 DN50 球阀； 2.电动试水电磁阀：公称压力≥1.6MPa，响应迅速，支持手动 / 自动控制，适配末端试水系统； 3.控制盒：供电 AC220V±10%，具备阀门启停控制、状态显示功能，可与末端试水装置、电动排气阀联动； 4.电动排气阀：DN25-DN50（AC220V 供电），排气量≥0.02m³/min，材质黄铜，关闭严密； 5. 工作环境：温度 0℃-40℃，相对湿度≤90%RH（无凝露）。 三、组成： 1. 末端试水组件：试水阀、压力表、试水接头、连接管、排水软管、球阀； 2. 控制组件：电动试水电磁阀、控制盒； 3. 排气组件：干式/预作用系统电动排气阀； 4. 辅助组件：固定支架、密封件、连接件、排水支管； 5. 信号模块：状态反馈传感器、信号传输线路。 四、功能： 1. 试水功能：模拟喷淋系统末端漏水场景，触发泵组启动，排水顺畅无积水； 2. 自动控制：电动试水电磁阀支持远程/现场控制，试水数据反馈至控制盒，实现自动化试水； 3. 排气功能：快速排出系统内空气，避免气阻影响系统响应效率，故障时发出报警信号； 4. 实操适配：支持安装、调试、故障排查实操训练，可模拟“管路堵塞”“阀门故障”等场景； 5. 状态监测：实时反馈设备运行状态，故障记录可查询，适配实操考评需求。 |
| 15 | 高位水箱 | 1 | 套 | 高位水箱配套设备规范参数 一、规范： 1. 符合《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014、GB 27898.2-2011 等消防标准； 2. 用途：用于高位水箱及配套设备的安装、调试、联动控制实操认定，适配初/中级技能考核； 3. 高位水箱采用 304 不锈钢材质，固定支架采用 10# 槽钢或 L50×5 角钢（热镀锌处理），耐腐蚀、承载力强； 4. 流量开关、压力开关动作灵敏，误差符合标准要求； 5. 依据消防规范设计安装，固定牢固，密封良好，无渗漏。 二、参数： 1.高位消防水箱：304 不锈钢（V≤50m³ 时侧板≥2.0mm、底板≥3.0mm），有效容积≥2m³；含检修人孔（直径≥500mm，带密封盖）、通气管（DN50，带防虫网及防雨帽）、溢流管（DN80）、泄水管（DN50，带阀门）； 2.流量开关：DN50-DN100，公称压力≥1.6MPa，动作流量 1.5-5.0L/s（误差≤±5%），响应时间≤1s，输出 DC24V 开关量信号； 3.低压启动压力开关：量程 0-1.6MPa，精度 1.6 级，动作压力 0.05-0.3MPa（可调），响应时间≤0.5s，输出 DC24V 联动信号； 4.固定支架：承载力≥1.2 倍水箱满水重量，支架间距≤1.5m。 三、组成： 1.储水组件：高位消防水箱； 2.控制组件：流量开关、低压启动压力开关； 3.安装组件：固定支架、密封件、连接件； 4.辅助组件：检修人孔、通气管、溢流管、泄水管、阀门； 5.信号组件：信号传输线路、联动接口模块（接入消防控制室）。 四、功能： 1. 供水储备：满足系统初期火灾用水需求，为消防系统提供稳定水源； 2. 联动控制：流量开关、压力开关可联动启动消防泵等设备，动作灵敏可靠； 3. 安全防护：固定支架安装牢固，确保水箱长期稳定运行，密封件防止漏水； 4. 维护便捷：检修人孔便于日常维护，溢流管、泄水管保障水箱安全运行； 5. 实操适配：支持安装、调试、参数校准实操训练，适配初/中级技能考评。 |
| 16 | 自动消防炮 | 1 | 套 | 自动消防炮系统规范参数 一、规范： 1.符合《消防炮》GB 19156-2019《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013 等消防标准； 2.用途：用于自动消防炮系统的安装、调试、精准灭火控制实操认定，适配中 / 高级技能考核； 3.炮体材质耐腐蚀、耐高温，电磁阀零泄漏，控制设备防护等级符合现场环境要求； 4.柜体采用钢制烤漆材质（厚度≥2.0mm），静电粉末喷涂，涂层厚度≥60μm； 5.自动消防炮安装位置覆盖≥90% 实操区域，预留操作空间≥1.2m×1.0m。 二、参数： 1.自动消防炮：≥1 台，公称口径 DN50，工作压力 0.8-1.2MPa，射程≥48m；水平 360° 旋转（5-30°/s），俯仰 - 15°-90°（3-15°/s），探测响应≤3s； 2.电磁阀：DN50，公称压力 0.8-1.2MPa，响应≤1s； 3.控制设备：现场控制盘（壁挂式，IP54，AC220V，控制距离≤10m）；远程监控控制柜（落地式，IP55，双电源转换≤30s，可控制≥8 台炮，数据存储≥1 年）； 4.管路阀门：适配炮体的管路、阀门，公称压力≥1.6MPa，连接可靠； 三、组成： 1.核心组件：自动消防炮炮体； 2.控制单元：现场控制盘、远程监控控制柜； 3.动力组件：电磁阀、管路、阀门； 4.探测组件：火源探测传感器、定位模块； 5.辅助组件：固定支架、信号传输线路、联动接口模块（与火灾报警系统联动）。 四、功能： 1.精准灭火：火源探测响应≤3s，定位精度≤±1°，喷射响应≤1s，动态调整角度适配火源位置； 2.多模式控制：支持现场手动控制、远程控制，具备急停功能，操作安全便捷； 3.联动协同：与火灾报警系统、消防水泵联动，启泵≤30s，确保灭火用水及时供应； 4.状态监测：实时显示压力、流量、运行状态，故障自动报警并记录，支持查询导出； 5.实操适配：模拟不同火源场景，支持安装、调试、精准控制实操考评，适配中 / 高级技能需求。 |
| 17 | 柴油机泵组 | 1 | 套 | 柴油机泵组规范参数 一、规范： 1. 符合《固定消防给水设备 第3部分：消防增压稳压给水设备》GB 27898.3-2011 等消防标准； 2. 用途：用于柴油机泵组的安装、启动、切换、故障排查实操认定，适配中/高级技能考核，模拟市电断电应急供水场景； 3. 泵组本体、控制柜材质符合消防设备要求，防护等级≥IP54，耐腐蚀、抗干扰； 4. 蓄电池组具备过充、过放保护功能，确保使用寿命； 5. 预留操作空间≥2.0m×1.5m，控制柜安装高度 1.2-1.5m，便于操作与维护。 二、参数： 1. 泵组本体：额定功率 30kW，流量 10L/s，扬程 65m，转速 2200r/min，油箱容积≥9L，应急启动时间≤65s；电机防护等级、绝缘等级符合消防标准；2. 控制柜：防护等级 IP54，双电源转换≤30s，备用电源续航≥4h；具备自动巡检、故障诊断功能，面板显示压力、流量、转速、油压、水温等参数；3. 蓄电池组：24V/100Ah，充电器输出 24V±0.5V，具备过充、过放保护； 4. 工作环境：温度 0℃-40℃，相对湿度≤90%RH（无凝露）； 5. 切换性能：柴油机与电动机切换时间≤30s，确保连续运行。 三、组成： 1.动力组件：柴油机泵组本体、油箱； 2.控制单元：智能控制系统、控制柜； 3.电源组件：24V 蓄电池组、充电器； 4.监测组件：转速传感器、油压传感器、水温传感器、压力传感器、流量传感器； 5.辅助组件：固定底座、连接件、密封件、应急启动按钮。 四、功能： 1. 应急供水：支持自动/手动应急启动（≤65s），满足市电断电时消防系统持续供水需求； 2. 双动力切换：柴油机与电动机快速切换（≤30s），保障供水连续性； 3. 智能监控：实时监测泵组运行状态，故障自动报警并记录故障类型、时间，便于排查； 4. 实操适配：支持启动、切换、故障排查、维护实操训练，操作界面简洁，适配中/高级技能考评； 5. 安全防护：具备过载、短路、缺相保护功能，运行安全可靠。 |
| 18 | ▲泡沫灭火系统及泡沫灭火系统沙盘 | 1 | 套 | 泡沫灭火系统及泡沫灭火系统沙盘规范参数 一、规范： 1. 符合《泡沫灭火设备》GB 20031-2024、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017 等消防标准； 2. 用途：用于泡沫灭火系统的安装、调试、联动控制实操认定及系统原理认知，适配初/中/高级技能考核； 3. 泡沫液储罐采用 304 不锈钢（侧壁≥3mm），沙盘组件采用 PETG/PLA 材料（全 3D 打印，无拼接）； 4. 系统与雨淋系统联动，管路安装高度便于操作，沙盘布局直观，适配桌面级实操考评。 二、参数： 1.泡沫灭火系统：泡沫液储罐有效容积≥250L（直径 600mm±5mm，高度 1100mm±10mm）；泡沫比例混合器混合比 3%/6%（误差≤±0.3%），工作压力 0.6-1.2MPa；联动控制模块 DC24V（功耗≤10W）； ★2.泡沫灭火系统沙盘（1:3 模型）：整体尺寸不低于 1500×800×800mm；消防水池容量不低于 6.7L（带液位传感器），泡沫液储罐容量不低于 1.7L（PETG 材质）；泡沫比例混合装置尺寸不低于 70mm×50mm×40mm； 3.沙盘材质：承重组件 PETG（弯曲强度≥50MPa），模拟部件 PLA（表面哑光处理）。 4. 工作环境：温度 0℃-40℃，相对湿度≤90%RH（无凝露）； 5. 联动性能：与雨淋系统联动启动≤35s，持续喷射≥5min。 三、组成： 1. 泡沫灭火系统：泡沫液储罐、泡沫比例混合器、供水管路、阀门、联动控制模块、信号传输线路；2. 沙盘组件：消防水池、泡沫液储罐、增压泵组、稳压泵组、管路系统、泡沫产生器、外浮顶油罐；3. 控制单元：联动控制模块、压力/液位监测仪表；4. 辅助组件：固定支架、密封件、连接件、泄水管路； 5. 演示组件：可视化标识（水流/泡沫流向标注）、全局观察平台、局部观察窗。 四、功能： 1. 混合喷射：混合比控制精准，泡沫生成均匀，与雨淋系统联动快速喷射灭火； 2. 原理展示：沙盘直观呈现“水源→泵组→比例混合器→泡沫产生器→目标区域”全流程，便于认知； 3. 故障模拟：支持混合比异常、电磁阀故障等场景模拟，适配故障排查实操； 4. 实操适配：系统支持安装、调试、联动控制实操，沙盘辅助原理学习，适配全等级技能考评； 5. 状态监测：实时显示压力、液位参数，故障报警并记录，存储≥1 年。 |
| 19 | ▲自动喷水灭火系统材料及消防给水及自动喷水灭火系统沙盘 | 1 | 套 | 自动喷水灭火系统材料及消防给水及自动喷水灭火系统沙盘规范参数 一、规范： 1. 符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017、GB 5135.1-2019、GB/T 3091-2025 等消防标准； 2. 用途：用于自动喷水灭火系统材料安装、调试、故障排查及系统原理认知，适配初/中/高级技能考核； 3. 管材采用热镀锌钢管（锌层厚度≥85μm），沙盘组件采用 PETG/PLA 材料（全 3D 打印）； 4. 雨淋喷水演示区玻璃房采用 12mm 钢化玻璃（透光率≥90%），沙盘分层式透明布局，直观性强； 5. 依据实操教室布局安装，喷淋头布置间距≤3.6m（中危险级），管路坡度符合排水要求。 二、参数： 1.自动喷水灭火系统材料：雨淋喷水演示区玻璃房尺寸≥1800mm×900mm×1800mm（12mm 钢化玻璃）；管材含 DN100、DN65、DN32、DN25（热镀锌钢管，壁厚≥2.5mm）；喷淋头含闭式（K=80，动作温度 68℃/93℃）、开式（K=115）；信号蝶阀、水流指示器等阀门公称压力≥1.6MPa； ●2.消防给水及自动喷水灭火系统沙盘（1:3 模型）：整体尺寸 1600×800×1850mm；消防水池容量 8L（PETG），高位消防水箱容量 3.3L（PLA）；喷淋头 30 个（含上喷 / 下喷 / 侧喷）； 3.沙盘材质：承重组件 PETG，非承重组件 PLA； 4. 工作环境：温度 0℃-40℃，相对湿度≤90%RH（无凝露）； 5. 管路性能：管材额定工作压力≥1.6MPa，水压试验压力 2.4MPa（保压 30min 无渗漏）。 三、组成： 1.自动喷水灭火系统材料：雨淋喷水演示区（玻璃房、底座、排水系统）、供水管材、喷淋头、信号蝶阀、水流指示器、各类阀门（闸阀 / 蝶阀 / 球阀）、卡箍、安全泄压阀、减压阀、止回阀、末端试水装置； ★2.沙盘组件：消防水池、高位消防水箱、增压泵组、稳压泵组、给水管路、出水管路、喷淋头、各类阀门、液位计、压力表； 3.辅助组件：固定支架、密封件、连接件、泄水管路、检修口； 4. 演示组件：沙盘全局观察平台、局部观察窗、彩色标识（管路/组件颜色区分）； 5. 控制组件：压力监测仪表、流量测试装置、信号反馈模块。 四、功能： 1. 系统演示：雨淋喷水演示区适配多系统喷水演示，透光率高，便于观察喷头动作、雾滴分布； 2. 原理认知：沙盘分层布局，直观呈现“水源→泵组→管网→喷淋头”全流程，辅助系统原理学习；3. 实操训练：支持喷淋头识别、安装、更换，管路连接、坡度调整，故障排查（支管堵塞/主管气阻）等实操； 4. 联动功能：闭式系统喷淋头爆破后联动启泵，雨淋系统双信号触发后快速出水，排水顺畅； 5. 考评适配：预设多类实操考核项目，支持初/中/高级技能考评，操作步骤可记录、可追溯。 |
| 20 | 机械排烟系统、正压送风系统 | 1 | 套 | 机械排烟系统与正压送风系统技术参数表 一、整体要求： 1.系统组成：含 1 套机械排烟系统（排烟风机 + 排烟防火阀 + 板式排烟口 + 风管）、1 套正压送风系统（送风风机 + 防火阀 + 正压送风口 + 风管）、火灾探测报警系统（感烟探测器 + 感温探测器 + 手动报警按钮 + 输入输出模块）、双电源控制柜，组件齐全； 2.规范适配：核心设备（风机、控制柜、探测器、阀门），风管 / 线缆符合 GB 50243-2016，整体符合 GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》、GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》； 场景模拟：还原 “走道 + 前室 + 楼梯间” 真实场景，适配实操考评全流程（安装、调试、故障排查）； 3.安装要求：所有设备安装高度明确，便于考生操作（身高 1.5-1.8m 可及）、考评员观察，预留操作空间≥1.2m×1.0m / 设备。 二、参数要求： 风机设备 1.排烟风机 （1）性能参数：风量≥3000m³/h，风压≥300Pa，功率≤2.5kW（380V 三相），转速 850r/min，运行噪声≤85dB（1m 处）； （2）结构材质：机壳 1.2mm 冷轧钢板（喷塑防腐），叶轮铝合金（动平衡≤G6.3 级），防护等级≥IP54； （3）启动方式：星三角启动（启动时间≤10s）； （4）安装要求：安装于机房内（便于接线与维护），风机进出口设 200-300mm 帆布软连接（减震）。 2.送风风机 （1）性能参数：与排烟风机一致（风量≥3000m³/h，风压≥300Pa，功率≤2.5kW）； （2）附加配置：结构、安装要求同排烟风机。 阀门组件 1.防火阀（正压送风系统用） （1）规格：Φ450mm，公称压力≥1.0MPa，70℃熔断关闭（熔断片动作温度偏差 ±3℃）； （2）密封性能：漏风量≤500m³/(m²・h)（1.5 倍公称压力下）； （3）安装要求：安装于送风风机入口及送风支管，风管侧壁安装时距地面高度 1.5-1.8m（便于手动操作与故障排查），水平安装时距风管法兰≤200mm。 2.排烟防火阀（机械排烟系统用） （1）规格：Φ450mm，公称压力≥1.0MPa，280℃熔断关闭（熔断片动作温度偏差 ±5℃）； （2）密封性能：漏风量≤150m³/(m²・h)（1.5 倍公称压力下）； （3）安装要求：安装于排烟风机入口及排烟支管，安装高度同防火阀（1.5-1.8m），带手动开启手柄（突出阀体≥50mm，便于操作）。 3.板式排烟口 （1）性能：电动开启（DC24V，开启响应≤2s），手动开启装置（隐藏式，紧急时可快速触发）； （2）安装要求：距地面 1.8-2.0m（便于考生观察开启状态），与风管法兰螺栓连接（螺栓外露≤3 牙）。 4.正压送风口 （1）性能：与板式排烟口一致（电动 + 手动开启，响应≤2s）； （2）安装要求：距地面 1.5-1.8m。 火灾探测报警系统 1.感烟探测器 （1）性能：报警灵敏度≥1.0dB/m，响应时间≤10s，DC24V 供电； 2.感温探测器 （1）性能：68℃定温 / 5℃/min 温升速率报警，响应时间≤15s，DC24V 供电； 3.手动报警按钮 （1）性能：按压式触发（触发力 5-10N），带电话插孔（RJ11 接口），DC24V 供电； 4.输入输出模块 （1）性能：DC24V 供电，功耗≤10W，具备总线隔离功能（故障时不影响其他设备）； 风管系统 1.风管材质与规格 （1）材质：0.8mm 镀锌钢板（符合 GB/T 3091-2025），锌层厚度≥85μm； （2）规格：主风管 Φ450mm（排烟、送风系统共用规格），支风管 Φ300mm（连接风口）； （3）连接方式：法兰连接（角钢法兰≥3mm 厚，防火石棉垫≥3mm 厚，螺栓间距≤150mm）。 2.支架与安装 （1）支架：∠40×4 角钢（热镀锌处理），承载力≥1.2 倍风管满风重量； （2）安装要求：水平风管支架间距≤3m，垂直风管支架间距≤2.5m，支架距风口、阀门≥200mm；走道内风管距地面≥2.5m（不影响通行），机房内风管距地面≥1.0m（便于考生检查法兰密封）。 双电源控制柜 1.性能参数 （1）双电源切换：PC 级切换开关（额定电流≥63A，切换时间≤0.5s），分路控制风机、阀门（每路带 16A 断路器）； （2）显示与通讯：不低于3.5 英寸液晶显示屏（显示风机状态、风压、电流），RS485 通讯接口（Modbus 协议）； （3）防护与材质：防护等级 IP30，1.0mm 冷轧钢板柜体（尺寸≥300mm×200mm×100mm）。 2.安装要求：机房内距地面 1.2-1.5m（考评员易观察、考生易操作高度），柜体垂直度偏差≤1°，接地电阻≤4Ω（接地标识清晰）。 三、功能要求： 1.全流程实操考评适配 （1）安装调试考核：考生可独立完成风管拼接（法兰密封、漏风测试）、探测器编码（地址写入）、阀门接线（模块与阀门联动线连接），安装高度适配考生操作； （2）故障排查考核：模拟风机过载（控制柜过载灯亮）、阀门卡阻（模块反馈故障信号），考生可通过观察设备状态（如风口未开启、探测器红灯常亮）快速定位，安装高度便于直观检查。 2.四模式控制功能（适配考评场景） （1）现场手动：控制柜按钮操作（风机启停、阀门开关），响应≤1s，过载时自动保护（断路器跳闸，声光报警），考生可记录动作时间； （2）远程控制：火灾报警控制器下发指令（如 “启动排烟风机”），延迟≤3s，考评员可通过监控平台核查指令执行情况； （3）自动控制：双探测器（感烟 + 感温）或 “探测器 + 手报” 信号联动，考生可观察联动逻辑顺序； （4）现场联动：手动开启排烟口 / 送风口，联动风机启动（响应≤3s），状态反馈一致（控制柜显示 “风口开 - 风机运行”），便于考生验证联动可靠性。 3.安全与追溯保障 （1）双电源切换：市电与备用电源切换≤0.5s，确保考评过程中设备不间断运行（避免因断电中断考核）； （2）操作记录：所有操作（如风机启停、故障排除）时间、状态、结果存储≥30 天； （3）防护设计：设备棱角做圆角处理（防碰撞），电气接口带防护盖（防误触），符合实操安全要求。 |
| 21 | 挡烟垂壁实操培训及认定设备 | 1 | 套 | 电动挡烟垂壁实操培训及认定设备规范参数 一、规范： 1. 符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017、《消防安全管理员职业技能认定站建设标准（试行）》； 2. 用途：用于电动挡烟垂壁安装、控制、故障排查认定，考核升降精度与应急控制能力； 3. 柜体采用钢制烤漆材质，静电粉末喷涂； 4. 柜体安装面板为钢制UV面板（厚度3mm）； 5. 柜体配置4只刹车万向轮，单轮承重≥60kg。 二、参数： 1.柜体尺寸：长 × 宽 × 高 = 约 1500mm×350mm×1800mm（不含万向轮）； 2.电源：主电源 AC 220V±10%，待机功耗≤10W，运行功耗≤150W（对应电流≈0.68A）；备用电源 DC 24V/7Ah，续航≥4h（支持 1 次完整升降）； 3.工作环境：温度 0℃-40℃，相对湿度≤90% RH（无凝露）； 4.挡烟垂壁：玻璃纤维帘布（耐火≥1.0h，带厚度检测点），有效宽度≤1000mm，下降高度≥500mm（带刻度标识）； 5.驱动电机：功率≥100W，DC 24V，绝缘电阻≥5MΩ； 6.探测器：点型感烟 2 只、点型感温 2 只、手动火灾报警按钮 2 只（带触发记录）。 三、组成： 1. 基础柜体：含刹车万向轮、设备安装框架、线缆管理槽； 2. 安装面板：钢制UV面板，含线路布置图纸标识； 3. 核心组件：电动挡烟垂壁（玻璃纤维帘布）、驱动电机； 4. 触发组件：点型感烟探测器、点型感温探测器、手动火灾报警按钮； 5. 控制单元：本地控制模块、远程控制接口、联动逻辑处理模块； 6. 电源模块：主备电源转换与供电单元； 7. 状态监测组件：位置传感器、限位开关、故障检测模块。 四、功能 1. 手动控制考评：按钮控制升/降/停，响应≤1s，位置偏差≤5mm；检测下降高度（≥500mm），偏差≤10mm为合格； 2. 状态识别考评：通过状态灯（绿=升、红=降、黄=停）考核运行状态识别； 3. 远程控制：总线制控制延迟≤2s，状态实时反馈；模拟“远程信号中断”，考核手动控制切换及时性（≤30s为合格）； 4. 联动控制：2只探测器或探测器+手动触发后，≤60s下降至指定位置，逻辑可编程；记录垂壁密封状态检查情况。 |
| 22 | 电动排烟窗实操培训及认定设备 | 1 | 套 | 消防联动电动排烟窗实操培训及认定设备规范参数 一、规范： 1. 符合《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013、《消防安全管理员职业技能认定站建设标准（试行）》； 2. 用途：用于电动排烟窗手动/远程/联动控制实操认定，考核开启精度与联动触发逻辑； 3. 依据现有墙面开口后固定安装排烟窗，排烟窗采用铝合金材质。 二、参数： 1.电源：主电源 AC 220V±10%，额定功耗≤200W（对应电流≈0.91A）； 2.排烟窗：铝合金材质（厚度≥2.0mm）+ 钢化玻璃（厚度≥5mm），尺寸（依据现场定制），开启角度≥60°； 3.开窗器：2 套，推力≥100N，防护等级 IP54，带推力调节旋钮； 4.探测器：点型感烟 2 只、点型感温 2 只（可设定触发优先级）。 三、组成： 1. 核心组件：电动排烟窗（铝合金+钢化玻璃）、开窗器； 2. 探测组件：点型感烟探测器、点型感温探测器； 3. 控制单元：本地控制模块、远程控制接口、联动触发模块； 4. 状态监测组件：角度传感器、电源状态指示灯、故障检测模块。 四、功能 1. 本地控制考评：按钮操控响应≤2s，检测开启角度（≥60°），偏差≤5°为合格； 2. 状态灯识别：通过电源灯（绿）/运行灯（黄）/故障灯（红）考核设备状态识别； 3. 远程控制：预留总线接口，指令延迟≤1s；模拟“远程指令错误”，考核手动修正开启角度操作； 4. 联动逻辑考评：设定“感烟先触发”“感温先触发”场景，考核探测器组合选择正确性； 5. 联动及时性：2只探测器触发后≤10s自动开窗，记录火灾后手动关闭及时性。 |
| 23 | 钢制防火卷帘 | 1 | 套 | 钢制防火卷帘实操培训及认定设备规范参数 一、规范： 1. 符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）、《防火卷帘 第1部分：通用技术条件》GB 14102.1-2024、《消防设施操作员国家职业技能标准（2020年版）》； 2. 用途：适配消防安全管理员职业技能认定，覆盖钢制防火卷帘安装、多模式控制、联动逻辑操作及故障排查实操训练与考评； 3. 主体结构：夹板、导轨、座板、门楣、箱体采用钢质材料，帘面为钢制（适配钢质结构特性），底座采用方管焊接工艺； 4. 安装规范：依据《消防设施通用规范》GB 55036-2022、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015执行，探测器安装位置符合联动控制设计要求。 二、参数： 1.主体尺寸：帘面有效宽度≤4000mm，有效高度≤5000mm（可根据考评场景适配）；底座尺寸适配整体设备布局，满足移动与安装稳定性要求； 2.工作环境：温度 0℃-40℃，相对湿度≤90% RH（无凝露）； 3.电源参数：主电源 AC 220V±10%，电机额定功率≥0.75kW，绝缘电阻≥5MΩ； 4.探测器参数：点型感烟探测器 1 只（0.05-0.20dB/m，支持故障模拟）、点型感温探测器 1 只（70℃±5℃定温，支持触发信号输出）； 5.控制性能：二步降动作偏差≤±50mm（第一步距地面 1.8m，第二步至地面）；应急机械操作力≤150N；联动响应时间≤10s； 6.耐火性能：帘面耐火完整性≥3.0h（符合甲级防火卷帘要求）。 三、组成： 1.核心组件：钢制帘面、导轨、座板、门楣、箱体、驱动电机； 2. 控制单元：控制柜、电动控制按钮（两侧配置）、应急机械倒链、防火卷帘控制模块； 3. 探测组件：点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、手动火灾报警按钮； 4. 安全组件：感温释放元件、密封件； 5. 联动接口：支持与火灾报警控制器总线制连接的接口模块。 四、功能： 1. 多模式控制考评：考核现场手动（升/降/停）、应急机械（倒链操作）、远程总线控制（火灾报警控制器）操作规范性； 2. 联动逻辑考评：模拟2点联动触发（探测器间、探测器+手动按钮），考核二步降功能实现完整性； 3. 应急场景考评：模拟感温释放元件触发场景，考核帘面自重下降隔烟阻火功能识别能力； 4. 故障排查考评：预设电机故障、控制模块离线、线路短路等典型故障，要求定位故障位置并说明排除方法； 5. 状态监测：实时反馈卷帘位置状态、电源状态、故障信息，支持操作记录存储≥1000条（掉电不丢失）。 |
| 24 | 无机纤维复合防火卷帘（双轨双帘） | 1 | 套 | 无机纤维复合防火卷帘（双轨双帘）实操培训及认定设备规范参数 一、规范： 1. 符合《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）、《防火卷帘 第1部分：通用技术条件》GB 14102.1-2024、《消防设施操作员国家职业技能标准（2020年版）》； 2. 用途：适配消防安全管理员职业技能认定，覆盖无机纤维复合防火卷帘（双轨双帘）安装、联动控制、故障排查及应急处置实操训练与考评； 3. 主体结构：帘面采用无机纤维材料（双轨双帘配置），夹板、导轨、座板、门楣、箱体采用钢质材料，底座采用方管焊接工艺； 4. 安装规范：依据《消防设施通用规范》GB 55036-2022、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015执行，探测器安装于考评侧上方，符合联动设计要求。 二、参数： 1.主体尺寸：双轨双帘有效宽度≤4000mm，有效高度≤5000mm；底座尺寸适配整体设备，保证安装稳定性； 2.工作环境：温度 0℃-40℃，相对湿度≤90% RH（无凝露）； 3.电源参数：主电源 AC 220V±10%，驱动电机额定功率≥1.1kW，绝缘电阻≥5MΩ； 4.探测器参数：点型感烟探测器 1 只（0.05-0.20dB/m）、点型感温探测器 1 只（70℃±5℃定温），支持独立与复合触发； 5.控制性能：二步降动作偏差≤±50mm（第一步距地面 1.8m，第二步至地面）；应急机械操作力≤120N；联动响应时间≤10s； 6.耐火性能：双帘面协同工作，耐火完整性≥4.0h、耐火隔热性≥2.0h（符合特级防火卷帘要求）； 7.密封性能：帘面与导轨、地面贴合间隙≤3mm，隔烟效果达标。 三、组成： 1. 核心组件：双轨双帘无机纤维帘面、钢质导轨、座板、门楣、箱体、专用驱动电机； 2. 控制单元：配套卷门机、控制箱、双侧电动控制按钮、应急机械倒链、防火卷帘控制模块； 3. 探测组件：点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、手动火灾报警按钮； 4. 安全组件：感温释放元件、双帘同步控制装置、密封件； 5. 联动接口：与火灾报警控制器总线制兼容的信号交互模块。 四、功能： 1. 多模式控制考评：考核现场手动（升/降/停）、应急机械操作、远程总线控制的规范性，评估双帘同步动作协调性； 2. 联动逻辑考评：模拟2点联动触发场景，考核二步降功能实现流程，验证感烟、感温探测器分步触发的动作准确性； 3. 应急处置考评：模拟主电源中断、电机故障场景，考核应急机械操作与自重下降功能的应用能力； 4. 故障排查考评：预设双帘不同步、控制模块故障、感温释放元件失效等故障，要求定位并排除； 5. 状态监测：实时显示双帘位置、电源状态、故障类型，存储操作与故障记录≥1000条（掉电不丢失）。 |
| 25 | 钢制单扇常闭式防火门 | 1 | 套 | 钢制单扇常闭式防火门实操培训及认定设备规范参数 一、规范： 1. 符合《防火门》GB 12955-2024、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）、《消防设施操作员国家职业技能标准（2020年版）》； 2. 用途：适配消防安全管理员职业技能认定，覆盖钢制单扇常闭式防火门安装、状态监控、联动控制及故障排查实操训练与考评； 3. 主体结构：门体为甲级单扇钢制，配备门框、门扇密封件； 4.. 安装规范：依据《消防设施通用规范》GB 55036-2022、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015执行，与防火门监控系统、火灾报警控制器联动安装。 二、参数： 1.整体尺寸：整体高度 2100mm、门宽 900mm； 2.耐火性能：防火等级为甲级，耐火完整性≥1.5h，耐火隔热性≥1.5h； 3.门体性能：闭门器关门时间 3-15s（可调），门扇开启角度≤30° 时可自动关闭，关闭撞击力≤100N； 4.监控参数：防火门常闭监控模块支持状态信号实时上传，信号传输延迟≤2s； 5.电源参数：监控模块工作电压 DC 24V±10%，额定功耗≤5W。 三、组成： 1. 核心组件：甲级单扇钢制常闭式防火门本体、门框、门扇密封件； 2. 控制组件：闭门器、防火门常闭监控模块； 3. 联动组件：与防火门监控系统主机、火灾报警控制器联动的信号接口； 4. 辅助组件：状态监测传感器（门体启闭检测）。 四、功能： 1. 状态识别考评：考核防火门常闭状态（开启角度≤30°）及故障状态（模块离线、线路断路、门体异常开启）的识别能力； 2. 联动控制考评：模拟火灾触发信号，考核常闭防火门保持关闭的联动逻辑确认能力，验证监控模块信号上传的准确性； 3. 操作规范考评：考核闭门器调节操作（关门时间3-15s），评估调节后门体关闭的平稳性与密封性； 4. 故障排查考评：预设监控模块故障、闭门器失效、线路断路等故障，要求使用专用工具检测并排除，故障定位时间≤5min； 5. 实训适配：支持防火门安装精度校准、密封性能检测等实操训练项目。 |
| 26 | 钢制双扇常开式防火门 | 1 | 套 | 钢制双扇常开式防火门实操培训及认定设备规范参数 一、规范： 1. 符合《防火门》GB 12955-2008、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）； 2. 用途：适配消防安全管理员职业技能认定，覆盖钢制双扇常开式防火门安装、联动解锁、状态监控及故障排查实操训练与考评； 3. 主体结构：门体为甲级双扇钢制，配备门框、门扇密封件、顺序器； 4. 安装规范：依据《消防设施通用规范》GB 55036-2022、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015执行，与防火门监控系统主机、展板、火灾报警控制器联动施工安装。 二、参数： 1.整体尺寸：整体高度 2100mm、双扇门总宽度 1500mm； 2.耐火性能：防火等级为甲级，耐火完整性≥1.5h，耐火隔热性≥1.5h； 3.核心组件性能：电磁释放装置正常工作电压 AC 220V/DC 24V，释放力≥500N，火灾断电后≤0.5s 解锁；顺位器确保双扇门关闭顺序正确，无卡顿； 4.监控参数：防火门常开监控模块采用总线制信号传输，状态监测误差≤1%，支持故障报警功能； 5.门体性能：闭门器驱动门扇关闭时间 3-15s，关闭后密封间隙≤3mm； 6.电源参数：电磁释放装置额定功耗≤15W，监控模块工作电压 DC 24V±10%，额定功耗≤5W。 三、组成： 1. 核心组件：甲级双扇钢制常开式防火门本体、门框、门扇密封件； 2. 控制组件：闭门器、顺位器、电磁释放装置、防火门常开监控模块； 3. 联动组件：与防火门监控系统主机、火灾报警控制器联动的信号交互模块； 4. 监测组件：门体启闭状态传感器、电源状态监测模块。 四、功能： 1. 联动解锁考评：模拟火灾触发信号，考核电磁释放装置接收信号后的解锁及时性（≤0.5s），验证闭门器驱动双扇门关闭的顺序正确性（顺位器作用）； 2. 状态监控考评：考核常开防火门正常开启状态、故障状态（模块离线、门体异常关闭、电磁释放装置失效）的识别与判断能力； 3. 操作规范考评：考核电磁释放装置安装调试、监控模块参数配置操作，评估双扇门关闭后的密封性能； 4. 故障排查考评：预设电磁释放装置失效、监控模块故障、顺位器卡顿、线路短路等故障，要求定位故障点并完成修复； 5. 实训适配：支持电磁释放装置灵敏度调节、监控模块总线连接调试等实操训练项目。 |
| 27 | 防火门监控实操培训及认定设备 | 1 | 套 | 防火门监控实操培训及认定设备规范参数 一、规范： 1. 符合《防火门监控器》GB 29364-2012、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）、《消防安全管理员职业技能认定站建设标准（试行）》； 2. 用途：用于防火门状态监控、联动控制实操认定，考核门型切换与故障定位精度； 3. 柜体采用钢制烤漆材质，静电粉末喷涂； 4. 柜体安装面板为钢制UV面板（厚度3mm）； 5. 柜体配置4只刹车万向轮，单轮承重≥60kg。 二、参数： 1.柜体尺寸：长 × 宽 × 高 不低于1500mm×350mm×1800mm（不含万向轮）； 2.电源：主电源 AC 220V±10%，额定功耗≤150W（对应电流≈0.68A）；备用电源 DC 12V/7Ah，续航时间≥4h； 3. 工作环境：温度0℃-40℃，相对湿度≤90%RH（无凝露）； 4. 监控主机：1台，含状态显示、报警、联动功能，带操作日志存储； 5. 模块：单扇常闭/常开各1只、双扇常闭/常开各1只（带模块类型标识）； 6. 探测器：点型感烟2只、点型感温2只。 三、组成： 1. 基础柜体：含刹车万向轮、设备安装层板、线缆管理槽； 2. 安装面板：钢制UV面板，含线路布置图纸标识； 3. 核心控制单元：防火门监控主机； 4. 控制模块：单扇/双扇、常闭/常开防火门控制模块； 5. 探测组件：点型感烟探测器、点型感温探测器； 6. 电源模块：主备电源转换与供电单元； 7. 辅助组件：闭门器、状态监测传感器。 四、功能： 1. 火灾探测联动：模拟烟感/温感/复合触发信号，考核联动逻辑选择正确性（如复合触发优先关闭常开防火门）； 2. 状态识别考评：实时监测防火门启闭（开启角度≤30°为关闭）及故障状态（模块离线/线路断路），要求在监控主机标注状态； 3. 门型区分考评：考核单扇/双扇、常闭/常开防火门区分能力，通过模块标识选择正确监控参数； 4. 联动控制：火灾信号触发后，联动常开防火门关闭、常闭保持关闭；记录闭门器速度检查情况； 5. 故障排查考评：模拟模块故障/闭门器故障/线路故障，要求使用万用表检测线路通断。 |
| 28 | 消防总双电源供配电 | 1 | 套 | 消防供配电系统技术参数 一、规范： 1. 符合《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》（GB/T 7251.1-2023）等国家标准； 2. 依据实操考评与消防供电需求，采用集中式布局设计，适配设备间安装环境，预留充足操作与扩展空间； 3. 设备整体需满足多系统分区供电需求，覆盖消防水系统、防排烟系统、监控系统、实操考评系统、机考系统5个核心分区； 4. 防护等级：供配电柜主体不低于IP55，具备防尘防水性能，适配设备间潮湿环境； 5. 材质规范：承重柜体采用冷轧钢板（厚度≥2.0mm），表面喷塑处理，符合防腐、绝缘相关材质标准。 二、参数： 1.消防总双电源供配电柜主体： （1）材质与防腐：冷轧钢板（厚度≥2.0mm），表面喷塑处理； （2）尺寸与扩展：≥1600mm×800mm×400mm（高 × 宽 × 深），预留≥20% 扩展空间； （3）防护等级：≥IP55，防尘防水适配潮湿环境； （4）绝缘性能：柜体对地绝缘电阻≥100MΩ（500V 兆欧表测量）。 2.双电源切换开关： （1）类型与额定参数：PC 级（隔离型），额定电流≥250A，额定绝缘电压≥690V； （2）切换性能：自动 / 手动切换时间≤200ms，机械寿命≥10000 次； （3）保护功能：支持过载（1.2 倍额定电流）、短路（10 倍额定电流）保护，过载跳闸时间 10-15s，短路跳闸时间≤0.1s。 3.分区控制模块： （1）分区覆盖：5 个系统分区（消防水系统、防排烟系统、监控系统、实操考评系统、机考系统）； （2）断路器配置：每个分区设 16A/32A 断路器，DC24V 供电，分励脱扣器动作电压 DC220V±10%，响应时间≤1s； （3）控制方式：支持单独启停控制，单分区故障不影响其他分区运行。 4.智能监控单元： （1）显示装置：不低于7 英寸彩色屏，分辨率不低于 1024×600，实时显示电压（0-400V）、电流（0-50A）、系统压力（关联消防水系统）； （2）通讯接口：支持 RS485 接口（Modbus-RTU 协议），可接入消防控制室监控主机； （3）数据存储：数据存储时长≥1 年，包含电压、电流、故障记录等信息。 三、组成： 1.供配电柜主体模块：冷轧钢板柜体（表面喷塑）、柜门联锁装置、操作按钮（带防护盖）、线缆整理槽； 2.双电源切换装置模块：PC 级双电源切换开关、过载保护组件、短路保护组件、手动切换操作机构； 3.分区控制模块：5 组分区控制单元、16A/32A 断路器（含分励脱扣器）、分区供电线路、分系统标识 4.智能监控模块：不低于7 英寸彩色屏、电压 / 电流传感器、系统压力检测接口、数据存储单元、RS485 通讯模块； 5.辅助组件：电源接线端子、绝缘防护件、系统分区标识牌、应急操作工具、USB 数据导出接口。 四、功能 1.双电源保障功能： （1）自动切换：市电与备用电源（柴油发电机）自动切换时间≤200ms，确保消防水泵、风机、监控等关键设备不间断供电； （2）手动控制：支持紧急手动切换模式，适配市电 / 备用电源故障时的应急操作场景。 2.分区管控功能： （1）独立供电：各系统分区独立供电，单分区出现过载、短路等故障时自动断电并报警，不影响其他分区正常运行； （2）精准控制：支持各分区单独启停操作，断路器分励脱扣器响应迅速，保障供电稳定性。 3.智能监控与运维功能： （1）状态监测：实时显示各分区电压、电流、系统压力参数，电压偏差 ±5%、电流超额定值 80% 时触发声光报警； （2）故障追溯：故障记录（含时间、类型、分区信息）存储≥1 年，支持按时间 / 分区检索，便于运维排查； （3）数据交互：通过 RS485 接口与消防控制室监控主机联动，实现集中监控管理。 4.安全防护功能： （1）防误操作：柜门与断路器联锁，柜门未关时无法合闸，操作按钮带防护盖，避免误触； （2）绝缘防护：柜体具备高绝缘性能，符合电气安全标准，防止触电风险。 |
| 29 | ▲电气火灾监控电工基础实操培训及认定设备 | 1 | 套 | 电气火灾监控电工基础实操培训及认定设备规范参数 一、规范： 1. 符合《电气火灾监控系统 第1部分：电气火灾监控设备》GB 14287.1-2014系列、《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019、《消防安全管理员职业技能认定站建设标准（试行）》； 2. 用途：用于电气火灾监控系统故障排查、电工基础实操认定，考核参数设置与双电源切换规范性； 3. 柜体采用钢制烤漆材质，静电粉末喷涂； 4. 柜体安装面板为钢制UV面板（厚度3mm）； 5. 柜体配置4只刹车万向轮，单轮承重≥60kg。 二、参数： 1.柜体尺寸：约长 × 宽 × 高不低于1500mm×350mm×1800mm（不含万向轮）； ★2.电源：主电源 AC 220V±10%，额定功耗≤300W（对应电流≈1.36A）；双电源转换开关≥63A，转换时间≤0.2s； 3. 工作环境：温度0℃-40℃，相对湿度≤85%RH（无凝露）； 4. 配电柜：消防双电源柜，含转换开关，带转换操作记录； ★5.探测器：互感式 2 只（带电流调节）、剩余电流式 3 只（0-1000mA 可调，带阈值设置按钮）、感温式 2 只（0-120℃，带温度校准功能）； ★6.开关：空气开关 7 只（主开关 + 6 只分路，带过载保护模拟）。 三、组成： 1. 基础柜体：含刹车万向轮、配电柜框架、线缆管理结构； 2. 安装面板：钢制UV面板，含线路布置图纸标识； 3. 供电单元：消防双电源柜、电源转换模块； 4. 探测组件：互感式探测器、剩余电流式探测器、感温式探测器； 5. 控制组件：空气开关（主开关+分路开关）； 6. 监测单元：电压/电流/温度监测模块； 7. 辅助工具接口：支持万用表、钳形表等工具连接。 四、功能： 1. 参数设置考评：要求设置剩余电流阈值（如300mA）、感温阈值（如80℃），系统检测设置误差（±5%内为合格）；记录按负载类型调整参数情况； ★2. 异常判断考评：实时监测电压/电流/剩余电流/温度，模拟“剩余电流超标”“线缆过热”，考核报警类型识别； 3. 联动反馈：与教室配电柜信号连接，模拟“分路过载”，考核联动切断分路电源操作，响应时间≤10s； ★4. 双电源转换考评：手动/自动模式切换，自动失电≤0.2s切换；记录手动切换时主电断开操作规范性； 5. 切换后检测：考核切换后备用电源电压检测（AC 220V±5%）。 |
| 30 | ▲消防设备电源监控系统实操培训及认定设备 | 1 | 套 | 消防设备电源监控系统实操培训及认定设备规范参数 一、规范： 1. 符合《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013、《消防安全管理员职业技能认定站建设标准（试行）》； 2. 用途：用于消防设备电源参数监测、联动控制实操认定，考核多回路监测与故障报表生成能力； 3. 柜体采用钢制烤漆材质，静电粉末喷涂； 4. 柜体安装面板为钢制UV面板（厚度3mm）； 5. 柜体配置4只刹车万向轮，单轮承重≥60kg。 二、参数： 1.柜体尺寸：长 × 宽 × 高不低于1500mm×350mm×1800mm（不含万向轮）； ★2.电源：主电源 AC 220V±10%，额定功耗≤250W（对应电流≈1.14A）；备用电源 DC 24V/7Ah，续航时间≥4h； 3. 工作环境：温度0℃-40℃，相对湿度≤90%RH（无凝露）； ★4.监控器：支持 8 回路扩展，含液晶显示、打印功能（带报表模板）； ★5.传感器：电压 / 电流组合式 4 只（适配泵、风机、卷帘回路，带回路标识）； ★6.负载模块：4 套（消防泵、排烟风机、送风风机、防火卷帘，可模拟负载变化）。 三、组成： 1. 基础柜体：含刹车万向轮、设备安装支架、线缆管理槽； 2. 安装面板：钢制UV面板，含线路布置图纸标识； 3. 核心控制单元：电源监控器（含显示、打印模块）； 4. 监测组件：电压/电流组合式传感器； 5. 负载模拟单元：消防泵、排烟风机、送风风机、防火卷帘负载模块； 6. 电源模块：主备电源转换与供电单元； 7. 联动接口模块：支持与教室配电柜信号交互。 四、功能： ★1.多回路对比考评：实时监测 4 个回路电压 / 电流 / 频率，考核参数对比判断能力； ★2. 故障报警考评：模拟过压（AC 242V）/欠压（AC 198V）/过流（超额定120%），考核故障记录与原因分析，分析完整性≥80%； ★3. 联动交互：与教室配电柜连接，演示电源切换-设备启停逻辑；记录电源切换后设备启停状态检查情况； ★4. 双电源演示：支持手动/自动转换操作与状态监测；考核转换后电源参数记录完整性（≥90%）。 |
| 31 | ▲训练用灭火器充装演练套装 | 1 | 套 | 训练用灭火器充装演练套装技术参数 一、规范： 1. 符合《手提式灭火器》GB 4351-2023； 2. 用途：适配消防安全管理员职业技能认定，覆盖灭火器充装操作、模拟灭火实训、充装设备使用维护等实操训练与考评； 3. 安全要求：充装设备材质符合耐腐蚀、抗压标准，模拟灭火装置无明火、无安全隐患，适配教学场景安全需求。 二、参数： ★1.基础配置：含 1 台充装一体机、1 台遥控电子火盘、≥8 具专用重复充装水基型灭火器（可扩展至适配 20 具以上教学需求）； ★2.灭火器规格：专用水基型灭火器 4L 规格； ★3.使用温度范围：0℃55℃，抗冻型可支持-10℃55℃（按需配置）； ★4.充装一体机参数：充装精度±1%，适配4L水基型灭火器，充装时间≤3分钟/具，材质为304不锈钢，工作压力符合安全规范； ★5.遥控电子火盘参数：模拟火焰类型（酒精火/油火），遥控距离≤10m，火焰高度可调（5cm-20cm），供电AC 220V，具备过载保护功能； ★6.安全参数：充装设备绝缘电阻≥5MΩ，电子火盘无漏电风险，灭火器瓶体抗压强度符合GB 4351-2023要求。 三、组成： 1. 核心设备：304不锈钢材质充装一体机（含计量装置、加压模块、安全泄压阀）； 2. 模拟教学设备：遥控电子火盘（含火焰模拟模块、遥控接收器、电源适配器）； 3. 实训器具：4L专用重复充装水基型灭火器（≥8具）、充装连接管路、密封组件； 4. 安全附件：压力监测仪表、防泄漏接头、应急停机按钮； 5. 辅助工具：充装操作手册、设备维护工具套装。 四、功能： ★1.充装操作培训：满足灭火器充装流程； ★2.模拟灭火实训：通过电子火盘模拟真实火灾场景，满足灭火器操作使用、喷射角度控制、灭火区域覆盖等训练与考试； ★3.设备维护培训：涵盖充装一体机日常检查、故障排查（如压力异常、充装速度过慢）、维护保养等教学内容； ★4.机理教学功能：支持灭火器充装原理、灭火介质作用机理等理论结合实操的培训与考试； 5. 考评辅助：可记录充装时间、充装精度、灭火操作步骤等数据，生成标准化考评报告，支持≥1000条操作记录存储（掉电不丢失）。 |
| 32 | 各类灭火器、灭火器阶梯展柜 | 1 | 套 | 各类灭火器及灭火器阶梯展柜技术参数 一、规范： 1. 符合《手提式灭火器》GB 4351-2023、《推车式灭火器》GB 8109-2023、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005、《消防安全管理员职业技能认定站建设标准（试行）》； 2. 用途：适配消防安全管理员职业技能认定，覆盖各类灭火器识别、选用、操作、维修、灭火机理等全流程实训与考评； 3.配置要求：满足教学实训规模，确保各类灭火器数量充足、规格齐全，含完好、故障、报废实例，适配分组教学需求； 4. 展柜要求：定制化设计，结构稳固、布局合理，具备分类展示、安全防护功能，符合教学场地使用要求。 二、参数： 1.灭火器配置数量： （1）手提式干粉灭火器（BC 类 + ABC 类）≥20 具（BC 类≥10 具、ABC 类≥10 具，含完好、故障、报废实例各≥3 具）； （2）手提式水基型灭火器≥20 具（4L 规格为主，含完好、故障、报废实例各≥3 具）； （3）手提式二氧化碳灭火器≥10 具（2kg/3kg/5kg/7kg 规格，每种规格≥2 具，含完好、故障、报废实例各≥2 具）； （4）推车式干粉灭火器≥2 具（35kg ABC 类，含完好实例 1 具、故障 / 报废实例 1 具）； （5）推车式泡沫灭火器≥2 具（20L/30L 规格各 1 具，含完好实例 1 具、故障 / 报废实例 1 具）； （6）推车式二氧化碳灭火器≥2 具（20kg/30kg 规格各 1 具，含完好实例 1 具、故障 / 报废实例 1 具）； （7）预制式超细干粉灭火器≥2 具（8kg/10kg 规格各 1 具，含完好实例 1 具、故障实例 1 具）； 2.核心参数： （1）手提式干粉灭火器：BC 类（2kg：1A、55B；4kg：2A、89B），ABC 类（2kg：1A、55B；4kg：2A、89B），干粉类型分别为碳酸氢钠、磷酸铵盐； （2）手提式水基型灭火器：4L 规格灭火级别 3A、144B，使用温度 0℃~55℃； （3）手提式二氧化碳灭火器：2kg（55B）、3kg（89B）、5kg（144B）、7kg（21B），充装量误差 ±2%，使用温度 - 10℃~55℃； （4）推车式干粉灭火器：35kg ABC 类灭火级别 10A、144B，工作压力 1.2MPa； （5）推车式泡沫灭火器：20L 灭火级别 6A、297B，30L 灭火级别 8A、433B，泡沫混合比 6%； （6）推车式二氧化碳灭火器：20kg（297B）、30kg（433B），充装量误差 ±2%； （7）预制式超细干粉灭火器：灭火级别≥8A、144B，充装压力 2.5MPa（20℃）； 3.阶梯展柜参数： （1）尺寸规格：总长≥2000mm，3 层结构（每层不低于宽 200mm、高 200mm，总高 600mm，尺寸公差 ±5mm）； （2）材质结构：主体采用不低于1.0mm 厚冷轧钢板，表面静电喷塑（灰色 / 红色可选），每层设≥8 个灭火器固定卡槽； （3）承重性能：每层最大承重≥30kg，整体静态承重≥90kg，适配 4kg-35kg 各类灭火器； （4）防护要求：底部带 5mm 厚防滑橡胶垫，边缘倒角 R3mm（无尖锐棱角），防锈等级≥GB/T 10125-2021 Sa2.5 级； 4.演练装置：包含四大模块：灭火实训、视频学习、知识问答、灭火考核。 5.灭火实训：包含 8 大场景，32 个细分场景，包含办公室、商场、工厂、车辆、工地、公共场所、家庭、学校等场景灭火模拟教学； 6.视频学习：10 个消防知识教学视频（火灾分类、灭火方法、干粉、泡沫、二氧化碳、清水各种灭火器的使用方法等视频）； 7.知识问答：近百道消防题库，用户可自主编辑题库，单次从中随时抽取 10 个题目进行答题； 8.模拟考核：从所有场景中随机抽取 5 个场景进行考核，最后得分统计。 三、组成： 1. 定制展柜：3层阶梯式灭火器展柜（含分类标识牌、固定卡槽、防滑防护组件）； 2. 手提式灭火器：手提式干粉（BC类+ABC类）、水基型、二氧化碳灭火器（含完好、故障、报废实例）； 3. 推车式灭火器：推车式干粉、泡沫、二氧化碳灭火器（含完好、故障/报废实例）； 4. 特种灭火器：预制式超细干粉灭火器； 5. 辅助组件：灭火器分类说明牌、故障/报废标识牌、维修工具套装、灭火机理教学图文展板。 四、功能 1. 识别培训：满足各类灭火器品牌、型号、规格、灭火级别、适用场景等识别训练与考试，识别正确率≥95%； 2. 操作培训：覆盖手提式/推车式灭火器开启、喷射、灭火操作等实操训练与考试，操作规范性考评覆盖率100%； 3. 维修培训：支持灭火器压力表检查、密封件更换、充装量检测、故障排查（如渗漏、堵塞）等维修技能训练与考试； 4. 机理教学：满足各类灭火器灭火介质特性、灭火机理、选用原则等理论结合实操的培训与考试； 5. 选用培训：涵盖不同火灾类型（A/B/C/D/E类）对应的灭火器选型、参数匹配等训练与考试； 6. 考评辅助：可记录操作步骤、故障处理时长、选型正确率等数据，生成含扣分点的标准化考评报告，支持分组教学考评管理。 |
| 33 | 各式喷淋头及展示架 | 1 | 套 | 各式喷淋头及展示架技术参数 一、规范： 1. 符合《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》GB 5135.1-2019、《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017、《消防安全管理员职业技能认定站建设标准（试行）》； 2. 用途：适配消防安全管理员职业技能认定，覆盖各类喷淋头识别、更换、选型、安装调试等实操训练与考评； 3.配置要求：喷淋头类型齐全，覆盖不同安装方式、温度等级、动作类型，配套专用演示展架，满足分组教学需求； 4. 展架要求：定制化设计，具备分类展示、拆装操作、结构展示功能，防护性能良好，适配教学场景使用。 二、参数： 1.喷淋头配置类型： （1）安装方式：上喷式、直立式、下垂式； （2）温度等级：57℃、68℃、79℃、93℃、141℃（各温度等级≥3 只）； （3）动作类型：玻璃破碎式（≥5 只）、易熔元件式（≥5 只）； （4）特殊类型：隐蔽式（≥3 只）、水幕式（≥3 只）、水喷雾式（≥3 只）、快速响应式（≥3 只）、扩大覆盖面积喷头（≥2 只）、早期抑制快速响应喷头（≥2 只）； 2.核心参数： （1）公称口径：DN15、DN20（主流规格，各≥10 只）； （2）流量系数：K=80、K=115、K=161（适配不同规格喷头）； （3）工作压力：0.05MPa~1.2MPa； （4）玻璃球喷头：玻璃球直径 3mm/5mm，动作温度偏差 ±3℃； （5）易熔元件喷头：熔点温度偏差 ±2℃，耐温稳定性≥72h； （6）快速响应喷头：响应时间指数 RTI≤50（m・s）^0.5； 3.展示架参数： （1）结构类型：定制多层式演示展柜 + 拆装实操展架（各 1 套）； （2）展柜尺寸：总长≥1500mm，宽≥ 500mm，高≥ 1200mm（3 层结构，每层高不低于 350mm）； （3）材质结构：主体采用不低于 1.2mm 厚冷轧钢板，表面静电喷塑（灰色），每层设分类卡槽及标识区，配备透明防护面板； （4）实操展架：采用铝合金框架，配备可调节安装基座（适配不同喷头安装角度），带工具收纳抽屉； （5）防护要求：边缘倒角 R3mm，防锈等级≥GB/T 10125-2021 Sa2.5 级，静态承重≥50kg。 三、组成 1.定制展示设备：多层式喷淋头演示展柜、拆装实操展架； 2.各类喷淋头：上喷式、直立式、下垂式、玻璃破碎式、易熔元件式、隐蔽式、水幕式、水喷雾式、快速响应式等各型号喷淋头（含完好实例及结构拆解件）； 3.辅助组件：喷淋头分类标识牌、安装基座、拆装工具套装、密封组件、教学图文展板（含结构原理、选型标准）； 4. 安全附件：防护手套、防割工具、操作说明书。 四、功能： 1.识别培训：满足各类喷淋头型号、结构、温度等级、安装方式、适用场景等识别训练与考试； 2.更换培训：覆盖喷淋头拆装、密封件更换、安装角度调节等实操训练与考试； 3.选型培训：支持不同火灾危险等级、场所类型对应的喷淋头选型训练与考试； 4.结构教学：通过拆解件展示喷淋头内部结构（如玻璃球、易熔元件、溅水盘），满足灭火机理原理培训与考试； 5. 考评辅助：可记录拆装操作时长、安装精度、选型正确率等数据，生成标准化考评报告，支持分组实操考评。 |
| 34 | 火灾自动报警教学设备 | 1 | 套 | 一、规范 1.符合《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013、《点型感烟火灾探测器》GB 4715-2024、《点型感温火灾探测器》GB 4716-2024、《消防安全管理员职业技能认定站建设标准（试行）》； 2. 用途：适配消防安全管理员职业技能认定，覆盖火灾自动报警系统组件识别、安装调试、故障排查、维保等实操训练与考评； 3. 系统要求：组件齐全、兼容性强，支持总线制连接，模拟真实火灾报警系统工作逻辑，适配维保教学全流程需求。 二、参数 1、手动火灾报警按钮：≥5只（编码型，支持地址设定，动作电流≤10mA）； 2、声光警报器：≥3只（编码型，工作电压DC 24V，声压级≥85dB，闪光频率1-3Hz）； 3、感烟探测器：≥5只（点型光电感烟，响应阈值0.05-0.20dB/m，支持故障模拟）； 4、感温探测器：≥5只（点型定温，动作温度70℃±5℃，支持故障模拟）； 5、消防电话分机：≥3部（总线制，工作电压DC 24V，通话距离≥1000m）； 6、输入模块：≥3只（编码型，支持无源触点信号输入，动作电流≤5mA）； 7、输入输出模块：≥3只（编码型，支持无源/有源信号转换，输出电流≥500mA）； 8、广播模块：≥2只（编码型，支持音频信号切换，输出功率≥10W） 三、工作参数：- 1.工作电压：控制设备AC 220V±10%，现场组件DC 24V±10%； 2. 工作环境：温度0℃-40℃，相对湿度≤90%RH（无凝露）； 3.联动响应时间：≤10s（探测器与模块联动）； 4.故障报警功能：支持组件离线、线路短路/断路、电源故障等报警，报警指示准确率100%； 5. 安全参数：绝缘电阻≥5MΩ，外壳防护等级≥IP30，具备过流、过压保护功能。 四、组成 1. 报警触发组件：手动火灾报警按钮、点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器； 2. 报警指示组件：声光警报器、消防电话分机； 3. 控制模块组件：输入模块、输入输出模块、广播模块； 4. 核心控制设备：联动型火灾报警控制器（含回路板、电源模块、操作面板）； 5. 辅助设备：信号传输线路、接线端子箱、安装支架、故障模拟工具、教学图文展板； 6. 实训工具：万用表、线路测试仪、编程调试软件。 五、功能 1. 组件识别培训：满足火灾自动报警系统各类组件品牌、型号、结构、接口类型等识别训练与考试； 2. 安装调试培训：覆盖组件安装固定、线路连接、地址编码、参数配置等实操训练与考试； 3. 故障排查培训：预设组件离线、线路短路/断路、模块故障、电源故障等典型故障，要求定位故障位置并排除； 4. 维保教学功能：支持系统日常检查、参数校准、组件更换等维保技能训练与考试； 5. 联动逻辑教学：模拟火灾触发场景，验证探测器、模块、警报器等组件联动逻辑，满足机理原理培训与考试； 6. 考评辅助：实时记录操作步骤、故障处理时长、联动响应时间等数据，生成含扣分点的标准化考评报告，支持操作记录存储≥1000条（掉电不丢失）。 |
| 35 | 应急照明、疏散指示标志灯 | 1 | 套 | 一、规范 1.符合《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018版）、《消防安全管理员职业技能认定站建设标准（试行）》； 2. 用途：适配消防安全管理员职业技能认定，覆盖应急照明系统组件识别、安装调试、故障排查、维保等实操训练与考评； 3. 配置要求：灯具类型齐全，覆盖不同安装方式、指示类型，满足分组教学及场景模拟需求； 4. 安全要求：灯具具备防触电保护、过载保护功能，适配教学场景安全使用规范。 二、参数 1. 灯具配置类型：- 应急照明灯：壁挂式（≥5只）、吸顶式（≥3只）、嵌入式（≥2只）、便携式（≥2只）；- 疏散指示标志灯：单向指示型（≥5只）、双向指示型（≥3只）、安全出口标志灯（≥3只）、地面嵌入式指示灯（≥2只）； 2. 核心参数（完好实例）：- 工作电压：AC 220V（主电源）、DC 24V（备用电源，锂电池供电）；- 应急工作时间：≥90min（主电源中断后）；- 光照参数：应急照明灯最低地面水平照度≥1.0lx，疏散指示标志灯表面最低亮度≥15cd/m²、最高亮度≤300cd/m²；- 切换时间：主电源中断后切换至应急状态时间≤5s；- 防护等级：≥IP30（室内型）、≥IP65（室外/潮湿环境型，≥2只）；- 使用寿命：光源使用寿命≥30000h，备用电池循环充放电次数≥500次； 3. 故障类型：预设电源故障、光源损坏、线路断路、指示方向错误、充电故障等典型故障（每种故障≥2只实例）。 三、组成 1. 应急照明组件：壁挂式、吸顶式、嵌入式、便携式应急照明灯； 2. 疏散指示组件：单向/双向疏散指示标志灯、安全出口标志灯、地面嵌入式指示灯； 3. 控制设备：应急照明控制器（≥1台，支持集中控制、状态监测）、分配电装置（≥1台）； 4. 辅助设备：安装支架、接线端子、电源连接线、故障模拟工具、教学图文展板； 5. 实训工具：万用表、照度计、线路测试仪。 四、功能 1. 组件识别培训：满足各类应急照明、疏散指示灯具品牌、型号、安装方式、指示功能等识别训练与考试； 2. 安装调试培训：覆盖灯具安装固定、线路连接、方向校准、参数配置（如应急时间设置）等实操训练与考试； 3. 故障排查培训：预设电源故障、光源损坏、线路断路等典型故障，要求定位故障位置并排除； 4. 维保教学功能：支持灯具日常检查、光源更换、电池充放电维护、照度检测等维保技能训练与考试； 5. 系统教学功能：模拟主电源中断、火灾报警联动等场景，验证应急照明系统切换逻辑，满足机理原理培训与考试； 6. 考评辅助：实时记录安装精度、故障处理时长、应急切换时间等数据，生成标准化考评报告，支持操作记录存储≥1000条（掉电不丢失）。。 |
| 36 | 七氟丙烷气体灭火系统（管网式、组合分配式、2区） | 1 | 套 | 管网七氟丙烷（管网式、组合分配式、2 区）技术参数 一、规范： 1. 符合《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005、《气体灭火系统及部件》GB 25972-2024、《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 等消防标准； 2. 用途：适配消防安全管理员职业技能认定，满足2区组合分配式管网七氟丙烷灭火系统的安装、调试、联动控制及故障排查实操训练与考评； 3. 核心组件材质：灭火剂瓶组采用优质碳钢或不锈钢，管路采用无缝钢管（镀锌处理），阀门密封材料为耐腐材质，瓶架具备防倾倒功能； 4. 控制设备防护等级≥IP54，安装面板标注清晰，操作标识规范，字体字号≥8号，具备手动/自动转换功能； 5. 依据实操教室现场环境定制化设计安装，瓶组区域操作距离≥1.5m，2区管路布局合理，预留充足维护空间，适配现场工况。 二、参数： 1.灭火剂瓶组：90L 灭火剂瓶组（工作压力 5.6MPa），不含七氟丙烷灭火剂，每套含储存瓶、瓶头控制阀、安全阀，共配置≥2 套； 2.核心管路组件：单向阀（灭火剂用）每瓶组≥ 1 只，高压软管（灭火剂用）每瓶组 1 根，集流（散）管每瓶组 ≥1 段； 3.分区控制组件：选择阀≥ 2 只（对应 2 个防护区），信号反馈装置 2 只（每区 1 只，联动控制器，响应延迟≤3s），低泄高封阀（集流管）≥1 只，低泄高封阀（驱动管）≥2 只（每防护区 1 只）； 4.驱动系统：驱动气体瓶组 ≥2 套（每区 1 套，含启动气体储存瓶、瓶头控制阀、安全阀，不含驱动气体），驱动气体瓶组瓶架每瓶组 ≥1 套，启动管路（含扩口接头）每瓶组 ≥1 段，单向阀（驱动气体用）每瓶组 ≥1 个； 5.辅助组件：安全泄放装置 ≥1 只（整套系统），喷嘴按 ≥2 区防护面积及布局选型配置； 6.控制与电源：气体灭火控制器 ≥1 台，供电 AC220V±10%（50Hz），双电源转换时间≤30s，备用电源续航≥4h；工作环境温度 0℃-40℃，相对湿度≤90%RH（无凝露）。 三、组成： 1. 核心组件：90L 灭火剂瓶组、单向阀（灭火剂用）、集流（散）管、选择阀（2 只）、高压软管（灭火剂用）； 2. 驱动组件：驱动气体瓶组（2 套）、启动管路、单向阀（驱动气体用）、驱动气体瓶组瓶架； 3. 控制单元：气体灭火控制器（1 台，具备手动/自动转换、2 区联动控制、模拟信号显示功能）、信号反馈装置（2 只）； 4. 安全组件：安全泄放装置、低泄高封阀（集流管/驱动管）、瓶架（防倾倒设计）； 5. 辅助组件：喷嘴、密封件、连接件、防护区警示标识。 四、功能： 1.分区灭火控制：支持手动 / 自动 / 远程三种启动方式，2 区选择阀精准切换，实现单区或多区联动灭火，联动响应≤30s； 2.联动协同：与火灾报警系统联动，探测器触发后发出声光报警，延迟喷射期间可手动中止，信号反馈装置实时反馈阀门启闭状态； 3.状态监测：实时监测瓶组压力、管路密封性、电源状态，异常（欠压 / 过压 / 泄漏 / 阀门故障）触发声光报警，故障记录存储≥1 年，支持查询导出； 4.安全防护：具备安全阀泄压保护、低泄高封阀防泄漏功能，关键操作带锁定装置，防误操作； 5.实操适配：预设阀门故障、信号反馈异常、泄漏报警等多类故障场景，支持系统安装、管路连接、联动调试及故障排查实操考评，适配初 / 中 / 高级技能需求。 |
| 37 | IG541 (管网式、单元独立系统) | 1 | 套 | IG541（管网式、单元独立系统）技术参数 一、规范： 1. 符合《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005、《气体灭火系统及部件》GB 25972-2024、《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 等消防标准； 2. 用途：适配消防安全管理员职业技能认定，满足单元独立式管网 IG541 灭火系统的安装、调试、联动控制及故障排查实操训练与考评； 3. 核心组件材质：灭火剂瓶组采用高强度碳钢，管路采用无缝钢管（防腐处理），减压装置密封性能优良，瓶架承载力强； 4. 控制设备防护等级≥IP54，操作面板标识规范，字体字号≥8号，具备分区故障报警功能； 5. 依据实操教室现场布局安装，瓶组与管路安装牢固，操作距离≥1.5m，适配单元独立灭火场景需求。 二、参数： 1.灭火剂瓶组：70L IG541 灭火剂瓶组（不含混合气体），每套含储存瓶、瓶头控制阀、安全阀，配置≥1 套； 2.核心组件：单向阀（灭火剂用）每瓶组 ≥1 只，高压软管（灭火剂用）每瓶组 ≥1 根，集流（散）管数量 = 灭火瓶组数量 + 选择阀数量（单元独立系统按设计配置）； 3.减压与控制组件：减压装置 ≥1 套（适配系统压力），信号反馈装置 ≥1 只（与控制器实时通讯，响应延迟≤3s）； 4.驱动系统：驱动气体瓶组≥ 1 套（含启动气体储存瓶、瓶头控制阀、电磁启动器、安全阀、手动阀、压力表，不含驱动气体），驱动气体管路（含扩口接头）每瓶组 ≥1 段，单向阀（驱动气体用）每瓶组 ≥1 个，低泄高封阀（驱动管）≥1 只； 5.辅助组件：安全泄放装置 ≥1 只，喷嘴为内丝接口，按防护区喷射需求选型； 6.控制与电源：气体灭火控制器 ≥1 台（具备分区故障报警、模拟喷洒记录查询功能），供电 AC220V±10%（50Hz），双电源转换≤30s，备用电源续航≥4h；工作环境温度 0℃-40℃，相对湿度≤90%RH（无凝露）。 三、组成： 1.核心组件：70L IG541 灭火剂瓶组、单向阀（灭火剂用）、集流（散）管、高压软管（灭火剂用）、减压装置； 2.驱动组件：驱动气体瓶组、驱动气体管路、单向阀（驱动气体用）、电磁启动器、手动阀； 3.控制单元：气体灭火控制器、信号反馈装置、压力表； 4.安全组件：安全泄放装置、低泄高封阀（驱动管）、瓶架（防倾倒）； 5.辅助组件：喷嘴、密封件、连接件、信号传输线路。 四、功能： 1.独立灭火控制：单元独立启动，支持手动 / 自动两种模式，启动响应迅速，满足单一防护区精准灭火需求； 2.压力调节：减压装置精准控制管网压力，确保灭火剂均匀喷洒，覆盖防护区域； 3.状态监测：实时监测瓶组压力、驱动气体状态、管路密封性，故障（欠压 / 电磁阀故障 / 信号异常）自动报警并记录，存储≥1 年； 4.联动协同：与火灾报警系统联动，探测器触发后延迟喷射，期间可手动紧急中止，提升操作安全性； 5.实操适配：支持瓶组安装、减压装置调试、驱动系统连接、故障排查（如压力异常、信号反馈故障）等实操训练，适配初 / 中 / 高级技能考评。 |
| 38 | 高压二氧化碳（管网式、组合分配式、2区） | 1 | 套 | 高压二氧化碳（管网式、组合分配式、2 区）技术参数 一、规范： 1. 符合《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005、《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》GB 16669-2010、《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 等消防标准； 2. 用途：适配消防安全管理员职业技能认定，满足2区组合分配式高压二氧化碳灭火系统的安装、调试、泄漏监测及故障排查实操训练与考评； 3. 核心组件材质：灭火剂瓶组采用耐低温碳钢，高压软管采用耐二氧化碳腐蚀材质，瓶架具备防倾倒功能，阀门密封件耐腐耐低温； 4. 控制设备防护等级≥IP54，泄漏报警主机响应灵敏，操作标识规范，字体字号≥8号； 5. 依据实操教室现场环境定制安装，瓶组区域预留≥2.0m×1.5m 操作空间，管路坡度符合排水要求，泄漏报警装置安装于显眼位置。 二、参数： 1.灭火剂瓶组：高压二氧化碳瓶组（不含灭火剂），每套含储存瓶、瓶头控制阀、安全阀，配置≥2 套； 称重与管路组件：二氧化碳称重装置≥ 2 套（每瓶组 ≥1 套），单向阀（灭火剂用）每瓶组 ≥1 只，高压软管（灭火剂用）每瓶组 ≥1 根，集流（散）管每瓶组 ≥1 段； 2.分区控制组件：选择阀 ≥2 只（对应≥ 2 个防护区），信号反馈装置≥ 2 只（每区≥ 1 只，反馈选择阀启闭状态），低泄高封阀（集流管）≥1 只，低泄高封阀（驱动管）≥2 只（每防护区 ≥1 只）； 3.驱动系统：驱动气体瓶组 ≥2 套（每区 ≥1 套，含启动气体储存瓶、瓶头控制阀、安全阀，不含驱动气体），驱动气体瓶组瓶架每瓶组 ≥1 套，驱动气体管路（含扩口接头）每瓶组 ≥1 段，单向阀（驱动气体用）每瓶组 ≥1 个； 4.监测与辅助组件：泄漏报警主机 ≥1 套（1 个显示盘支持 不少于50 个钢瓶报警），喷嘴按 2 区喷射角度选型，安全泄放装置 ≥1 只； 5.控制与电源：气体灭火控制器 ≥1 台（可联动泄漏报警主机），供电 AC220V±10%（50Hz），双电源转换≤30s，备用电源续航≥4h，工作环境温度 0℃-40℃，相对湿度≤90%RH（无凝露）。 三、组成： 1.核心组件：高压二氧化碳瓶组、单向阀（灭火剂用）、集流（散）管、选择阀（2 只）、高压软管（灭火剂用）； 2.驱动组件：驱动气体瓶组（2 套）、驱动气体管路、单向阀（驱动气体用）、驱动气体瓶组瓶架； 3.控制与监测单元：气体灭火控制器、泄漏报警主机、信号反馈装置（2 只）、称重装置（2 套）； 4.安全组件：安全泄放装置、低泄高封阀（集流管 / 驱动管）、瓶架（防倾倒）； 5.辅助组件：喷嘴、密封件、连接件、防护区警示标识、泄水管路。 四、功能： 1.分区灭火与泄漏监测：2 区选择阀精准切换，支持单区或双区联动灭火，泄漏报警主机实时监测钢瓶泄漏状态，异常及时报警； 2.联动控制：与火灾报警系统联动，触发后发出声光报警，延迟喷射期间可手动中止，信号反馈装置实时反馈阀门状态； 3.安全防护：具备安全阀超压泄压、称重装置监测灭火剂储量、低泄高封阀防泄漏功能，关键操作带锁定装置； 4.状态记录：实时记录系统运行参数（压力、储量、报警信息），故障记录存储≥1 年，支持查询导出； 5.实操适配：预设泄漏报警、选择阀卡滞、称重装置故障等场景，支持系统安装、泄漏监测调试、故障排查实操考评，适配中 / 高级技能需求。 |
| 39 | 70L柜式七氟丙烷气体灭火装置 | 1 | 套 | 预制式七氟丙烷气体灭火系统技术参数 一、规范： 1. 符合《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005、《气体灭火系统及部件》GB 25972-2024、《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007 等消防标准； 2. 用途：适配消防安全管理员职业技能认定，满足预制式七氟丙烷灭火系统的安装、调试、启动控制及故障排查实操训练与考评； 3. 核心组件材质：灭火剂储存瓶采用不锈钢，容器阀密封材料为耐腐材质，喷头材质耐腐蚀，压力显示器精度符合标准； 4. 控制设备防护等级≥IP54，报警控制器标识清晰，操作便捷，火灾探测器响应灵敏； 5. 依据实操教室现场布局安装，无需复杂管网，安装位置便于操作与维护，预留≥1.2m 操作空间。 二、参数： 1.灭火剂储存系统：70L 灭火剂储存瓶（工作压力 2.5MPa，不含七氟丙烷灭火剂），配置≥1 个；容器阀 1 个（具备手动 / 自动启动功能）； 2.喷射组件：喷头≥ 1 个（按防护区大小及布局选择，均匀喷洒灭火剂）； 3.监测与控制组件：压力显示器≥ 1 个（实时显示瓶内压力），火灾探测器 2 只（感烟、感温各 1 只，响应时间≤30s）； 4.报警控制：报警控制器 ≥1 台（接收探测器信号，发出报警并控制灭火装置启动，可连接多个设备）； 5. 通用参数：工作环境温度 0℃-40℃，相对湿度≤90%RH（无凝露）；系统启动响应≤30s，供电 AC220V±10%（50Hz），备用电源续航≥4h。 三、组成： 1.核心组件：70L 灭火剂储存瓶、容器阀、喷头； 2.控制与监测单元：报警控制器、火灾探测器（感烟 / 感温）、压力显示器； 3.安全组件：容器阀内置安全阀、手动启动装置； 4.辅助组件：固定支架、密封件、连接件、信号传输线路、防护区警示标识。 四、功能： 1.独立灭火：无需管网连接，直接安装于防护区，支持手动 / 自动启动，快速响应火灾，喷射均匀覆盖目标区域； 2.状态监测：压力显示器实时反馈瓶内压力，火灾探测器精准探测火灾信号，异常（欠压 / 探测器故障）触发声光报警； 3.操作安全：自动启动前发出报警提示，手动启动方式便捷，具备防误操作设计； 4.维护便捷：结构简洁，压力监测直观，便于日常检查与维护，零部件更换便捷； 5.实操适配：支持储存瓶安装、探测器校准、启动功能调试、故障排查（如压力不足、探测器误报警）等实操训练，适配初 / 中级技能考评。 |
| 40 | ▲七氟丙烷气体灭火实操培训及认定设备 | 1 | 套 | 七氟丙烷气体灭火实操培训及认定设备规范参数 一、规范： 1. 符合《气体灭火系统施工及验收规范》GB 50263-2007、《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005、《七氟丙烷灭火系统》GB 25972-2010、《消防安全管理员职业技能认定站建设标准（试行）》； 2. 用途：模拟七氟丙烷气体灭火系统安装、联动、故障排查认定，考核延时设置与系统复位规范性； 3. 柜体采用钢制烤漆材质，静电粉末喷涂； 4. 柜体安装面板为钢制UV面板（厚度3mm）； 5. 柜体配置4只刹车万向轮，单轮承重≥60kg，含2个防护区隔间（800mm×350mm×1000mm，带防护区标识）。 二、参数： 1.柜体尺寸：长 × 宽 × 高 不低于1500mm×450mm×1800mm（不含万向轮）； 2.电源：主电源 AC 220V±10%，额定功耗≤500W（对应电流≈2.27A）；备用电源 DC 24V/7Ah，续航时间≥4h； 3.控制器：PLC 控制器、火灾报警控制器（支持触发方式选择）； 4.探测器：点型感烟 4 只、点型感温 4 只（每防护区 2 只，可设定单 / 双探测触发）； 5.模拟装置：LED 流水灯带（5500-6500K）、声音模拟装置（1m 处 85-100dB）、延时指示灯（10-60s 可调，带倒计时显示）。 三、组成： 1.基础柜体：含刹车万向轮、防护区隔间、设备安装支架； 2.安装面板：钢制 UV 面板，含线路布置图纸标识； 3.核心控制单元：PLC 控制器、火灾报警控制器； 4.探测组件：点型感烟探测器、点型感温探测器； 5.模拟组件：LED 流水灯带（喷洒模拟）、声音模拟装置（报警模拟）、延时指示灯； 6.电源模块：主备电源转换与供电单元； 7.联动接口模块：支持与消防系统信号交互。 四、功能： ★1. 延时设置考评：要求考生根据防护区体积设定延时（10-60s），系统按规范（体积≤50m³延时≥20s）判定合理性，记录防护区门关闭检查情况； ★2. 模拟喷洒考评：延时后启动LED灯带+声音模拟，记录考生关闭送风阀、点亮喷洒指示灯的操作完整性； ★3. 故障叠加考评：同时模拟“探测器误报+阀门故障”，考核故障处理优先级； 4. 连续运行能力：每日≥200次循环，连续8h无故障；复位时间≤30s，记录复位操作规范性（控制器→手动启动按钮）。 |
| 41 | 化学氧空气呼吸器 | 5 | 套 | 1、核心性能：防护时间≥30min，工作状态下氧浓度≥90%，启动时间≤30s，额定防护时间内呼气阻力≤800Pa； 2、适配规格：头带可调节，适配头围540-580mm； |
| 42 | 过滤式空气呼吸器 | 15 | 套 | 1、 核心性能：防护时间≥20min，烟雾颗粒过滤效率≥95%，CO透过浓度≤500ppm，吸气阻力≤300Pa； |
| 43 | 逃生软梯 | 2 | 套 | 1、核心性能：额定承重≥100kg，展开长度≥6m（可根据实训需求定制），梯级间距均匀（符合人体工程学），防滑性能达标； 2、结构规格：折叠后尺寸紧凑（便于存储），展开后垂直度偏差≤3°； |
| 44 | 应急逃生缓降器 | 2 | 套 | 1、核心性能：额定承重80-120kg，过载保护装置在承重超150kg时自动锁止；下降速度1.0-1.5m/s（匀速稳定）； 2、绳索规格：长度9m（可根据实训需求定制），断裂强度≥20kN； 3、耐用性能：支持重复使用≥50次，无性能衰减； |
| 45 | 逃生滑道 | 1 | 套 | 1、核心性能：下降速度≥1m/s（匀速缓冲），整体长度≥6.5m（适配演练平台高度）； 2、结构规格：管径≥600mm（适配成年人通过），各层材质抗拉力≥5kN/m，防火性能达到A级，隔烟效率≥90%； |
| 46 | 逃生绳 | 2 | 套 | 1、核心性能：绳索直径≥7mm，断裂强度≥20kN，耐火极限≥30min，耐磨次数≥5000次； 2、安全钩规格：额定承重≥150kg，自锁功能可靠，开合顺畅； 3、绳索长度：≥6.5m（适配演练平台高度，可定制）； |
| 47 | 背负式逃生器（逃生背包） | 2 | 套 | 1、适用高度：≥6.5米； 2、核心性能：额定承重80-120kg，下降速度稳定（符合国家安全标准，无超速风险）； 3、绳索规格：长度≥6.5m（适配演练平台高度），断裂强度≥25kN； 4、耐用性能：缓降装置重复使用≥100次无性能衰减； |
| 48 | 逃生演练平台搭建 | 1 | 套 | 逃生演练平台搭建相关设备技术参数 一、规范： 1.符合消防安全管理员认定标准及《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205-2020、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》等相关建筑安全标准； 2.用途：适配消防安全管理员职业技能认定，为逃生缓降器、逃生滑道、逃生绳、逃生软梯等设备提供标准化实操实训场地，满足安装、操作、应急逃生综合实操训练与考评； 3.核心材质：框架采用槽钢（主承重构件），平台表面采用螺纹钢板（防滑），扶手及防护栏采用不锈钢材质，所有钢结构件经防锈处理（喷漆 + 镀锌）； 4.结构设计：钢结构框架，四周设防护栏、安全网等防护设施，地基牢固，设备安装点布局合理，预留充足操作空间； 5.适配场景：户外搭建，满足多人同时开展实操训练，适配各类逃生设备的安装与使用需求。 二、参数： 1.平台规格：整体高度≥6.5 米，平台表面尺寸≥3m×2m（满足多人实操）； 2.防护设施：不锈钢扶手高度≥1.2 米，防护栏间距≤110mm，安全网承载力≥2.5kN/m²； 3.结构性能：钢结构框架额定承重≥500kg，地基承载力≥150kPa，垂直度偏差≤5mm/m； 4.安装配置：配备逃生缓降器、逃生滑道、逃生绳、逃生软梯安装点各≥1 个，安装点承重≥200kg； 5.防锈处理：钢结构表面经除锈、喷漆、镀锌处理，防锈层厚度≥80μm； 6.配置数量：≥1 套。 三、组成： 槽钢钢结构框架、螺纹钢板防滑平台面、不锈钢扶手、防护栏、安全网、地基基础构件、各逃生设备专用安装固定座、防滑脚垫、安全警示标识、爬梯（上下平台用）。 四、功能： 1.实训支撑：为各类逃生设备提供标准安装接口和实操场地，满足多设备同步训练、综合协同逃生训练需求； 2.安全保障：防护栏、安全网双重防护，防止学员意外坠落，钢结构牢固稳定，防锈处理延长使用寿命； 3.场景模拟：模拟高层建筑逃生环境，安装点布局贴合实际火灾逃生场景，提升实训真实性； 4.实操适配：支持设备安装固定、操作流程训练、应急逃生综合演练、多场景故障模拟等实操考评内容，提升消防安全管理员实际操作能力和应急处置能力，适配中 / 高级技能认定需求。 |
| 49 | 电气焊作业现场火灾实景隐患排查搭建 | 1 | 项 | 电气焊作业现场火灾实景隐患排查搭建方案 一、项目概述：本方案旨在搭建一个电气焊作业现场火灾隐患排查实景，以满足消防安全管理员职业技能等级认定标准；通过实景搭建，让消防安全管理员能够在真实的环境中进行火灾隐患排查，提高其实际操作能力和应对火灾事故的能力； 二、建设目标： 1、提供一个真实、全面的电气焊作业现场环境，让消防安全管理员能够进行实际的火灾隐患排查； 2、满足消防安全管理员职业技能等级认定标准； 3、提高消防安全管理员的火灾隐患排查能力和应急处置能力。 三、建设内容 （一）实景搭建 1、电气焊设备布置 ①按照实际电气焊作业现场的要求，布置电气焊设备，包括电焊机、氧气瓶、乙炔瓶等； ②确保电气焊设备的安装和使用符合相关安全标准和规范； 2、作业区域划分 ①将作业区域划分为焊接区、切割区、材料堆放区等，明确各区域的功能和安全要求； ②在作业区域设置明显的安全标识和警示标志，提醒操作人员注意安全； 3、防护设施设置 ①在电气焊作业现场设置防护设施，如防护屏、防护面罩、手套等，保护操作人员的安全； ②确保防护设施的质量和性能符合相关标准和规范； 4、消防设施配置 ①在电气焊作业现场配置消防设施，如灭火器、消防沙、消防水带等，确保在发生火灾时能够及时进行灭火； ②定期对消防设施进行检查和维护，确保其完好有效； （二）火灾隐患设置 1、电气隐患 ① 设置电气线路老化、短路、过载等隐患，让消防安全管理员能够识别和排除电气火灾隐患 ② 安装不合格的电气插座、开关等，增加电气火灾的风险； 2、易燃易爆物品隐患 ① 在作业现场堆放易燃易爆物品，如油漆、稀释剂、气瓶等，让消防安全管理员能够识别和排除易燃易爆物品火灾隐患； ② 未正确储存和使用易燃易爆物品，如气瓶未固定、未安装回火防止器等； 3、操作不当隐患 ① 设置操作人员未正确佩戴防护用品、违规操作电气焊设备等隐患，让消防安全管理员能够识别和纠正操作不当行为； ② 电气焊作业过程中产生的火花、熔渣等未及时清理，增加火灾的风险； （三）隐患量化要求：隐患点总数≥50处，实物隐患点≥30处，不同场景之间相同隐患点≤5处，每条隐患点均有明确标准、法规支撑。 |
| 50 | 商业厨房现场火灾实景隐患排查搭建 | 1 | 项 | 厨房场景火灾实景隐患排查搭建方案 一、项目概述 本方案旨在搭建一个厨房场景火灾隐患排查实景，以满足消防安全管理员职业技能等级认定标准； 二、建设目标 提供一个真实、直观的厨房场景，让消防安全管理员能够全面排查火灾隐患；通过互动式设计，提高学员的参与度和学习效果；满足消防安全管理员职业技能等级认定标准，为认定工作提供有力支持； 三、建设内容 （一）场地选择与布局 1、选择一个合适的场地，面积应足够容纳厨房场景的实景搭建和学员的操作空间； 2、对场地进行合理布局，划分出厨房操作区、储存区、电器设备区等不同功能区域； 3、确保场地通风良好，照明充足，便于学员进行隐患排查； （二）厨房场景实景搭建 1、按照实际厨房的布局和设备配置，搭建厨房场景，包括炉灶、烤箱、微波炉、抽油烟机、冰箱等电器设备，以及燃气管道、厨具、餐具等； 2、火灾隐患设置： ①电气隐患：电器设备老化、过载、短路等； ②燃气隐患：燃气泄漏等； ③物品堆放隐患：易燃物品堆放不当等； ④其他隐患：油烟管道积油等； 3、隐患量化要求：隐患点总数≥50处，实物隐患点≥30处，不同场景之间相同隐患点≤5处，每条隐患点均有明确标准、法规支撑。 |
| 51 | 三合一场所火灾实景隐患排查搭建 | 1 | 项 | 三合一场所场景火灾实景隐患排查搭建方案 一、项目概述 本方案旨在搭建一个三合一场所（经营、仓储、居住）场景的火灾隐患排查实景。当排查出隐患点时，现场实景点亮响应指示灯，以满足消防安全管理员职业技能等级认定标准； 二、建设目标 提供一个真实、全面的三合一场所场景，让消防安全管理员能够准确排查火灾隐患；通过互动式设计，提高学员的参与度和学习效果；满足消防安全管理员职业技能等级认定标准，为认定工作提供有力支持； 三、建设内容 （一）场地选择与布局 1、选择一个合适的场地，面积应足够容纳三合一场所的实景搭建和学员的操作空间； 2、对场地进行合理布局，划分出经营区、仓储区、居住区等不同功能区域； 3、确保场地通风良好，照明充足，便于学员进行隐患排查； （二）三合一场所实景搭建 1、按照实际三合一场所的特点，搭建经营区、仓储区和居住区 ①经营区：设置货架、柜台、收银台等设施，模拟商业经营场景； ②仓储区：放置货物、货架、托盘等，模拟仓储场景； ③居住区：设置床铺、家具、电器等，模拟居住场景； 2、火灾隐患设置 ①电气隐患：电线私拉乱接、过载使用电器、电气设备老化等； ②消防设施隐患：灭火器失效、消防栓损坏、疏散通道堵塞等； ③仓储隐患：货物堆放过高、易燃物品与火源距离过近等； ④居住隐患：违规使用明火、床上吸烟等； 3、隐患量化要求：隐患点总数≥50处，实物隐患点≥30处，不同场景之间相同隐患点≤5处，每条隐患点均有明确标准、法规支撑。 |
| 52 | 配电室+临时用电实景隐患排查搭建 | 1 | 项 | 配电室+临时用电火灾实景隐患排查搭建方案 一、搭建目的 为培训人员提供直观学习环境，助其掌握火灾隐患排查方法，提升预防及应急处理能力； 二、场景布局与设备配置 1、配电室区域 ① 用玻璃分隔模拟建筑，设防火门、警示标识与挡鼠板，屋顶可拆卸； ② 内装真实或高仿电气设备，包括进线开关柜、变压器、低压配电柜，各部件完整、标识清晰，可正常操作； ③ 配置防爆照明、排风扇，及二氧化碳、干粉灭火器，火灾自动报警系统与灭火毯； 2、临时用电区 ① 在配电室附近设临时用电总配电箱，引入符合要求电缆； ② 沿线布置分配电箱、开关箱，遵循“一机一箱一闸一漏”原则； ③ 模拟电焊机、电动机、照明灯具等用电设备，采用多种线路敷设方式，确保各线路符合安全规范； 三、火灾隐患设置 1、 配电室隐患 电气连接部位螺栓松动、绝缘破损；设备散热不良、开关未复位；消防设施失效、被遮挡；室内有易燃杂物、通风不良等； 2、临时用电隐患 配电箱漏电保护器失灵、箱门损坏；开关箱刀闸熔丝不匹配、PE线断裂；用电设备连接不牢、接地不良；线路敷设高度不足、线槽松动等； 3、隐患量化要求 隐患点总数≥50处，实物隐患点≥30处，不同场景之间相同隐患点≤5处，每条隐患点均有明确标准、法规支撑。 |
| 53 | 下沉式广场及避难走道建筑沙盘模型 | 1 | 套 | 一、通用底座设计 具体参数及要求如下： 1.尺寸规格：底座长 不低于1800mm、宽 不低于900mm、高不低于 1000mm，满足《消防安全管理员职业技能认定站建站标准（试行）》对教学展示设备的尺寸要求，确保模型展示效果与操作空间充足。 2.材质工艺：采用厚度≥2mm 的优质冷轧钢板作为主体材料，具有高强度、耐腐蚀、不易变形的特性；表面经喷塑烤漆工艺处理，表面光滑平整、色泽均匀，无流挂、气泡、划痕等缺陷，有效抵御外界环境侵蚀，延长模型使用寿命。 3.移动装置：每个底座底部安装 4 个重型万向轮，其中 2 个带有自锁刹车装置；轮体采用高强度聚氨酯材料，移动顺畅、噪音低，可轻松实现模型在教学、培训、展览等不同场地之间的转移与固定。 4.结构设计：底座内部采用加强筋焊接结构，确保整体稳固性；底座侧面预留设备检修口，便于后期维护；底座边缘采用圆角处理，防止磕碰伤人，符合安全规范要求。 二、下沉式广场及避难走道建筑沙盘模型 （一）模型整体参数 1. 模型比例：采用 1:20 的比例制作，真实还原下沉式广场及避难走道的建筑结构与消防设施布局。 2. 主体框架：采用 4040 系列工业铝型材搭建主体框架，能够为模型提供稳固的支撑结构。 3. 分隔材料： 1. 透明分隔采用厚度≥5mm 的高透亚克力板，可清晰展示模型内部空间结构与设施布局； 2. 非透明分隔采用厚度≥3mm 的 PVC 板，能够精准呈现建筑墙体、楼板等结构的细节。 （二）下沉式广场模型部分 完整展示用于防火分隔和人员疏散的下沉式广场的全部消防要求： 1. 基本尺寸：模型中下沉式广场用于疏散的净面积按比例缩放后对应实际面积 169㎡，露天开口部位的短边长度对应实际尺寸 13m，满足规范对最小净面积和短边长度的强制性要求。 2. 疏散楼梯：设置 1 部直通地面的室外疏散楼梯，楼梯总净宽度对应实际尺寸 1.5m，楼梯踏步高度、宽度符合规范要求； 3. 回廊结构：展示地下室朝向地下广场的外墙与广场之间的回廊，回廊进深对应实际尺寸 3m，回廊区域仅作人员通行使用，不设置任何商业设施，符合规范要求。 4. 防火分隔：展示相邻地下防火分区面向下沉式广场的外墙，采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙；防火分区通向下沉式广场的疏散门采用甲级防火门，门的开启方向为疏散方向。 5. 其他要求： （1）下沉式广场内不设置任何商业摊位、构筑物等影响人员疏散的设施； （2）展示自然排烟口的设置位置，自然排烟口与疏散楼梯、安全出口的水平距离对应实际尺寸≥10m，且不位于疏散楼梯或安全出口的上方或下方。 （三）避难走道模型部分 完整展示避难走道的全部消防要求： 1. 安全出口：设置 2 个直通地面的出口，分别位于避难走道的两端不同方向；同时展示当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有 1 个直通室外的安全出口时，可设置 1 个直通地面出口的情况。 2. 防烟前室：在防火分区至避难走道的入口处设置防烟前室；开向前室的门采用防火门模型，前室开向避难走道的门采用防火门模型，门的开启方向均为疏散方向。 3. 消防设施：完整展示避难走道内应设置的全部消防设施，包括：室内消火栓、消防应急照明灯具、疏散指示标志。 （四）模型教学功能设计 标识系统：对模型中所有消防设施、建筑结构、关键尺寸进行清晰标注，标注内容包括设施名称、规格参数、设置要求等，便于学员识别和学习。 |
| 54 | 避难层及避难间建筑沙盘模型 | 1 | 套 | 一、通用底座设计 本模型底座与下沉式广场及避难走道建筑沙盘模型采用完全统一的标准化设计，具体参数如下： 1. 尺寸规格：底座长 1800mm、宽 900mm、高 1000mm，满足《消防安全管理员职业技能认定站建站标准（试行）》对教学展示设备的尺寸要求，预留充足的操作与展示空间。 2. 材质工艺：主体采用厚度≥2mm 的优质冷轧钢板，经喷塑烤漆工艺处理，表面光滑平整、色泽均匀。 3. 移动与固定装置：底部安装 4 个重型聚氨酯万向轮，单轮承重≥150kg，总承重≥600kg；其中 2 个配备自锁刹车装置，移动顺畅、噪音低，可实现模型在教学、培训、考核等不同场地的快速转移与稳定固定。 二、模型整体参数 1. 制作比例：采用 1:20 标准比例制作，确保还原度与教学准确性。 2. 主体框架：采用 4040 系列阳极氧化工业铝型材搭建。 3. 分隔与饰面材料： （1）透明分隔：采用厚度≥5mm 的高透亚克力板，可清晰展示内部空间布局与设施细节； （2）非透明墙体与楼板：采用厚度≥3mm 的高密度 PVC 板； （3）地面饰面：采用仿真地砖贴纸，还原真实建筑地面效果，防滑耐磨、不易褪色。 （4）人物模型配置：设置 6 个 1:20 比例的仿真人物模型，呈现不同状态。 三、避难层模型部分 完整展示建筑高度大于 100m 的公共建筑避难层的全部强制性要求与消防设施配置： 1.基本结构与尺寸： （1）展示第一个避难层（地面至灭火救援场地地面高度对应实际 50m）与相邻上层避难层（间距对应实际 50m）的竖向关系，标注关键高度参数； （2）避难层净面积按对应实际 5 人 /㎡的避难人数指标设计； （3）展示避难层的设备管道区与避难区的防火分隔，防火隔墙与避难区分隔，管道井和设备间。 2.疏散设施： （1）展示防烟楼梯间在避难层的分隔与错位设置，楼梯间的门开向避难区； （2）消防设施配置：完整展示避难层内应设置的全部消防设施，包括：室内消火栓与消防软管卷盘、消防应急照明灯具、 （3）疏散指示标志； （4）防烟排烟系统，展示机械加压送风系统的送风口与自然排烟口的设置位置； （5）消防水泵接合器与应急电源配电箱，标注其功能与使用方法。 四、避难间模型部分 满足不同场景的教学需求： 1.避难间、防火隔墙和防火门与其他部位分隔； 2.靠近楼梯间设置，且有方便的疏散通道直通楼梯间； 配置消防应急照明、疏散指示标志、应急广播、消防专线电话、室内消火栓等消防设施。 五、系统组成 1. 灯光系统：避难层设备用照明灯光（正常电源切断后自动开启）和疏散指示灯光（按规定间距及方向设置）；避难间内设柔和照明灯光，营造舒适避难环境； 2. 声音效果：含火灾报警声音、定制消防广播声音（告知避难层位置、使用方法等），避难间内可模拟救援人员喊话声音，增强代入感； 3. PLC控制功能：通过PLC控制系统联动控制灯光、声音及设备，如火灾时自动开启疏散指示灯光、备用照明，解锁避难间门； 六、通用参数 底座与下沉式广场模型一致（冷轧钢板烤漆，长≥1800mm×宽≥900mm×高≥1000mm，带≥4个万向轮，含≥2个带刹车万向轮）。 |
| 55 | 消防电梯集污坑及排水设施、挡水漫坡沙盘模型 | 1 | 套 | 一、模型建筑构成 1、主体框架采用铝型材，分隔材料为亚克力板和PVC板，清晰展示集污坑、排水设施、挡水漫坡的结构及位置关系； 2、集污坑尺寸、深度、坡度符合实际建筑标准，排水设施含排水管、地漏、水泵等，挡水漫坡高度及坡度满足消防安全规范； 3、排水设施部件（排水管连接方式、水泵外观等）采用3D打印技术真实还原，配置人物模型模拟消防人员使用消防电梯场景； 二、通用参数 底座（冷轧钢板烤漆，长≥1800mm×宽≥900mm×高≥1000mm，带≥4个万向轮，含≥2个带刹车万向轮）。 |
| 56 | 室内、室外消火栓、水泵接合器 | 1 | 项 | 室内外消火栓及水泵接合器技术参数与功能要求 本方案针对室内外消火栓、水泵接合器的安装配置及功能实现制定，严格遵循现行消防规范标准，适配户外实训场景与真实建筑消防系统运作需求，确保设备合规性、实操性及系统联动可靠性。 一、技术设备参数（依据规范：GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》） 1.1室外消火栓参数 1.1.1产品规格：采用地上式消火栓不少于2套（适配户外实训可视化操作），公称直径DN100，出水口口径含DN80（消防车取水口）及2个DN65（实训操作口），公称压力≥1.6MPa，耐压强度≥2.4MPa，密封性能试验压力≥1.6MPa，保压30min无渗漏。 1.1.2材质标准：阀体采用球墨铸铁，阀座、密封件采用耐腐蚀橡胶，出水口接口采用铜质，表面经防腐除锈处理（热镀锌工艺），镀锌层厚度符合GB/T 13912-2020要求，适应户外环境长期使用，抗老化、抗锈蚀。 1.1.3合规认证：产品需符合GB 4452-2011《室外消火栓》国家标准。 1.1.4管网接入：严格依据现有室外消火栓管网设计参数接入，接口采用法兰连接，适配原有管网管径及压力等级，接入前需进行管网水力计算复核，确保接入后不影响原有系统供水能力及压力稳定性，接口密封性能满足系统联动运行要求。 1.2室内消火栓参数 1.2.1产品规格：采用室内消火栓不少于2套（适配室内实训实操教学与应急演练），公称直径 DN65，主出水口口径 DN65（配套消火栓接口），配备 1 个 DN25 消防软管卷盘接口（辅助实训操作），公称压力≥1.6MPa，耐压强度≥2.4MPa，密封性能试验压力≥1.6MPa，保压 30min 无渗漏；出水流量≥5L/s（额定压力下），减压稳压范围 0.3-0.5MPa，确保实训时压力稳定、操作安全，适配不同实训场景下的流量需求。 1.2.2材质标准：阀体采用优质球墨铸铁（牌号 QT450-10），阀杆采用 304 不锈钢（防锈耐腐蚀），阀座、密封件采用三元乙丙橡胶（EPDM），耐高温、抗老化，适配室内潮湿环境长期使用；消火栓箱采用冷轧钢板（厚度≥1.2mm），表面经静电喷塑处理，色泽均匀、耐磨抗刮；接口采用黄铜材质（H62），精密铸造成型，螺纹规整，密封性能优异，整体材质符合消防产品耐候性、耐用性要求。 1.2.3合规认证：产品需符合 GB 3445-2018《室内消火栓》、GB 12514《消防给水及消火栓系统技术规范》等国家标准。 1.2.4安装适配：严格依据室内消火栓系统设计图纸及现场实际工况安装，适配现有消防给水管道管径（DN65/DN100）及压力等级，接口采用螺纹连接（符合 GB/T 7306.2-2000 标准）或沟槽连接，安装后需进行管网水力计算复核及压力测试；消火栓箱安装高度距地面 1.1m，箱内配置消防水带（DN65，长度 25m）、消防水枪（QZ3.5/7.5）及消防软管卷盘（长度 30m），组件摆放规范、取用便捷；安装位置需避开梁、柱等结构构件，确保消火栓出口方向与墙面垂直或成 45°角，满足实训操作空间及应急疏散通行要求，不影响原有系统供水稳定性及联动响应效率。 1.3水泵接合器参数 1.3.1产品类型：采用水泵接合器（地上式、地下式、墙壁式、多功能式各1套），公称直径DN100，公称压力≥1.6MPa，适配消防水带接口（DN65），具备止回阀、安全阀、闸阀集成功能，止回阀开启压力≤0.05MPa，安全阀开启压力为额定工作压力的1.15倍，确保反向防回流及超压保护。 1.3.2材质与工艺：阀体采用球墨铸铁，内部阀件采用铜合金，表面热镀锌防腐处理，接口密封件采用耐高压消防专用橡胶，满足长期承压及户外环境使用需求，无变形、渗漏风险。 1.3.3合规认证：符合GB 3446-2013《消防水泵接合器》国家标准，可与消防车供水系统、室内消火栓管网无缝适配。 1.4施工及配套工序参数 1.4.1布管安装：户外场地布管采用镀锌钢管，管径与消火栓、水泵接合器及原有管网匹配，管道敷设深度≥0.7m（防冻要求，严寒地区需按规范加深并采取保温措施），管道坡度≥0.002，坡向排水点，避免积水冻裂。 1.4.2破路及恢复：采用机械破路结合人工修整，避免损伤原有地下管线（供水、供电、通信等），破路范围控制在施工必要最小区域；恢复工序需采用C30混凝土浇筑，面层与原有路面平齐，压实度≥95%，满足道路承重要求。 1.4.3配套附件：每台室外消火栓配置消防水带挂钩、防撞圈，每台水泵接合器配置保护罩及标识牌；管道沿线按规范设置支吊架，支吊架间距符合GB 50974-2014要求，确保管道稳定，避免运行时振动变形。 二、功能要求 2.1基础实操培训功能 适配户外消防实训场景，支持标准化实操培训，可开展室外消火栓开启/关闭、消防水带连接、出水操作、压力观测等基础技能训练；支持水泵接合器与消防水带、消防车接口的对接操作训练，掌握接合器闸阀、安全阀的启停及调试方法，满足消防从业人员基础技能认定需求。 2.2系统联动供水加压功能 2.2.1室外消火栓供水功能：接入原有室外消火栓管网后，可作为消防车取水水源，消防车通过专用接口连接室外消火栓出水口，快速抽取管网内消防用水，为火灾现场扑救提供持续供水保障，供水流量及压力满足消防车灭火作业需求（流量≥15L/s，出口压力≥0.3MPa）。 2.2.2水泵接合器加压供水功能：当室内消火栓系统压力不足或故障时，消防车通过水泵接合器接口接入系统，启动消防车水泵向室内消火栓管网加压供水，确保室内各层消火栓具备足够出水压力及流量，实现“室外取水-加压输送-室内出水”的完整建筑消防系统供水链路，模拟真实火灾场景下的应急供水工况。 2.2.3系统联动协调性：设备运行时需保障原有消防管网与新增设备的联动适配，无水压冲突、回流等问题，加压供水时室内消火栓出水口压力均匀，水流稳定，可实现室内外消火栓协同出水，满足多层、高层建筑火灾扑救的供水需求。 2.3实训考核适配功能 满足消防火灾扑救技能考核全流程需求，可设置基础操作考核（消火栓、接合器接口连接、启停操作）、系统联动考核（消防车取水-加压-室内出水全链路操作）、应急处置考核（模拟管网压力不足时的加压供水调试）等场景，考核过程中可观测水流状态、压力数值，确保考核结果的客观性、真实性，适配消防职业技能等级考核标准。 2.4安全及耐用功能 具备完善的安全保护机制，水泵接合器安全阀可自动泄压，防止管网超压损坏设备；室外消火栓具备防撞、防冻功能，适配户外复杂环境；设备标识清晰，标注“室外消火栓”“水泵接合器”及操作指引，方便实训人员快速识别及规范操作，同时具备良好的耐用性，可承受高频次实训操作及户外环境侵蚀，使用寿命≥10年。 |
| 57 | 户外微型消防站及防护、灭火装备 | 2 | 套 | 户外微型消防站及防护、灭火装备技术参数 本文档针对户外微型消防站及配套防护、灭火装备制定技术参数，严格遵循现行国家消防规范及行业标准，确保产品合规性、可靠性及实战适配性，完全满足户外消防实训场景需求，符合招标文件对设备质量、性能及认证的核心要求。 一、总体要求 适配户外复杂环境（防雨、防尘、抗老化、抗风），耐高频次实训操作损耗，质保期≥3年（自验收合格之日起），质保期内提供免费维修、更换服务及技术支持。 二、户外微型消防站柜技术参数 2.1材质与结构 2.1.1柜体材质：采用优质冷轧钢板整体焊接成型，面板厚度≥1.5mm，框架厚度≥2.0mm，无焊接缺陷、变形及毛刺，结构稳固承重性强。 2.1.2表面处理：经脱脂、磷化、静电喷塑三重防腐工艺处理，喷塑层厚度≥60μm，附着力达GB/T 9286-2021标准1级，耐盐雾腐蚀≥48小时无锈蚀、脱落；颜色为消防专用红色（色号符合GB/T 3181-2008《漆膜颜色标准》R03），外观平整光滑，无明显色差及瑕疵。 2.1.3尺寸与分区：柜体外形尺寸≥1800mm×1200mm×500mm（高×宽×深），采用分层分区模块化设计，明确划分防护装备区、灭火装备区、辅助工具区，每层承重≥50kg，层板可调节高度（调节间距≥50mm），满足不同规格装备存放需求。 2.1.4配套部件：配备双人双锁防盗锁具（符合消防管理“双人管理、双人值守”要求），锁芯防撬等级≥A级；顶部加装防雨遮阳顶罩（延伸长度≥150mm），柜体底部设置Φ10mm排水孔（带可拆卸防尘塞），避免内部积水锈蚀装备。 2.2防护与安装性能 2.2.1防护等级：依据GB/T 4208-2017标准，防护等级达IP54，具备防雨、防尘、防暴晒、防低温性能，可在-20℃~60℃环境下长期稳定放置。 2.2.2安装要求：采用落地式固定安装，配备8套M12膨胀螺栓与地面紧固，安装后抗风等级≥8级，无倾倒风险；柜体预留接地端子，可按需连接接地装置，确保使用安全。 2.2.3应急配置：内置应急照明装置（DC12V），断电后自动启动，续航时间≥3小时，亮度≥50lux，便于夜间应急取用装备；配置高清标识牌，正面醒目标注“微型消防站”字样（字体尺寸≥150mm）及消防警示标识（符合GB 2893-2008，标识耐磨、不易褪色。 2.3合规标准 严格符合 DB12/T 950-2020 《 微型消防站建设标准》及GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》标准，提供与产品规格一致的型式检验报告及合规性声明。 三、防护装备技术参数 3.1灭火救援服 3.1.1执行标准：符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》国家标准。 3.1.2材质性能：外层采用芳纶阻燃复合面料，克重≥320g/㎡，阻燃性能达GB/T 5455-2014标准（损毁长度≤100mm、续燃时间≤2s、阴燃时间≤2s）；具备防水透气性能，耐静水压≥30kPa，透气量≥500g/（㎡·24h），同时具备防静电功能（表面电阻≤1×10¹¹Ω）。 3.1.3结构与规格：采用分层设计（外层、隔热层、舒适层），配套阻燃内衣；领口、袖口、裤脚采用弹性收口设计，配备反光标识条（宽度≥50mm）；尺码覆盖S-XXL，每尺码配备≥2套，满足不同体型实训人员使用；耐洗涤次数≥50次后各项性能仍达标。 3.2防护头盔 3.2.1执行标准：符合XF 44-2015《消防头盔》国家标准。 3.2.2材质与性能：外壳采用高强度ABS工程塑料，抗冲击性能（3kg重锤从1.5m高度自由落下，头盔无破损、裂纹），耐穿刺性能（1kg钢锥从3m高度自由落下，不穿透头盔壳体）；重量≤1.2kg，佩戴舒适无压迫感。 3.2.3配套部件：配备防雾防刮面罩（透光率≥90%）、吸汗透气内衬（可拆卸清洗）、高强度下颌带（卡扣式设计，牢固不易脱落）；具备阻燃、绝缘功能，交流10kV耐压1min无击穿，适配户外带电环境实训。 3.3消防防护靴 3.3.1执行标准：符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》国家标准。 3.3.2材质与性能：采用阻燃橡胶整体硫化成型，靴筒高度≥380mm，具备防穿刺（穿刺力≥1100N）、防割（割切力≥200N）、防滑（湿滑地面摩擦系数≥0.6）、耐酸碱（浸泡48小时无龟裂、溶胀）性能；靴底耐低温-20℃无开裂，适配户外泥泞、碎石等复杂地形。 3.3.3结构设计：靴口采用防水收口，内衬吸汗面料，鞋头加装钢包头（抗冲击性能≥200J），靴底采用防滑纹路设计，确保行走稳定性。 3.4配套防护装备 3.4.1消防手套：符合XF 7-2004《消防手套》标准，采用芳纶阻燃面料与橡胶复合材质，具备阻燃、防割、耐高温（耐200℃高温15s无破损）功能，指尖灵活，不影响装备操作。 3.4.2正压式空气呼吸器：符合GA 124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准，具备3C认证；气瓶容积6.8L，额定工作压力30MPa，有效续航≥45分钟；配备高清压力表、低压报警装置（报警压力4-6MPa）、全面罩（防雾、防刮，视野开阔），可快速佩戴与拆卸。 四、灭火装备技术参数 4.1手提式灭火器 4.1.1执行标准：符合GB 4351-2023《手提式灭火器》国家标准。 4.1.2规格性能：配置ABC干粉灭火器，充装量4kg/具，灭火级别≥2A、55B，充装量误差≤±5%；密封性能良好，泄漏量≤5g/年，有效期≥5年；配备直观压力指示器（绿区为正常工作状态，红区报警、黄区超压）。 4.1.3配套要求：每具灭火器配备专用固定支架（适配微型消防站柜分区，便于存放与取用），支架材质为冷轧钢板喷塑，稳固不易晃动。 4.2消防水带及接口 4.2.1执行标准：消防水带符合GB 6246-2011《消防水带》标准，接口符合GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》标准。 4.2.2水带性能：采用聚氨酯材质，规格DN65×25m，工作压力≥1.6MPa，爆破压力≥4.8MPa，无渗漏；重量轻、柔韧性好，耐折叠、抗老化，使用寿命≥5年。 4.2.3接口性能：采用铜制快速接口，表面热镀锌防腐处理，适配室外消火栓、水泵接合器及灭火器接口，连接牢固、密封性能良好，插拔便捷，适配实训快速对接操作。 4.3辅助灭火工具 4.3.1执行标准：符合GB/T 29176-2012《消防应急救援通则》、GB/T 29178-2012《消防应急救援装备配备指南》。 4.3.2具体参数：消防铲、消防斧、消防钩采用优质碳钢材质，整体锻造成型，硬度≥HRC35，表面经防腐除锈处理；手柄采用绝缘防滑木质材质（长度≥1.2m），握感舒适，牢固不易脱落；消防水桶容量10L，采用食品级高强度塑料材质，耐高低温（-20℃~80℃），无异味、不易变形。 |
| 58 | 灭火装备、防护装备实物展示区（设计背景图，实物与画面上墙融合） | 1 | 项 | 灭火装备、防护装备实物展示区 一、核心装备配置参数 展示区需按不少于6名学员同步开展着装训练的需求配置装备，所有装备均需符合对应国家标准及行业标准，具体参数如下： 1、人体模特假人：数量6具，1:1比例，身高175cm-180cm，材质为环保PVC，关节可活动（肩、肘、髋、膝关节可调节角度≥90°），表面平整无毛刺，适配各类消防服装穿戴展示及实操训练，静置摆放稳定无倾倒风险。 2、灭火战斗服：数量6套，每套含上衣、裤子、消防靴、消防手套，执行XF10-2014标准。消防靴尺码覆盖40-44码（各尺码至少1双），消防手套分L/XL码（各3副），面料阻燃性能满足损毁长度≤10cm、续燃时间≤2s，耐静水压≥30kPa，具备防水、透气、阻燃综合性能。 3、消防员隔热防护服：数量6套，执行XF634-2015 标准，防护等级为A级，耐温极限≥1000℃，面料采用芳纶隔热复合材质，阻燃性能、热防护性能符合标准要求，配套隔热头罩、手套、脚套，整体重量≤5kg/套。 4、抢险救援服：数量6套，执行XF633-2006行业标准，采用芳纶复合面料，具备防水、透气、阻燃三重特性，撕破强力≥300N，接缝断裂强力≥200N，适配复杂救援场景穿戴，颜色为标准消防橙，标识清晰可辨。 5、基础个人防护装备：数量6套，每套含消防头盔（执行GA 44-2015标准，耐冲击性能达标）、正压式空气呼吸器（执行XF124-2013标准）、安全腰带（承重≥200kg，配备挂扣、D型环等配件），与主体服装适配性良好，可快速组合穿戴。 二、辅助展示设备参数 配置消防防护装备摆放架2组，具体参数如下： 1、规格尺寸：不低于180cm（长）×60cm（宽）×200cm（高），采用冷轧钢板材质，板厚≥1.2mm，表面经静电喷塑处理，颜色为哑光灰色，防腐蚀、耐磨、易清洁。 2、承重及结构：共设4层陈列区，每层承重≥50kg，层间距≥40cm，每层配备防滑垫，分区标识清晰（对应战斗服、隔热服、救援服、基础防护装备），底部安装防滑防倾倒脚垫，整体稳定无晃动。 3、使用要求：可同时容纳6名学员的装备有序摆放与取用，布局符合着装训练操作流程，取用便捷，无遮挡干涉。 三、背景图设计及融合技术要求 1、背景图参数：定制高清消防安全主题背景图1幅，尺寸不低于400cm（长）×250cm（高），适配展示区墙面尺寸，材质为防水喷绘布，分辨率≥300dpi，色彩饱和度≥90%，画面内容包含火灾救援实景、消防装备使用场景元素，主题鲜明、无模糊失真，具备防潮、耐磨、抗紫外线特性，使用寿命≥5年。 2、融合及安装要求：采用嵌入式安装工艺，安装前需对墙面进行平整处理，墙面平整度误差≤2mm。背景图边缘与墙面无缝贴合，无褶皱、气泡、翘边现象，装备陈列位置与背景图场景精准对应，通过高低错落式陈列设计，实现实物装备与背景画面自然衔接，达成展示美观性与场景真实性的统一。安装后整体垂直度误差≤3mm，牢固可靠，可承受日常触碰无脱落风险。 四、功能技术要求 1、展示功能：具备灭火及防护装备分区标准化展示功能，每件装备旁需配套固定标识牌，标注产品名称、执行标准、核心参数及适配场景，标识清晰、牢固，便于学员快速认知装备合规外观及结构差异，明确合规性判定要点。 2、训练功能：满足6名学员同步开展标准化着装训练需求，装备摆放架布局、模特假人位置符合实操流程，可辅助学员熟练掌握各类装备的标准穿戴流程、穿戴时间要求及穿戴后检查要点，通过场景化融合设计，深化学员对不同装备适配灾害救援场景的认知，实现实操训练与理论认知的结合。 3、耐用性功能：所有装备及展示设备需适应高频次训练及长期展示场景，摆放架具备防腐蚀、防倾倒性能，背景图易清洁、不易褪色，装备经≥500次穿戴训练后无明显破损、性能衰减。 |
| 59 | 各类灭火器材、实训区展柜（应急装备认定考评展柜及设备） | 1 | 套 | 应急装备认定考评展柜及设备核心技术参数 1、核心技术参数 1.1展柜柜体技术参数 1.1.1材质：采用优质冷轧钢板，框架厚度≥1.5mm，面板厚度≥1.2mm，层板厚度≥1.0mm；表面经脱脂、磷化、静电喷塑处理，涂层厚度60-80μm，附着力达GB/T 9286-2021标准2级及以上，使用寿命≥8年。 1.1.2结构与尺寸：采用一体式焊接+螺栓紧固工艺，承重≥50kg/层，满载垂直度偏差≤2mm/m，连接处缝隙≤0.5mm，边角做R3-R5圆角处理。标准尺寸（长×宽×高）1200mm×450mm×1800mm，定制偏差≤±50mm，层板可50mm一档调节。 1.2核心器材技术参数 1.2.1应急包：符合GB/T 36750—2025《家用防灾应急包》标准，是为应对地震、火灾、洪涝等突发事件或战备需求而设计的家庭储备物资包。容量与规格：尺寸不低于35×20×45cm，容量不低于32L，采用防水面料，整体重量不低于10.5kg，便于携带和转运。 配置规模：分为四大类，可满足4人家庭72小时应急生存需求。 设计细节：包身采用高辨识度的橘红色，带有反光条，在灾害场景中更容易被发现。主要物资分类与用途： 多功能兵铲、指南针、多功能卡刀、应急蜡烛、手压手电筒等，可用于野外求生、照明和简单破拆。应急绳、反光背心、防风火柴等，用于逃生、标识和生火。防毒面罩、灭火毯、KN95口罩、活性炭口罩等，用于防护烟雾、粉尘和有毒气体。乙醇消毒液、碘伏、医疗包等，用于伤口处理和个人卫生防护。 保温毯、应急雨衣、自冷速冰袋、自暖敷袋等，用于维持体温和应对极端天气。 压缩饼干、航海应急饮用水等，提供基础的食物和水源保障。应急手册、应急联络卡、急救荧光棒等，用于获取救援信息、发出求救信号和记录关键信息。配置数量：6套。 1.2.2头模为环保PVC材质，头围56-60cm，适配XF 44-2015标准头盔、GB 2890-2022标准防毒面具。配置数量：6套。 2、配套要求 2.1陈列：按器材类型分区，隔断高度≥300mm，铝合金标识牌，固定高度1.6m。 |
| 60 | 应急疏散认定考评展柜及设备 | 1 | 套 | 应急疏散认定考评展柜及设备核心技术参数规范 1、核心技术参数 1.1展柜柜体技术参数 1.1.1材质：采用优质冷轧钢板加工制成，框架厚度≥1.5mm，面板厚度≥1.2mm，层板厚度≥1.0mm；表面经脱脂、磷化、静电喷塑三重防腐防锈处理，涂层厚度60-80μm，附着力达GB/T 9286-2021标准2级及以上，耐磨损、抗冲击，使用寿命≥8年。 1.1.2结构与尺寸：采用一体式焊接+螺栓紧固加固设计，承重≥50kg/层，满载状态下垂直度偏差≤2mm/m，连接处缝隙≤0.5mm，无晃动、变形隐患，所有边角做R3-R5圆角处理。标准尺寸（长×宽×高）1200mm×450mm×1800mm，适配不同规格器材存放。 1.1.3布局：尺寸及布局严格契合实训场地规划，符合GB 50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》，与消防通道、应急出口距离≥1.2m，正面预留≥800mm操作空间，存取口高度控制在1.0-1.5m，兼顾陈列直观性与考评实操取用便捷性。 1.2核心设备及器材技术参数 1.2.1 多功能消防腰斧、消防斧 符合XF 138-2010《消防斧》标准，选用45号优质碳钢材质，全长600-650mm，斧刃宽度150-180mm，斧柄采用绝缘环氧树脂材质，长度500-550mm，重量1.2-1.5kg，每组展柜配置多功能消防腰斧3把，消防斧3把，刃口锋利、无崩口，握持牢固。 1.2.2 绝缘剪断钳 符合 GB/T 18269-2024《交流1 kV、直流1.5 kV及以下电压等级带电作业用手工工具》标准，全长500mm，钳头材质为优质合金钢，绝缘手柄长度≥300mm，绝缘等级≥10kV，可剪切直径≤12mm铜铝导线，每组展柜配置3把，开合灵活、绝缘性能达标。 1.2.3 警戒器材 每组展柜配置警戒带6卷、警戒桩4根。警戒带为高强度尼龙材质，宽度50mm，长度≥50m，印字清晰（标注“应急疏散 禁止通行”），颜色为红白相间；警戒桩为PVC材质，高度800mm，直径100mm，底部带防滑配重，颜色为红白相间。 1.2.4 堵漏器具 符合20080911-Q-312《应急堵漏器材通用技术要求》，每组展柜配置常用堵漏套装1套，含木质堵漏楔（3种规格）、橡胶堵漏垫（5种规格）、紧固夹具2套，材质分别为优质硬木、耐油橡胶、合金钢，适配管道、容器等常见泄漏场景，组件齐全、密封性能可靠。 1.2.5 电梯钥匙 符合GB 7588-2023《电梯制造与安装安全规范标准》及电梯安全管理规范，每组展柜配置专用电梯钥匙1套（含基站钥匙、轿厢钥匙、层门钥匙各1把），材质为不锈钢，适配主流电梯品牌型号，表面刻蚀标识，开启顺畅、安全性达标。 1.2.6 消防用荧光棒 符合 GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统 第3部分：消防应急标志灯具》相关要求，每组展柜配置10根。材质为耐冲击ABS外壳，内部填充环保无异味荧光剂，长度300-350mm，直径20-25mm，发光颜色为红色，初始发光亮度≥30cd/㎡，持续发光时间≥12小时，具备防水、耐高低温（-20℃至60℃）性能，尾部带挂绳孔，便于携带悬挂，无放射性危害，使用后可安全处置。 1.2.7 扩音器 符合GB/T 14277-2013《音频组合设备通用规范》及应急广播设备相关要求，每组展柜配置2台。主体材质为抗摔ABS工程塑料，功率5-8W，频率响应范围100Hz-15kHz，有效传输距离≥50米，内置锂电池容量≥2000mAh，连续工作时间≥8小时，支持USB充电，配备可拆卸头戴式麦克风，绝缘手柄长度≥150mm，具备音量调节、开关控制功能，声音清晰无失真，抗干扰能力强，适配嘈杂环境下应急指令传达，防水等级≥IPX4。 1.2.8 哨子 符合AQ/T 2071—2019《地质勘查安全防护与应急救生用品（用具）技术规范》，每组展柜配置6个。材质为食品级304不锈钢，无毛刺、耐腐蚀，长度80-100mm，直径20-25mm，哨腔设计合理，发声分贝≥120dB，声音穿透力强，在嘈杂环境中有效传播距离≥300米，配备尼龙挂绳（长度可调节），便于佩戴，吹奏省力，反复使用无变形、无漏气，表面经过抛光处理，不易生锈，适配应急疏散召集、警示联络场景。 1.2.9铁铤 符合 GB 32459-2015《消防应急救援装备 手动破拆工具 通用技术条件》，每组展柜配置3把。材质为高强度45号优质碳钢，经整体锻造工艺成型，无砂眼、无裂纹，硬度达到HRC45-50，抗拉强度≥600MPa，具备优异的抗弯曲、抗断裂性能。主体长度400-500mm，手柄直径30-35mm，作业端采用楔形设计，刃口厚度3-5mm，尖端打磨光滑无毛刺，便于插入狭小缝隙发力。手柄表面设有防滑纹路，握持舒适且不易脱手，整体重量控制在1.5-2kg，操作灵活省力。产品经过整体热处理及防锈喷涂处理，耐磨损、耐腐蚀，长期存放不易生锈，反复使用无变形、无断裂。配备耐磨帆布收纳套，便于携带与存放，适配应急破拆、障碍物清除、门窗开启、救援支撑等场景，在火灾、坍塌、被困等紧急情况下可快速发挥破拆救援作用。 2、配套要求 2.1陈列：按“警戒器材类、破拆工具类、堵漏器材类、专用钥匙类”分区陈列，隔断高度≥300mm，配置铝合金标识牌（≥15cm×10cm），激光雕刻器材名称、规格、执行标准及核心用途，固定高度1.6m，字迹清晰耐磨损。 2.2功能适配：支持应急疏散器材识别、操作使用、处置流程等培训与考评，可模拟真实场景，适配职业技能等级认定考核、日常实训及技能校验场景，满足标准化、规范化需求。 |
| 61 | 灭火行动认定考评展柜及设备 | 1 | 套 | 灭火行动认定考评展柜及设备核心技术参数规范 1、核心技术参数 1.1展柜柜体技术参数 1.1.1材质：采用优质冷轧钢板加工制成，框架厚度≥1.5mm，面板厚度≥1.2mm，层板厚度≥1.0mm；表面经脱脂、磷化、静电喷塑三重防腐防锈处理，涂层厚度60-80μm，附着力达GB/T 9286-2021标准2级及以上，耐磨损、抗冲击，适配灭火装备长期存放需求，使用寿命≥8年。 1.1.2结构与尺寸：采用一体式焊接+螺栓紧固加固设计，承重≥60kg/层（适配防护服、空气呼吸器等重型装备），满载状态下垂直度偏差≤2mm/m，连接处缝隙≤0.5mm，无晃动、变形隐患，所有边角做R3-R5圆角处理。标准尺寸（长×宽×高）1500mm×500mm×1800mm，可按需定制，定制偏差≤±50mm，层板可按50mm一档调节高度，预留专用挂架安装位适配水带、安全帽等装备。 1.1.3布局：尺寸及布局严格契合实训场地规划，符合GB 50016-2014（2018年版）《建筑设计防火规范》，与消防通道、应急出口距离≥1.2m，正面预留≥1000mm操作空间，重型装备存取口高度控制在0.8-1.4m，轻型装备存取口高度控制在1.0-1.5m，兼顾分类陈列直观性与考评实操取用便捷性。 1.2核心设备及器材技术参数 1.2.1照明设备：每组展柜配置强光照明灯2台、移动式照明灯2台。强光照明灯符合 GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》，铝合金材质，功率≥30W，照射距离≥100m，续航时间≥8h，支持手持、肩背双模式；移动式照明灯为不锈钢材质，功率≥100W，照射角度可360°调节，续航时间≥12h，自带折叠支架（展开高度1.2-1.8m）。 1.2.2通讯设备：每组展柜配置手持式对讲机2台，符合YD/T 3230-2017《数字移动通信终端通用技术要求和测试方法》及消防通讯专用要求，工作频段400-470MHz，通话距离≥5km，续航时间≥10h，具备防水、防尘、抗冲击性能，支持组呼、单呼功能，配专用充电底座1个。 1.2.3防护装备：每组展柜配置1套完整防护装备。安全帽符合GB2811-2019《头部防护 安全帽》，ABS材质，头围56-60cm，耐冲击、抗穿刺，配下颌带；安全腰带符合GA 494-2004《消防用防坠落装备》，尼龙材质，宽度≥40mm，承重≥200kg，配D型环2个；灭火防护服符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》，芳纶复合材质，阻燃、防水、透气，规格含S/M/L/XL各1件；灭火防护靴符合XF6-2019《消防员灭火防护靴》，橡胶材质，防砸、防穿刺、防滑，尺码含39-44码各1双。 1.2.4灭火基础装备：每组展柜配置灭火毯2块、直流水枪4支、多功能水枪2支、水带6条、水带背架2个、移动式水带卷盘2个、消防水喉2个、手抬机动消防水泵1个、泡沫枪、泡沫炮、喷雾水枪各一个。灭火毯为玻璃纤维材质，尺寸1.8m×1.8m，阻燃等级A级；直流水枪符合GB 8181-2005《消防水枪》，口径65mm，工作压力0.3-0.8MPa；多功能水枪口径65mm，支持直流、喷雾切换，射程≥25m；水带为聚氨酯材质，口径65mm，长度20m/条，工作压力≥1.6MPa；水带背架为铝合金材质，承重≥30kg，适配65mm水带存放。 1.2.5灾情模型:地震、水灾、火灾灾害现场各1套。通过信息化(LED屏)模拟系统实现考核职业技能相关内容和要求。 1.2.6各类标识:可燃气体标识、有毒气体标识、其他危险化学品标识各1套。通过展板方式实现考核职业技能相关内容和要求。 2、配套要求 2.1陈列：按“防护装备类、照明通讯类、基础灭火类”分区陈列，隔断高度≥350mm，配置铝合金标识牌（≥15cm×10cm），激光雕刻器材名称、规格、执行标准及核心用途，固定高度1.6m，字迹清晰耐磨损，重型装备区域标注承重警示。 2.2功能适配：支持灭火行动装备识别、性能检查、操作使用、维护保养及战术配合等标准化培训与考评，可模拟各类火灾场景装备适配及战术应用实训，适配消防职业技能等级认定考核、日常实训及技能校验场景，满足标准化、规范化闭环需求。 |
| 62 | 文化建设 | 1 | 项 | 文化建设（消防安全标识及文化墙体系）技术规范 一、技术设备及施工参数 本体系含消防安全标识标牌、主题文化墙、发展历程文化墙三大模块，整体设计统一贴合消防安全及职业技能认定主题，配色以红、白、蓝消防主色系为核心，风格严谨专业、视觉醒目，所有材质均符合防火、耐候、耐用标准，施工工艺契合实训场地安全管理要求。 （一）消防安全标识标牌 配置区域标识牌、系统原理牌、玻璃腰线贴、导向指引牌、实训室平面展示图，所有标识需符合 GB 2894-2008《安全标志及其使用导则》，文字图案清晰度、反光系数达标。 标识标牌：数量 5-8 块（按实训场地分区数量适配调整），分两类尺寸 —— 主标识不低于 60cm×40cm、副标识 不低于40cm×30cm。材质选用 0.8-1.2mm 冷轧钢板（户外 / 通道区域，喷塑防腐、丝印 UV 固化处理，防水防潮耐刮）或 3-5mm 高透亚克力（室内展区，覆背胶工艺）；边缘倒圆角（半径≥5mm）防磕碰，通道区域标识需具备夜间反光功能，确保弱光环境可识别。 系统原理牌：数量 3-5 块，单块尺寸 50cm×70cm，采用亚克力覆背胶工艺，贴合设备对应墙面安装，图文精准标注消防系统工作原理、设备关联逻辑，色彩区分核心部件，便于教学解读。 玻璃腰线贴：总长度按实训场地玻璃幕墙 / 隔断总周长核算，单条高度 15-20cm，材质为防火 PVC 背胶贴（耐候性强、易清洁、无异味），印刷消防主题元素（灭火器、救援标识、安全标语等），粘贴平整无气泡、无翘边，不影响玻璃通透性及应急破拆需求。 导向指引牌：数量 3-5 块，分两种类型 —— 立式（30cm×60cm，不锈钢支架，管径≥20mm，底部固定牢固）、壁挂式（40cm×25cm，适配墙面承重）；材质同主标识标牌，安装位置避开疏散通道及设备操作区域，指引箭头清晰、文字醒目，下沿距地面 1.5-1.8m，符合人体视觉习惯。 实训室平面展示图：1-2 块，单块尺寸 120cm×80cm，采用覆膜防水相纸覆 5mm 厚 KT 板，安装于实训场地入口显眼位置；标注区域划分、设备布局、疏散通道、安全出口、消防设施点位，比例精准、标注规范，可根据场地实际尺寸微调。 （二）消防安全主题文化墙 墙体规格：尺寸不低于长度 4m× 高度 3m，安装于实训场地核心展示区域，与整体布局协调统一。 确保与墙面贴合紧密、结构稳固，无晃动脱落隐患。 装饰工艺：采用厚亚克力水晶字装饰，文字内容为消防核心理念、职业准则、安全标语（如 “预防为主、防消结合”“练强实战技能、筑牢安全防线” 等）。 （三）消防安全管理员职业技能认定站发展历程文化墙 墙体规格：总面积 不低于24㎡，尺寸不低于长度 8m× 高度 3m，安装于实训场地入口或荣誉展示区域，凸显职业技能认定特色与发展底蕴。 基础处理：墙面基层做平整找平、防潮防腐处理，确保表面无凸起、无裂缝，为后续装饰提供稳定基底。 核心装饰：采用多元工艺组合制作，兼顾层次感与文化性。 ①文字部分：选用 5-8mm 厚亚克力雕刻字，内容为认定站发展节点、核心荣誉、资质认证、培训成果等，雕刻精准、字迹清晰，按时间线或逻辑顺序排列； ②图案部分：采用 3-5mm 厚 PVC 雕刻图案，内容为消防救援元素、技能认定标识、团队风采剪影等，经打磨、上色处理，立体感强； ③画面部分：选用高清防水喷绘布（覆哑光保护膜），印刷认定站发展历程照片、工作场景图、荣誉证书扫描件等，画面色彩还原度高、耐晒耐腐，采用覆膜粘贴工艺，平整无褶皱。 安装规范：亚克力雕刻字、PVC 图案采用分层安装方式，形成高低错落的视觉效果，固定采用无痕胶 + 隐藏式螺丝，避免破坏墙面；喷绘画面按区域分割张贴，边缘与基层贴合紧密，无翘边、气泡；整体布局疏密有致，重点内容突出，便于参观解读。 二、功能要求 1、标识指引功能：清晰界定实训各功能区域边界，精准标注设备工作原理、操作要点及安全注意事项，提供明确的行进导向、区域指引及应急疏散辅助提示，形成完整视觉引导体系，避免实训人员误闯危险区域，提升场地通行及操作效率，辅助教学过程中对区域、设备的快速认知。 2、文化展示功能：主题文化墙强化消防安全核心理念传播，营造专业、严谨的实训氛围，强化学员消防安全意识；发展历程文化墙系统展现认定站建设成果、资质实力及发展底蕴，彰显职业技能认定的规范性与权威性，增强学员归属感及行业认同感。 3、教学适配功能：所有标识及文化墙内容贴合消防安全管理员职业技能认定教学需求，可作为教学辅助载体，助力学员了解行业文化、职业准则及认定站发展历程；同时适配日常教学、实训演练、技能考核及对外展示场景，提升实训场地的标准化、规范化及文化品位，符合消防实训场地安全管理及职业技能认定站建设相关要求。 |
| 63 | 施工安装 | 1 | 项 | 现场施工安装所需的一切费用，包含人工费、耗材费等。 |

# 注：

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书电子件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

# 三、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

# （二）服务要求

# 1. 提供所投产品至少3年的免费上门保修，终身维修。

# 2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，远程故障2小时内响应，现场故障48小时内维修工程师到达维修现场（偏远地区72小时）。保修期自验收合格之日起计算。

# 3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

# 4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

# 5. 提供现场技术培训，至少需包含设备原理、操作流程、故障排查、日常维护、应急处置、实训教学组织。

6. 文档交付：验收时交付完整技术文档（纸质版1套＋电子版1套），含设备说明书、安装图纸、操作手册等。

7. 安全要求：设备具备完善安全防护功能，符合电气安全、消防安全规范，避免实训安全事故。

8. 运维便捷性：设备设计便于维护，易损件易更换，维护工具通用，降低运维成本。

9. 环保要求：设备及材料符合环保标准，无异味、无放射性污染，废弃部件可回收。

★（三）交货要求

1. 交货期：合同签订后40个工作日内完成供货、安装、调试并通过验收（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：天津市西青区王稳庄镇新源道4号（应急管理部天津消防研究所第二试验基地）（特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

5. 包装要求：大型设备用定制防震木架＋防潮篷布，精密部件用密封防潮包装盒，管材及辅料分类捆绑包装。

★（四）付款方式

签订合同后15个工作日内支付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金。签订合同后15个工作日内中标供应商应向采购人提供合同总额10%的履约保证金，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。此履约保证金的递交、退还、罚没和有效期以合同为准。

★（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

# （七）知识产权归属

# 本项目中涉及采购人参与设计、改造的设备、系统及设计成果（含图纸、技术参数等）所有权和知识产权归采购人所有。

# 中标供应商不得泄露采购人商业秘密及技术资料，不得将相关技术方案用于其他项目或转让第三方。

# 四、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足本文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（46分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 环境标志产品金额/所投包投标总价×分值 | 1 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 非强制采购节能产品金额/所投包投标总价×分值 | 1 |
| 3 | 投标人业绩评价 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的应急场景搭建的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 合同原件电子件。包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期（应为2023年1月1日至今）。 1个业绩2分，最多10分。 | 10 |
| 4 | 产品参数证明评价 | 提供所投产品的技术支撑材料电子件，上述技术支撑材料能证明所投产品标注“●”的参数满足本文件要求，每证明1条得2分，最多10分。 技术支撑材料是指具有CMA或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告，或加盖所投产品制造商公章的技术证明材料。 若上述技术支撑材料证明所投产品不能满足本文件中“★”技术要求的，视为无效投标，未证明所投产品满足本文件要求的或未提供上述技术支撑材料的，不得分。 | 10 |
| 5 | 非“★”技术要求（不含上述产品参数证明评价中的参数要求）响应性评价 | 完全满足无偏离的得24分； 非“★”技术要求劣于本文件要求足24条的，每出现1条以上情形减1分； 非“★”技术要求劣于本文件要求≥24条的，本项得0分。 | 24 |
| 第三部分 主观分（24分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |
| 2 | 安装实施方案评价 | 至少包含CAD设计图、人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |
| 3 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等。 满足本文件要求，无瑕疵得满分； 方案内容每出现1处瑕疵减2分，最低0分。 | 8 |

# 主观分中所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”和“供应商”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等；“工程”系指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等；“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供采购标的的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本电子件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物服务应符合招标文件要求，质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为不允许偏离的实质性要求，经评标委员会判定任意一条加注“★”号的条款出现偏离，视为无效投标。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和现场考察

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织现场考察的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加现场考察活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或现场考察中口头介绍的情况，除经“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对招标文件全部采购包进行投标，也可只对其中一包或几包进行投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于：

（1）人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

（2）货物主要技术性能的详细描述；

（3）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（4）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求偏离应答表》，说明自己所投标的与招标文件要求的偏离情况。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目需求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目需求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

21.4 文件中的电子件指扫描件、电子证照、照片等形式电子文件；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款经评委会认定出现偏离的或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（5）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，评标委员会启动异常低价投标审查程序，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 （本条仅适用于货物类项目）不同投标人所投全部产品均为同一品牌或不同投标人所投任一核心产品为同一品牌时（加注“▲”号的产品为核心产品如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目需求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：               否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，投标代表人                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的货物投标总价为：

第一包，      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性。

4. 我公司的投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定。我公司完全响应本次招投标通过网上进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过相关媒体予以公布的任何风险和责任。

13. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

14. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

供应商资格声明函

天津市政府采购中心：

我单位自愿参与本项目的政府采购活动，郑重承诺如下：

（一）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）我单位依法缴纳税收和社会保障资金；

（三）我单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录；

（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

上表未填写的，视为不存在第（六）条所列情形

上述声明真实有效，否则我单位承担全部责任和不利后果。

投标人名称：

日期：

附件3：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件4

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件5

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 此表应按招标文件商务要求中的全部内容逐项进行应答，未应答的，视为不满足招标文件要求。

2. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

3. “招标要求”指招标文件中规定的具体要求，“投标应答”指投标文件的具体内容。“偏离说明”指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7-2

技术要求偏离应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

我单位郑重承诺：所投产品和服务符合相关强制性规定。验收时采购人有权要求我单位出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。除下表列出的偏离外，与招标文件技术要求完全一致，并承担相应的法律责任。

| 序号 | 招标文件要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。 | 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。 | 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。 |  |

注：

1. 此表仅体现与招标文件技术要求存在偏离的部分，无偏离的部分，无需填写。

2. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

3. “招标文件要求”指招标文件中规定的具体要求，“投标应答”指投标文件的具体内容。“偏离说明”指招标文件中规定的具体要求与投标文件的具体内容的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件9

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

附件10

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件11

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大中型企业制造的，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 本国产品 | 如属于本国产品，须提供《关于符合本国产品标准的声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件13

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“采购清单”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称：

日  期：

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

———————————————————————————————————————

关于符合本国产品成本比例的声明函

以上符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例为        %。

投标人名称：

日  期：

附件14：投标人认为需要提供的其他资料

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。