50L/s消防炮和4L/s无人车车载硅凝胶泡沫消防炮采购项目需求任务书
一、项目概况
根据内蒙古自治区“科技突围”项目“电化学储能电站火蔓延防范关键技术”的项目进度安排，拟开展电化学储能电站火蔓延防护试验研究。由于试验需要，现需加工喷施流量为4L/s和50L/s的硅凝胶泡沫喷施消防炮，其中4L/s车载消防炮需开发集成一套可自动驾驶的无人车。附件1为4L/s和50L/s消防炮加工技术要求清单。基于该加工的4L/s无人车车载消防炮和50L/s消防炮设备可保障项目进度的按期开展。
本项目预算经费为510740.67元。
二、采购清单
	序号
	名称
	数量

	1
	4L/s无人车车载消防炮
	1台

	2
	50L/s消防炮设备
	1台



三、技术设备参数及功能要求
4L/s无人车车载消防炮主要参数包括： 
1. 设备喷施流量：泡沫液枪流量为2.5-8L/s可调节
2. 储气容器：15L氮气钢瓶，工作压力15MPa，数量6个
3. 电控柜型号KZG-01，输入电压符合DC72V
4. 泡沫液箱：容积320L，数量2个
5. 隔膜泵：流量130L/min，压力20bar，数量2台
6. 喷施方式采用气驱喷施：
气源为工作压力15MPa的氮气钢瓶，经减压阀调节至出口压力0.1~1.6MPa使用。
7. 消防炮：具备遥控功能（遥控水炮型号：PSKDY30-60）
8. 无人车：包含半年FSD（完全自动驾驶）功能
9. 混合腔需具备发泡涡扇结构的气液混合腔，用于生成泡沫。
10. 管路系统：主要涉及DN25及DN15管路，配备相应三通球阀、卧式单向阀及管夹
11. 锂电池需满足：
电压：DC72V；容量：100AH。
12. 配备电机需满足：
电压：DC72V；转速：1450rpm；功率：7.5KW.
50L/s消防炮设备主要参数包括： 
1. 设备喷施流量50L/s
2. 空压机动力参数：
空压机供气风量：30 立方/min；
空压机供气压力：0.8 MPa；
空压机电机功率：185 KW
3. 储气容器：2 立方米
4. 消防水泡需具备遥控和双相流混合腔功能
5. 管路规格：
主要阀门及管道通径：DN100，DN65
消防水带规格：10-50-20
进水管组件：DN100，长度10米
6. 辅助水源：配备水囊，单个容积30立方米
7. 电气控制：
系统控制柜型号：KZG-01
尺寸满足：700mm*400mm*1000mm
供电电压：380V
8. 混合腔
材质：304不锈钢；
尺寸满足：外径200mm，长度1000mm；
内部结构发泡涡扇结构。
四、商务需求
供应商资格条件（必填）
供应商为代理商时，需出具生产厂家对该项目的授权书；
1、供货要求
交货期：合同签订后45个工作日到货；
交货方式：卖方送货上门(卖家承担货物运输费用和发票税费)；交货地点：招标人指定地点。
2、检测验收
本项目产品到货后，采购单位根据规定组织验收小组按照国家有关规定组织验收并填写“合格验收单”，完成货物所有权的移交工作。
3、付款方式（必填）
签订合同后，10个工作日内，采购单位需支付合同金额的30%作为首付款；产品交付验收合格后，支付剩余合同尾款。
4、 售后服务
产品到货验收后，需保证一年内设备可正常工作，若出现任何影响设备正常工作的问题，供货商需负责售后维修工作。
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