项目需求书

一、项目背景

总队消防职业技能鉴定站购置设施设备项目。
二、项目预算

项目预算3541858元。
三、资格要求

1、供应商须具备营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书。

2、单位负责人为同一人或者存在控股、 管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，投标人须提供从国家企业信用信息查询系统 http：//www.gsxt.gov.cn/index.html 打印的本单位的股东及出资信息页面截图，截图应清晰并加盖公章

3、供应商需提供经会计师事务所出具的2024年度或2025年度的审计报告或磋商前3个月以内银行出具的资信证明。

4、供应商须提供所属日期为2025年07月至磋商日期任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的资金保障记录（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立的供应商按实际的缴纳情况提交相关证明）。

5、供应商须在“社会消防技术服务信息系统”（https://shhxf.119.gov.cn）完成备案，其服务类型须包括消防设施维护保养检测，并提供网页截图加盖公章。

6、供应商在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/） 中被列入“严重失信主体名单 ” 、“重大税收违法失信主体 ” 的投标人，不得参加投标， 以开标当天的查询结果为准；

7、供应商参加招标活动前三年内（2023 年 1 月 1  日至投标截止日），在经营活动中没有重大违法记录，须提供无重大违法记录的书面声明；

8、法定代表人（负责人）参加开标时，应提供加盖公章的法定代表人（负责人）身份证复印件和法定代表人（负责人） 资格证明原件；

9、由被授权委托人参加，应提供加盖公章、 法定代表人（负责人）签字或盖章的法定代表人（负责人） 资格证明原件、授权委托书原件和被授权委托人身份证复印件。

10、本项目不接受联合体参与磋商，提供声明函并加盖公章。
专项资质 

1、具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，认证范围涵盖 “消防设施维保检测 ，资质范围内的消防设施专业工程承包”。

2、具备工程设计消防设施工程设计专项乙级及以上资质。

3、具备建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质。

4、具备消防设施工程专业承包一级及以上资质。

5、具备有效期内的省级及以上消防协会颁发的或者 CMA资质认定的具有消防设施维护保养检测/评估及电气防火检测能力的证书；

本项目特殊要求 

1、近 3 年内具有同类项目业绩，至少提供 3份合同复印件； 

2、不接受联合体投标； 

3、不接受转包、分包，中标后须自行履约； 

4、本地化服务：在采购单位所在地设有固定服务网点，提供场地证明。

四、服务期限、服务地点

一年（具体以签订合同为准），东丽区、北辰区。

付款方式

签订合同后7日内，甲方付款30%给乙方，待施工完成验收合格后，甲方付款65%给乙方，剩余5%待质保期结束后30日内，甲方付款给乙方。（具体以签订合同为准）。

六、技术要求

为深入贯彻消防行业职业技能鉴定工作部署会议精神，认真落实《关于进一步加强和规范消防行业职业技能鉴定工作的通知》要求，根据《消防设施操作员职业技能鉴定站建设标准》要求，结合总队实际，东丽区参照高级技能等级鉴定的消防设施操作员职业技能鉴定站标准建设，北辰区在原有设施基础上，达到高级技能等级鉴定的消防设施操作员职业技能鉴定站标准。特研究制定本改造方案：

东丽区新建以下系统：气体灭火及防火分隔系统考区：高压二氧化碳气体灭火管网系统及防护区；IG541气体灭火管网系统及防护区；七氟丙烷气体灭火管网系统及防护区；气体灭火系统展板；联动报警主机-壁挂式；防火门和监控系统及展板;防火卷帘、挡烟垂壁及排烟窗系统；应急疏散设备及展板。消防主机及设施考区：区域型报警主机-壁挂式；集中型报警主机-立柜式；控制中心报警主机-琴台式；消防控制室图形显示装置；城市消防远程监控系统及展板；工业建筑消防设施及展板；民用建筑消防设施及展板；消防控制室考点实操考培设备展板；模拟消防电梯系统：燃气报警系统及展板；电气火灾监控及展板。消防电系统、防排烟系统考区：消防电系统及展板；柴油发电机模型及配套设施；消防应急电源系统；消防设备末端配电装置；消防电源监控及展板；联动报警主机-壁挂式；加压送风系统；机械排烟系统；补风系统；防排烟系统展板；消防设备检测维修设备。消防水系统考区：联动报警主机-壁挂式；消火栓泵及控制柜；柴油消防泵及控制柜；双电源互投柜；喷淋稳压泵及控制柜；干湿报警阀组；湿式报警阀组；预作用报警阀组；雨淋报警阀组；水喷雾灭火系统；水幕自动灭火系统；高压细水雾灭火系统；固定消防炮灭火系统；自动跟踪射流灭火系统；泡沫灭火系统；室内及室外栓；轻便水龙；水泵接合器；水池水位显示装置；消防水箱及消防水池；消防水系统展板。消防主机及设施考区：区域型报警主机-壁挂式；集中型报警主机-立柜式；控制中心报警主机-琴台式；消防控制室图形显示装置；城市消防远程监控系统及展板；工业建筑消防设施及展板；民用建筑消防设施及展板；消防控制室考点实操考培设备展板；模拟消防电梯系统：燃气报警系统及展板；电气火灾监控及展板。

北辰区新增以下系统：消防设施考区：城市消防远程监控系统及展板；工业及民用建筑消防设施系统展板；气体灭火考区：高压二氧化碳气体灭火管网系统及防护区；IG541气体灭火管网系统及防护区；七氟丙烷气体灭火管网系统及防护区；气体灭火系统展板；联动报警主机-壁挂式；消防电及水系统考区：消防电源监控；消防应急电源系统；柴油发电机模型及配套设施；固定消防炮灭火系统；自动跟踪流射灭火系统；泡沫灭火系统；柴油消防泵及控制柜；水喷雾灭火系统；高压细水雾灭火系统；气体灭火考区：高压二氧化碳气体灭火管网系统及防护区；IG541气体灭火管网系统及防护区；七氟丙烷气体灭火管网系统及防护区；气体灭火系统展板；联动报警主机-壁挂式；消防水系统及电系统考区：柴油消防泵及控制柜；高压细水雾灭火系统；固定消防炮灭火系统；自动跟踪射流灭火系统；泡沫灭火系统；柴油发电机模型及配套设施；消防应急电源系统；消防电源监控及展板；联动报警主机-壁挂式；消防水系统展板。

附件：
一、产品 / 服务总体技术标准

所有产品须符合国家现行有效国标、行业标准、地方规范；涉及强制认证产品必须具备 3C、检测报告等合规文件。

全新原厂正品，无翻新、二手、贴牌、组装次品，出厂配套完整原厂配件、说明书、合格证。

整体性能稳定，适配我方现有设备 / 场地 / 系统，兼容原有软硬件，无对接冲突。

供货 / 完工后提供完整技术资料：合格证、检测报告、使用手册、图纸、质保说明等。

二、分项详细技术参数

	东丽区1考区消防工程（原202考区）
	

	玻璃材质防护1区
	

	2000*2700*至顶
	规格：2000mm×2700mm
材质：钢化玻璃 + 金属边框
用途：气体灭火系统防护区围护（七氟丙烷、IG541 等）
安装：墙体固定，边框密封处理

	泄压口
	玻璃材质：5~8mm 单片钢化玻璃（安全易碎型，无尖锐碎片）
开启压力：800~1100Pa（自动开启）
关闭压力：≥850Pa（压力下降后自动关闭）
有效泄压面积：0.07㎡、0.12㎡、0.25㎡、0.35㎡（常用规格）
外形尺寸（典型）：
0.12㎡：460×460mm
工作温度：-25℃～+50℃
结构形式：机械自动复位（无电源）
执行标准：GB 25972、GB 50370

	紧急启停按钮
	工作电压：DC24V 
功能：紧急启动 / 停止气体灭火 
防护：带防误操作保护盖 
输出：开关量信号

	放气灯
	工作电压：DC24V 
显示：红色高亮 “放气勿入” 
触发：灭火启动时常亮警示 
安装：防护区门外上方

	声光报警器
	工作电压：DC24V 
声压：≥110dB 
声光同步报警 
防护等级：IP33

	感烟探测器
	工作电压：DC24V 
原理：光电散射光感应烟雾 
环境温度：-10℃～+55℃，湿度≤95% RH

	感温探测器
	工作电压：DC24V 
复合探测：定温 + 差温双重报警 
可靠性更高，误报率低 
环境：-10℃～+50℃

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂

	系统调试运行
	1、探测器单机调试
1） 感烟探测器
· 用烟枪加烟：30s 内火警报警，主机显示地址、位置、时间。
· 报警后指示灯常亮，复位恢复正常。
2）感温探测器
· 用加温器 / 热风加温：达到阈值30s 内报警。
· 不误报、不迟报，复位正常。
3）红外对射 / 线型感温
· 遮光、模拟断线、模拟温升，报警及故障响应正常，定位准确。
4）手动火灾报警按钮测试
1. 按下手报：立即火警上传主机，显示楼层位置。
2. 复位后恢复常态；带电话插孔的消防电话通话清晰。
5）火灾声光警报器 / 楼层显示器
1. 火警触发后：自动启动声光，声强光亮、节奏规范。
2. 层显同步显示火警楼层、设备类型，与主机一致。
3. 可手动开启 / 关闭，复位后停止。
6）消防电话系统调试
1. 主机与固定电话、手提电话双向通话清晰、无杂音。
2. 任意手报插孔插入电话立即呼入主机。
3. 电话故障、断线主机正常报故障。
7）输入 / 输出模块联动调试（核心）
逐点测试模块控制及反馈：
· 排烟阀、送风口、防火阀
· 喷淋泵、消火栓泵、排烟风机、正压风机
· 防火卷帘、非消防电源切断、电梯迫降
· 应急广播、应急照明强制点亮
2、联动逻辑调试
1. 同一防火分区 烟感 + 温感 / 烟感 + 手报 双信号确认。
2. 自动执行：
o 开启本层及相邻层声光、广播、应急照明
o 开启排烟口、送风口，启动排烟风机、正压风机
o 关闭70℃防火阀、空调新风机
o 电梯迫降首层、切断非消防电源
o 防火卷帘一步降 / 两步降逻辑正确
3. 所有联动时序合理、动作不冲突、反馈齐全

	
	

	高压二氧化碳管网系统
	

	二氧化碳储瓶组
	充装介质：高压液态二氧化碳 
公称压力：15.0MPa 
工作温度：0℃～49℃ 
结构：无缝高压钢瓶，带瓶帽、防震圈

	容器阀
	公称压力：15.0MPa 
功能：封存灭火剂、气动 / 电磁启动释放 
带安全泄压、手动应急操作

	启动气瓶
	充装：高压氮气 
压力：6.0MPa 
用途：驱动容器阀、选择阀动作 
启动方式：电爆管 / 电磁启动 
4. 集流管

	集流管
	材质：合金钢管 
公称压力：15.0MPa 
功能：汇集多瓶组灭火剂，统一输出 
带安全泄压装置

	选择阀
	公称压力：15.0MPa 
控制方式：气动启动 / 电启动 
功能：对应防护区定向释放灭火剂 
带状态反馈、手动应急

	单向阀
	公称压力：15.0MPa 
安装位置：集流管后、瓶组出口 
作用：防止灭火剂回流、保证定向喷射

	喷头
	材质：铜合金 / 不锈钢 
形式：雾化扩散型 
功能：均匀喷射 CO2，窒息、冷却灭火

	称重检漏装置
	方式：机械 / 电子称重 
功能：监测瓶组灭火剂泄漏量 
达到设定损失量时报警

	气体灭火管道
	管材：优质无缝钢管，内外热镀锌
设计压力：≥20.0MPa
工作压力：15.0MPa（20℃）
常用公称直径：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100
连接方式：法兰连接 / 锥管螺纹密封连接
壁厚要求：按高压气体规范加厚，满足高压强度
适用介质：高压液态 /气态二氧化碳
安装要求：固定牢固、防晃动、坡向集污 / 排液装置
工作温度：-23℃～+50℃
执行标准：GB 50193、GB 50370

	压力信号器
	工作电压：DC24V 
动作压力：系统喷射压力区间 
输出：开关量信号，反馈 “已喷射” 状态

	气体灭火控制器
	主电：AC220V，备电：DC24V 
控制：自动 / 手动启停，延时启动 
接口：接烟温感、启停按钮、声光、放气灯、钢瓶驱动 
具备延时、故障、启动、反馈显示 
可联动关闭风机、防火阀、非消防电源

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统调试运行
	1、控制器功能
· 延时：0～30s 可调，误差≤±1s
· 状态：正常（绿）、火警（红）、延时（橙闪）、喷放（红常亮）、故障（黄）
· 故障响应：开路 / 短路 / 失压≤100s 报故障
· 电源：主电 AC220V；备电 DC24V，续航 **≥180min**
2、模拟启动（不喷 CO2）
· 自动：双信号（烟感 + 温感）→ 声光报警 → 延时 30s → 关风机 / 阀 / 门窗 → 电磁阀动作 → 压力开关反馈 → 放气指示灯亮
· 手动：紧急启动立即喷放；延时中紧急停止可中止
· 逻辑：时序正确、反馈 100%、无误动作
3、联动逻辑
1. 第一火警：单探测器 → 防护区声光报警、主机火警
2. 第二火警：双探测器 → 30s 延时 → 关闭风机 / 防火阀 / 空调 / 门窗
3. 延时结束：电磁阀动作 → 瓶组喷放 → 压力开关反馈 → 放气指示灯亮
4. 喷放后：保持封闭，人工复位

	IG541管网系统
	

	IG541 瓶组
	介质：IG541 混合气体（N?+Ar+CO2） 
公称工作压力：15.0MPa 
充装压力：15MPa/20MPa（按设计） 
结构：无缝高压钢瓶，带瓶帽、防震圈

	容器阀
	公称压力：15.0MPa 
启动方式：气动启动、电磁启动、手动应急 
功能：封存气体，释放控制，带安全泄压

	启动气瓶
	充装气体：高压氮气 
压力：6.0MPa 
用途：气动驱动容器阀动作 
带启动阀、压力表

	集流管
	材质：高压合金钢管 
公称压力：15.0MPa 
功能：汇集各瓶组灭火剂，集中输送 
配安全泄压装置

	单向阀
	公称压力：15.0MPa 
安装位置：瓶组出口、集流管前端 
作用：防止气体回流，保证单向流动

	压力信号器
	工作电压：DC24V 
动作压力：系统喷射压力区间 
输出：开关量反馈信号，上传 “已喷射”

	喷头
	材质：铜合金 / 不锈钢 
形式：扩散型、雾化型 
功能：均匀喷射 IG541 气体，快速淹没防护区

	气体灭火管道
	管材：无缝钢管，内外热镀锌
设计压力：20.0～25.0MPa
工作压力：15.0～18.0MPa（常用一级压力 20MPa，二级 15MPa）
常用管径：DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100
连接方式：锥螺纹连接 / 法兰连接，高压密封结构
壁厚要求：按高压气体规范加厚，满足 IG541 高压输送
适用介质：IG541 混合气体（氮气 + 氩气 + 二氧化碳）
安装要求：支架牢固、防震动，管道吹扫、压力试验合格
工作温度：-10℃～+50℃
执行标准：GB 50370、GB 50263

	气体灭火控制器
	主电：AC220V，备电：DC24V 
控制：自动 / 手动启停，延时启动 
接口：接烟温感、启停按钮、声光、放气灯、钢瓶驱动 
具备延时、故障、启动、反馈显示 
可联动关闭风机、防火阀、非消防电源

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统调试运行
	1、控制器功能（气体灭火盘）
· 延时：0～30s 可调，误差≤±1s
· 状态：正常（绿）、火警（红）、延时（橙闪）、喷放（红常亮）、故障（黄）
· 故障响应：开路 / 短路 / 失压≤100s 报故障
· 电源：主电 AC220V；备电 DC24V，续航 **≥180min**
/2、模拟启动试验（不喷 IG541）
· 自动联动（双信号）：
1. 第一火警（烟感 / 手报）→ 防护区声光报警
2. 第二火警（烟 + 温）→ 30s 延时，关风机 / 防火阀 / 门窗
3. 延时结束 → 电磁阀动作 → 压力开关反馈 → 放气指示灯亮
· 手动紧急启动：立即启动（无延时）
· 紧急停止：延时阶段可中止并复位
· 合格：时序正确、反馈 100%、无误动作
3、联动逻辑
1. 第一火警：单探测器 → 防护区声光报警、主机火警
2. 第二火警：双探测器 → 30s 延时 → 关闭风机 / 防火阀 / 空调 / 门窗
3. 延时结束：电磁阀动作 → 瓶组喷放 → 压力开关反馈 → 放气指示灯亮
4. 喷放后：保持封闭，人工复位

	七氟丙烷管网系统
	

	灭火剂瓶组
	灭火剂类型：七氟丙烷（HFC-227ea）
充装压力：4.2MPa（20℃）
常见容积规格：40L、70L、90L、100L、120L、150L、180L
充装密度：≤1150kg/m3
工作温度：0℃～+50℃
容器阀：瓶头阀，带安全泄压、电磁启动接口
结构组成：钢瓶、容器阀、虹吸管、安全阀、压力表
连接方式：螺纹 / 法兰连接柜体内部管路
防护等级：IP30 室内使用
执行标准：GB 25972、GA 1203

	启动气瓶
	充装气体：高压氮气 
压力：6.0MPa 
用途：气动驱动容器阀动作 
带启动阀、压力表

	集流管
	公称压力：4.2MPa / 5.6MPa 
材质：高压无缝钢管 
功能：汇集多瓶组灭火剂，集中输送 
配备安全泄压装置

	选择阀
	公称压力：4.2MPa / 5.6MPa 
启动方式：气动 / 电动 / 手动应急 
功能：控制灭火剂进入对应防护区 
带状态反馈信号

	单向阀
	公称压力：4.2MPa / 5.6MPa 
安装位置：瓶组出口、集流管前端 
作用：防止灭火剂回流，保证单向流动

	低泄高封阀
	公称压力：4.2MPa 
功能：管路微量漏气自动排出，系统喷射时密封 
安装在灭火剂输送管路起始端

	压力信号器
	工作电压：DC24V 
动作压力：管网喷射压力区间 
输出：开关量反馈信号，上传 “已喷射”

	喷头
	材质：铜合金 / 不锈钢 
形式：雾化扩散型 
功能：均匀喷洒七氟丙烷，快速形成灭火浓度 
螺纹连接，安装于防护区吊顶 / 墙面

	气体灭火管道
	管材：无缝钢管（内外镀锌）
公称压力：4.2MPa
常用管径：DN20、DN25、DN32、DN40
连接方式：丝扣连接 / 法兰连接
长度：柜体内部短管，一般 **≤1.5m**
工作温度：0℃～50℃
适用介质：七氟丙烷灭火剂
密封：采用耐氟橡胶密封垫
安装要求：横平竖直，固定牢固，无泄漏
执行标准：GB 50370 气体灭火系统设计规范

	气体灭火控制器
	主电：AC220V，备电：DC24V 
控制：自动 / 手动启停，延时启动 
接口：接烟温感、启停按钮、声光、放气灯、钢瓶驱动 
具备延时、故障、启动、反馈显示 
可联动关闭风机、防火阀、非消防电源

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统调试运行
	1、气体灭火控制器
延时时间：0～30s 可调，标准设 30s
主备电自动切换，备用电源持续工作 ≥180min
回路断线、短路、故障 100s 内声光报警
2、模拟启动试验（不喷药剂）
单探测器报警：防护区声光警报启动
双探测信号 / 手报联动：进入 30s 延时，自动关闭风机、防火阀、空调、围护开口
延时结束：控制器输出 DC24V 启动信号，启动瓶、选择阀模拟动作
防护区紧急启停按钮：手动立即启动、延时阶段可紧急停止复位
3、联动标准
首次火警 → 防护区声光报警
二次确认火警 → 进入 30s 延时，关停通风空调、防火阀、封闭门窗
延时结束 →启动瓶动作 → 开启选择阀 + 储瓶阀 → 管网喷放

	手提灭火器
	

	水基型灭火器
	充装介质：水成膜泡沫 / 清水 
常见规格：3L、6L 
工作压力：0.8～1.2MPa 
适用：A 类固体火、初期油类火，可带电灭 E 类火

	干粉型灭火器
	BC 类、ABC 类不少于 2 具 
类型：ABC 干粉 / BC 干粉 
常见规格：2kg、4kg 
工作压力：1.2～1.5MPa 
适用：A/B/C/E 类火灾（可燃固/液/气/带电）

	二氧化碳灭火器
	不同规格 2 具 
常见规格：3kg、5kg 
工作压力：5.0～6.0MPa 
适用：B 类、E 类精密仪器 / 电气火灾

	洁净气体灭火器
	不同规格 2 具 
介质：七氟丙烷 / 惰性气体等洁净气体 
常见规格：2kg、4kg 
工作压力：1.4～2.5MPa

	推车灭火器
	

	水基型灭火器
	规格：20L 
工作压力：0.8～1.2MPa 
适用：A 类固体火灾、初起油类火灾，部分可灭 E 类带电火灾

	干粉型灭火器
	规格：20kg 
工作压力：1.2～1.5MPa 
适用：A/B/C/E 类火灾（固体、液体、气体、带电设备）

	二氧化碳灭火器
	规格：20kg 
工作压力：5.0～6.0MPa 
适用：B 类油类火灾、E 类精密电气 / 机房火灾

	气体灭火系统展板
	

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	类型：立式展架 
材质：金属 
尺寸适配展板：共用 
结构：稳固防倒

	电气系统
	各系统探测器
空气开关 / 漏保（安全保护）
电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线槽
辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护
电压：DC24V / AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	东丽区1考区消防工程（原204 考区）
	

	联动报警主机-壁挂式 带直启盘204 202共用
	安装方式：壁挂式
工作电源：AC220V，备电蓄电池，续航≥8h
工作环境：温度 0℃～+40℃，湿度≤95% RH
总线类型：二总线无极性，可接探测器、模块
点位容量：多回路，单机点位≤数百点
联动功能：具备逻辑编程、自动联动控制
直启盘：内置多线直启盘，可直接启停风机、水泵
显示操作：中文液晶显示，按键 / 触屏操作
记录存储：火警 / 故障 / 联动记录≥10000 条
通讯接口：RS485、CAN、以太网，可接传输装置
外形尺寸：约 400×550×150mm（常规参考）

	防火门监控
	

	门磁开关
	工作电压：DC24V 
信号类型：开关量信号（常开 / 常闭可选） 
监测功能：监视防火门开、闭状态 
安装方式：贴装式（门体 + 门框） 
环境：-10℃～+55℃，湿度≤95% RH

	主机
	工作电源：AC220V，备电 DC24V 
通信方式：二总线 / CAN/RS485 
功能：状态显示、故障报警、远程控制关门 
记录存储：≥1000 条 
安装：壁挂式

	光电点型感烟探测器
	工作电压：DC24V 
输入：接门磁开关信号 
输出：可控制电动闭门器 / 释放器 
总线编码，实时上传状态 
环境：-10℃～+55℃，湿度≤95% RH

	防火门展板
	

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	类型：立式展架 
材质：金属 
尺寸适配展板：共用 
结构：稳固防倒

	电气系统
	空气开关 / 漏保（安全保护）
电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线槽
辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护
电压：DC24V / AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	防火门
	

	单扇木质防火门 往里开 900*2700
	规格：900mm×2700mm
材质：阻燃木材 + 防火板
结构：单扇平开，含防火合页、防火锁、闭门器
密封：防火密封条
安装：门框灌浆，墙面固定

	双扇钢质防火门 往里开 1500*2700
	规格：1500mm×2700mm
材质：冷轧钢板，内填防火隔热材料
结构：双扇平开，带顺位器、防火合页、防火锁、闭门器
密封：防火膨胀密封条
适用：楼梯间、通道、设备间出入口

	无机布防火卷帘
	

	1200*2200
	规格尺寸：1.2m（宽）×2.2m（高）
帘面材质：无机复合防火布，多层隔热结构
启闭方式：电动启闭，可手动速放
运行速度：约 2～7 m/min
控制方式：消防联动控制、烟温感联动、现场手动、消防控制室远程
配套装置：防火卷门机、限位器、温控释放装置、导轨
适用：防火分区分隔、通道、中庭等部位

	控制器
	工作电压：AC220V，备电 DC24V 
控制功率：适配卷帘电机 
控制逻辑：一步降 / 两步降，烟感降半、温感降全 
接口：接烟温感、手动按钮、消防联动模块 
功能：限位保护、手动应急、缺相 / 过载保护 
环境：-10℃～+50℃，湿度≤95% RH

	手动按钮
	工作电压：DC24V 
按键：上行、下行、停止 
带指示灯（运行 / 故障） 
安装方式：壁挂式，距地 1.3m 左右 
防护等级：IP30 
输出：开关量控制信号

	感烟探测器
	工作电压：DC24V 
原理：光电散射光感应烟雾 
环境温度：-10℃～+55℃，湿度≤95% RH

	感温探测器
	工作电压：DC24V 
复合探测：定温 + 差温双重报警 
可靠性更高，误报率低 
环境：-10℃～+50℃

	输入输出模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出 
用于：风机、卷帘、泵类启停及反馈

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统调试运行
	1、一步降（非疏散通道，如防火分区）
· 逻辑：任意火警（烟感 / 温感 / 手报）→ 直接全降到底
· 测试：
1. 报警控制器打自动
2. 触发该分区任意 1 个探测器
3. 卷帘直接下降到底，反馈信号到主机
4. 控制室：动作灯亮、显示到位
2、两步降（疏散通道，如走道、前室）
· 逻辑（烟感→中位 1.8m 停；温感→全降到底）
· 测试步骤：
1. 控制器打自动
2. 烟感报警：卷帘降至 1.8m，停稳；声光报警、反馈信号
3. 温感报警：卷帘继续下降到底；反馈信号、放气 / 防火分隔指示
4. 时序：烟感→中位；30s 内温感→全降；无温感时，部分设计延时 30s 后自动全降
· 紧急停止：中位停留期间，可手动停止 / 复位
3、远程控制（消防控制室总线盘）
· 操作总线盘 “卷帘下降”：对应卷帘动作，反馈正常
4、温控释放
· 加热易熔合金至 73℃±0.5℃，熔断后卷帘自重匀速下降到底，无需电源
5、联动时序
1.烟感报警 → 卷帘降至 1.8m（中位）、停稳、声光报警、反馈
2. 温感报警 → 卷帘全降到底、反馈、防火分隔到位

	钢制防火卷帘
	

	1200*2200
	规格：宽 1200mm × 高 2200mm 
材质：冷轧钢板帘片，内填防火隔热材料 
防火等级：甲级，耐火极限 ≥ 3.0h 
启闭方式：电动启闭，配手动拉链 / 速放装置 
运行速度：2～7m/min 
控制：消防联动、烟温感联动、现场手动、远程控制 
配套：卷门机、限位器、温控释放、两侧导轨

	控制器
	工作电压：AC220V，备电 DC24V 
控制功率：适配卷帘电机 
控制逻辑：一步降 / 两步降，烟感降半、温感降全 
接口：接烟温感、手动按钮、消防联动模块 
功能：限位保护、手动应急、缺相 / 过载保护 
环境：-10℃～+50℃，湿度≤95% RH

	感烟探测器
	工作电压：DC24V 
原理：光电散射光感应烟雾 
环境温度：-10℃～+55℃，湿度≤95% RH

	感温探测器
	工作电压：DC24V 
复合探测：定温 + 差温双重报警 
可靠性更高，误报率低 
环境：-10℃～+50℃

	手动按扭
	工作电压：DC24V 
按键：上行、下行、停止 
带指示灯（运行 / 故障） 
安装方式：壁挂式，距地 1.3m 左右 
防护等级：IP30 
输出：开关量控制信号

	输入输出模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出 
用于：风机、卷帘、泵类启停及反馈

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统调试运行
	1、一步降（非疏散通道，如防火分区）
· 逻辑：任意火警（烟感 / 温感 / 手报）→ 直接全降到底
· 测试：
5. 报警控制器打自动
6. 触发该分区任意 1 个探测器
7. 卷帘直接下降到底，反馈信号到主机
8. 控制室：动作灯亮、显示到位
2、两步降（疏散通道，如走道、前室）
· 逻辑（烟感→中位 1.8m 停；温感→全降到底）
· 测试步骤：
5. 控制器打自动
6. 烟感报警：卷帘降至 1.8m，停稳；声光报警、反馈信号
7. 温感报警：卷帘继续下降到底；反馈信号、放气 / 防火分隔指示
8. 时序：烟感→中位；30s 内温感→全降；无温感时，部分设计延时 30s 后自动全降
· 紧急停止：中位停留期间，可手动停止 / 复位
3、远程控制（消防控制室总线盘）
· 操作总线盘 “卷帘下降”：对应卷帘动作，反馈正常
4、温控释放
· 加热易熔合金至 73℃±0.5℃，熔断后卷帘自重匀速下降到底，无需电源
5、联动时序
3.烟感报警 → 卷帘降至 1.8m（中位）、停稳、声光报警、反馈
温感报警 → 卷帘全降到底、反馈、防火分隔到位

	冷却系统
	工作内容： 
· 水平间距：1.8m～2.4m（宜 2.0m）。 
· 喷头与卷帘水平距离：≤0.3m。 
· 距顶板 / 吊顶：75mm～150mm。 
· 布置方式：单排、沿卷帘长度通长布置。 

	挡烟垂壁
	

	电动挡烟垂壁1200*500
	规格：宽 1200mm × 下垂高度 500mm 
结构：电动卷帘式 / 翻板式，防火材质 
挡烟性能：满足防烟分区要求，不漏烟 
动作方式：电动下降，可手动应急操作 
控制：消防联动信号自动启动 
环境温度：-10℃～+50℃

	控制器
	工作电压：AC220V 
控制方式：联动控制、现场手动控制 
功能：接收报警信号→自动下降到位，限位保护 
接口：消防联动输入、手动按钮接口 
工作环境：-10℃～+50℃，湿度≤95% RH

	手动按钮
	工作电压：DC24V 
按键：上行、下行、停止 
带指示灯（运行 / 故障） 
安装方式：壁挂式，距地 1.3m 左右 
防护等级：IP30 
输出：开关量控制信号

	感烟探测器
	工作电压：DC24V 
原理：光电散射光感应烟雾 
环境温度：-10℃～+55℃，湿度≤95% RH

	感温探测器
	工作电压：DC24V 
复合探测：定温 + 差温双重报警 
可靠性更高，误报率低 
环境：-10℃～+50℃

	输入输出模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出 
用于：风机、卷帘、泵类启停及反馈

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统调试运行
	1、控制器与主备电调试
1）通电自检
· 指示灯：电源、故障、火警、反馈正常无报错
· 自检：声光正常、无故障报警
2）主备电切换
· 断主电：自动切备电，不误动作、故障灯亮
· 备电续航：≥60min，可正常下降 + 反馈
3）故障报警
· 断线 / 短路：100s 内声光报警、故障指示
· 消音：可手动消音，故障未排除再次报警
2、联动控制调试
1）联动逻辑
· 触发：同一防烟分区内 2 只感烟探测器报警（或 1 烟感 + 1 手报）
· 时序：
1. 报警确认 → 15s 内控制器发下降指令
2. 垂壁开始下降 → 60s 内到位（设计高度）
3. 到位后→ 反馈信号≤3s上传消防控制室
2）联动测试步骤
1. 消防主机打自动
2. 触发防烟分区内2 只烟感（或烟感 + 手报）
3. 观察：
· 15s 内垂壁启动下降
·60s 内下降至设计高度（如 500mm 下垂）、停稳
· 消防控制室：动作灯亮、显示到位、地址正确
4. 复位：主机复位→垂壁自动收起，反馈正常

	排烟窗
	

	电动排烟窗1000*1000
	规格：1000mm×1000mm 
材质：铝合金 / 钢制窗框，钢化玻璃 
驱动方式：电动开窗器（链条式 / 螺杆式） 
开启角度：≥70° 
控制方式：消防联动自动开启、现场手动开启 
工作电压：DC24V / AC220V 
响应时间：收到信号后快速开启排烟 
防护等级：IP44 以上

	感烟探测器
	工作电压：DC24V 
原理：光电散射光感应烟雾 
环境温度：-10℃～+55℃，湿度≤95% RH

	感温探测器
	工作电压：DC24V 
复合探测：定温 + 差温双重报警 
可靠性更高，误报率低 
环境：-10℃～+50℃

	控制器
	工作电压：AC220V 
控制方式：联动控制、现场手动控制 
功能：接收报警信号→自动开启到位，限位保护 
接口：消防联动输入、手动按钮接口 
工作环境：-10℃～+50℃，湿度≤95% RH

	输入输出模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出 
用于：风机、卷帘、泵类启停及反馈

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统调试运行
	1、控制器与主备电调试
1）通电自检
· 指示灯：电源、故障、火警、反馈正常无报错
· 自检：声光正常、无故障报警
2）主备电切换
· 断主电：自动切备电，不误动作、故障灯亮
· 备电测试：备电状态下全开→全关，动作正常、反馈正常
· 续航：备电连续工作 **≥60min**，可正常启闭 + 反馈
3）故障报警
断线 / 短路：100s 内声光报警、故障指示
消音：可手动消音，故障未排除再次报警
2、联动控制调试
1）联动逻辑（GB 51251‑2017）
触发：同一防烟分区 2 只感烟探测器报警（或 1 烟感 + 1 手报）
时序：
· 报警确认 → 15s 内控制器发开启指令
·· 排烟窗启动 → 60s 内全开到位
· 到位 → ≤3s反馈 “全开”

	应急疏散（集中型）展板
	

	智能疏散主机
	主电：AC220V，备电：内置蓄电池 
通信：二总线、CAN 总线 
功能：实时巡检、故障报警、联动控制、方向调整 
存储：记录≥10000 条 
安装：壁挂

	输入输出模块
	工作电压：DC24V 
总线编码，与主机通讯 
功能：采集状态、控制灯具、联动信号接入

	探测器
	类型：点型光电感烟 
电压：DC24V 
功能：火灾早期探测报警 

	集中电源
	输入：AC220V 
输出：DC24V/DC36V 
应急时间：≥90min 
功能：给所有疏散灯具集中供电 
保护：过压、过流、短路、电池保护

	安全出口
	供电：集中电源 DC24V 
光源：LED 
亮度：符合国标 
安装：壁挂 / 嵌顶 
功能：常亮或受控点亮

	疏散指示
	供电：DC24V 集中供电 
可智能调整疏散方向 
亮度均匀，可视距离≥30m

	楼层指示
	供电：DC24V 
显示：楼层数字 + 方向 
集中控制，状态反馈

	应急照明灯
	供电：集中电源 DC24V 
照明时间：≥90min 
照度：满足地面最低照度要求 
市电断电自动应急点亮

	东丽区2考区消防工程（原206考区）
	

	区域型报警主机-壁挂式
	一、基本参数
执行标准：GB 4717
安装方式：壁挂式
使用环境：温度 0℃～+40℃，湿度 ≤95% RH（无凝露）
防护等级：IP30
二、电源
主电：AC220V ±15% / 50Hz
备电：DC12V～24V 蓄电池（断电续航 ≥4 小时）
功耗：≤25W
三、容量与回路
回路：1～2 回路（无极性二总线）
点位：242 点（地址编码）
可接设备：烟感、温感、手报、消火栓按钮、输入模块
四、显示与操作
显示屏：128×64 液晶（中文）
按键：消音、复位、自检、查询
声光：内置蜂鸣器、指示灯
五、通讯与记录
通讯：RS485 / CAN（接显示盘 / 传输装置）
记录：≥1000 条（火警 / 故障 / 操作）
线制：二总线（无极性）
六、尺寸（参考）
常见：300×210×90mm 或 400×147×560mm

	集中型报警主机-立柜式
	安装方式：立柜式
执行标准：GB 4717、GB 16806
工作电源：AC220V±15% 50Hz；备电蓄电池，续航≥8h
环境：温度 0℃～+40℃，湿度≤95% RH（不凝露）
回路：多回路配置，二总线无极性
点位容量：单机可带1600点，支持扩展
显示：大屏幕中文液晶，触摸屏 / 按键操作
功能：集中监控、区域联网、火警 / 故障 / 监管报警、历史记录
记录存储：≥10000 条
通讯：RS485、CAN、以太网，可接区域机、传输装置
结构：标准立柜，内置电源、主板、回路板
外形尺寸：约 600×460×1800mm（常规参考）

	消防专用电话系统
	供电：总机DC24V，为分机 / 插孔集中供电 
线路要求：环路电阻≤300Ω；线间绝缘≥20kΩ；线间电容≤0.7μF 
通话方式：全双工，双向同时通话 
通话质量：无杂音、无断话、啸叫，清晰度合格 
总线：二总线制，无极性接线 

	消防应急广播系统
	响应时间：火警或手动触发后，≤10s进入应急广播状态并播出语音。
优先级：应急广播最高优先级，强制切断公共广播 / 背景音乐。
备用电源：主电失电时自动切换，备用电源续航 **≥180min**（强条）。
故障告警：任一设备故障 **≤100s** 发出声光故障信号。
录音：应急话筒播音自动录音，≥30min存储。
功率放大器参数
输出方式：定压输出，标准电压70V/100V。
频率响应：80Hz～8kHz（失真限制有效频率范围）。
总谐波失真：≤5%。
信噪比：≥70dB。
扬声器参数
1. 功率
公共场所（走道 / 大厅等）：额定功率≥3W。
客房专用：额定功率≥1W。
2. 声压级（A 计权，距地 1.5～1.6m）
一般场所：≥60dB；宜65～115dB。
环境噪声＞60dB 场所：高于背景噪声≥15dB（GB50116 强条）。
设计参考：3W 扬声器 1m 处典型声压级约90dB。
3. 覆盖距离（防火分区内）
任意点至最近扬声器：直线距离≤25m。
走道末端至最近扬声器：≤12.5m。
4. 安装高度
壁挂式：底边距地 **≥2.2m**。
吸顶式：宽度＜3m 走道宜居中布置。

	控制中心报警主机-琴台式带控制盘
	安装方式：琴台式
执行标准：GB 4717、GB 16806
工作电源：AC220V±15% 50Hz；备电蓄电池，续航≥8h
工作环境：温度 0℃～+40℃，湿度≤95% RH（无凝露）
系统容量：多回路，单机点位可达数1600点，支持多机联网组网
显示操作：大屏幕中文液晶，可配触摸屏，多按键 /多窗口操作
功能：集中控制、联动逻辑编程、火警 / 故障 / 监管 / 联动反馈、历史记录查询
记录存储：≥10000 条
通讯接口：RS485、CAN、以太网，支持上传消防监控中心
结构：琴台操作台，可双屏 / 双主机配置，布局规整
外形尺寸：约长 1200～1800mm，宽 600mm，高 950mm（常规参考）

	消防专用电话系统
	供电：总机DC24V，为分机 / 插孔集中供电 
线路要求：环路电阻≤300Ω；线间绝缘≥20kΩ；线间电容≤0.7μF 
通话方式：全双工，双向同时通话 
通话质量：无杂音、无断话、啸叫，清晰度合格 
总线：二总线制，无极性接线 

	消防应急广播系统
	响应时间：火警或手动触发后，≤10s进入应急广播状态并播出语音。
优先级：应急广播最高优先级，强制切断公共广播 / 背景音乐。
备用电源：主电失电时自动切换，备用电源续航 **≥180min**（强条）。
故障告警：任一设备故障 **≤100s** 发出声光故障信号。
录音：应急话筒播音自动录音，≥30min存储。
功率放大器参数
输出方式：定压输出，标准电压70V/100V。
频率响应：80Hz～8kHz（失真限制有效频率范围）。
总谐波失真：≤5%。
信噪比：≥70dB。
扬声器参数
1. 功率
公共场所（走道 / 大厅等）：额定功率≥3W。
客房专用：额定功率≥1W。
2. 声压级（A 计权，距地 1.5～1.6m）
一般场所：≥60dB；宜65～115dB。
环境噪声＞60dB 场所：高于背景噪声≥15dB（GB50116 强条）。
设计参考：3W 扬声器 1m 处典型声压级约90dB。
3. 覆盖距离（防火分区内）
任意点至最近扬声器：直线距离≤25m。
走道末端至最近扬声器：≤12.5m。
4. 安装高度
壁挂式：底边距地 **≥2.2m**。
吸顶式：宽度＜3m 走道宜居中布置。

	消防控制室图形显示装置
	一、基本参数
工作电源：AC 220V 50Hz
备用电源：内置蓄电池，断电自动切换
工作环境
温度：0℃～+40℃
相对湿度：≤95%（无凝露
显示界面：全中文图形、文字、菜单
屏幕显示内容：建筑平面图、设备位置、报警 / 故障 / 联动部位
二、响应参数
信息接收与显示时间火灾报警、联动、反馈信号：≤10s 显示
故障、监管等其他信号：≤100s 显示
显示状态：可同时显示报警、故障、监管、屏蔽、启动等信息
三、兼容参数
通信接口：与火灾报警控制器联网通信
传输协议：标准消防通信协议（厂家兼容）
功能：实时同步控制器所有状态信息
历史记录存储容量：≥10000 条
四、存储参数
记录内容：时间、地址、设备类型、事件类型（报警 / 故障 / 联动）
数据保存：掉电不丢失
可查询、可打印、可导出

	城市消防远程监控系统展板
	

	用户传输装置
	一、基本参数
执行标准：GB 26875.1
工作电源：
主电：AC220V±20% 50Hz
备电：DC12V/24V 蓄电池，断电续航 ≥8 小时
安装方式：壁挂式
环境：温度 -10℃～+55℃，湿度 ≤95% RH（无凝露）
二、通信接口
向下（接消防主机）：RS485 / RS232 / CAN
向上（传监控中心）：以太网（TCP/IP）、4G 无线
传输延时：火警信息 ≤10 秒
三、输入 / 输出
开关量输入：2～4 路（监视状态）
继电器输出：1～2 路（报警 / 故障）
显示：液晶显示屏（中文）
声光：报警声压 ≥70dB（1 米）
四、其它
历史记录：≥1 万条
防护等级：IP30
尺寸：约 370×280×100mm
重量：约 5～7kg

	无线感烟探测器
	供电：DC3V 锂电池（续航≥3 年） 
通讯：NB-IoT / LoRa 
报警方式：烟感报警、本地声光 + 远程上报 
工作电压：DC3V

	无线感温探测器
	供电：DC3V 锂电池（续航≥3 年） 
通讯：NB-IoT / LoRa 
报警方式：温感报警、本地声光 + 远程上报 
工作电压：DC3V

	无线手动报警按钮及底座
	供电：DC3V 锂电池 
通讯：NB-IoT / 无线 433MHz 
触发方式：手动玻璃破碎 / 按键 
具备复位功能，带底座安装

	无线声光警报器及底座
	供电：DC24V 或 锂电池 
声压：≥100dB 
通讯：无线联动 
功能：报警时同步声光提示，配底座固定

	无线可燃气体探测器
	检测气体：天然气 / 液化气 
供电：DC24V 或 电池供电 
通讯：NB-IoT / LoRa 
报警：浓度超标本地报警 + 平台推送 
安装：壁挂 / 吸顶

	室外消火栓水压监测仪
	测量范围：0～1.6MPa 
通讯：NB-IoT 
供电：电池（续航≥2 年） 
功能：实时监测水压、低压 / 泄漏报警 
防护等级：IP67

	室内消火栓水压监测仪
	量程：0～1.6MPa 
通讯：NB-IoT 
供电：电池供电 
实时上传压力，异常报警

	喷淋末端水压监测仪
	量程：0～1.0MPa / 0～1.6MPa 
通讯：NB-IoT 
功能：监测末端试水压力、低压报警 
安装于喷淋系统最不利点

	液位监测仪
	测量范围：0～5m / 0～10m 
供电：DC24V 或 电池 
通讯：NB-IoT 
输出：数字信号 + 平台显示 
功能：高 / 低 / 超低液位报警

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	类型：立式展架 
材质：金属 
尺寸适配展板：1800×2200mm 
结构：稳固防倒

	电气系统
	空气开关 / 漏保（安全保护）
电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线槽
辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护
电压：DC24V / AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	工业建筑消防展板（集中主机）
	

	隔离模块
	工作电压：DC24V 
连接方式：二总线串联 
功能：短路隔离保护，故障分段 
适用：回路总线保护

	输入输出模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出 
用于：风机、卷帘、泵类启停及反馈

	离子型感烟探测器
	工作电压：DC 24V 
探测原理：电离室检测烟雾 
报警方式：无源触点 / 编码地址 
使用环境：室内干燥场所

	可复位线型感温探测器
	类型：感温电缆（可恢复式） 
动作温度：68℃ / 85℃ / 105℃ 可选 
长度：最大 100～200m 
供电：DC 24V

	不可复位型感温探测器
	类型：不可恢复式定温电缆 
动作温度：70℃ / 85℃ / 105℃ 
长度：最大 100～300m

	反射型线型光束感烟探测器
	探测方式：发射器 + 反射板 
保护距离：≤100m 
工作电压：DC 24V

	对射型线型光束感烟探测器
	探测方式：发射器 + 接收器对射 
保护距离：≤100m 
工作电压：DC 24V

	线性感温电缆及模块
	1、组成：感温电缆（敏感部件）+ 信号处理单元（模块 / 微机头） + 终端盒标准报警长度：缆式 ≤1m（指能可靠报警的最小受热长度）最大使用长度：单回路 ≤200m
2、环境参数
工作温度：‑40℃～+70℃（室外 D 型）/ ‑10℃～+50℃（室内 C 型）
相对湿度：≤95% RH，不凝露防护等级：IP65（防尘防水）
标识：每 1m 有刻度标记，误差 ≤10mm；每 50m 有长度标识
3、恢复特性
可恢复式：温度下降后自动复位（常用）
4、输出与接口
继电器输出：无源常开 / 常闭，DC24V/1A（联动风机、排烟、灭火）
总线接口：二总线（无极性），编码 1～242，兼容主流主机（海湾、北大青鸟、利达）
故障自诊断：开路、短路、欠压、过流 全监测

	消火栓按钮
	工作电压：DC24V 
启动方式：按压启动 
输出：无源触点 / 编码信号 
带指示灯，可直接启泵或反馈信号

	电话分机
	一、线路参数
供电：由总机集中供 DC24V
接线：二总线、无极性；多线制为单独专线
线路适配：环路电阻≤300Ω；线间绝缘≥20kΩ；线间电容≤0.7μF
二、安装参数
类型：固定式分机（泵房 / 机房）、手提式分机（配插孔）
地址：编码式地址1~99，拨码 / 电子编码
三、性能参数
呼叫方式：摘机即呼总机，无拨号键
被叫响应：总机呼叫，分机 **≤3s** 声光响应
通话制式：全双工，双向同时通话
通话质量：清晰无杂音、无啸叫、无断话
故障检测：断线 / 短路，总机 **≤100s** 报故障
指示灯：正常绿灯、呼叫 / 通话红灯、故障黄灯
四、环境参数
工作温度：-10℃～+55℃
湿度：≤95%（无凝露）
外壳：阻燃材质，坚固耐用，适合工业环境

	声光报警器
	工作电压：DC24V 
声压：≥110dB（1 米） 
频闪灯光报警 
编码 / 非编码可选

	手动火灾报警按钮
	工作电压：DC24V 
带电话插孔（常见） 
报警后钥匙复位，可重复使用

	单管吸气式探测器主机
	采样管：1 根 
灵敏度：高灵敏度（0.005～0.5% obs/m） 
供电：AC220V / DC24V

	多管吸吸气式探测器主机
	采样管：2～4  根 
灵敏度：高灵敏度（0.005～0.5% obs/m） 
供电：AC220V / DC24V

	火焰探测器
	类型：红外 / 紫外 / 红紫复合 
响应时间：≤5～30s 
探测角度：水平 90°～120°

	图像型探测器
	探测：可见光 + 红外图像识别 
识别：火焰、烟雾图像特征 
供电：DC 12V/24V 或 PoE 
输出：网络视频、报警信号

	图像型火灾探测控制主机
	接收报警、显示实时视频、状态管理 
联动输出：继电器 / 485 

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	类型：立式展架 
材质：金属 
尺寸适配展板：2700×2200mm 
结构：稳固防倒

	电气系统
	空气开关 / 漏保（安全保护）
电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线槽
辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护
电压：DC24V / AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	消防控制室考点实操考培设备展板（2回路）
	

	点型光电感烟火灾探测器
	工作电压：DC24V 
工作温度：-10℃～+55℃ 
湿度：≤95% RH 
安装：吸顶式 
原理：散射光探测烟雾

	点型感温火灾探测器
	工作电压：DC24V 
动作温度：A1R/A2S/60℃/70℃等 
环境：-10℃～+50℃ 
安装：吸顶式

	消火栓按钮
	工作电压：DC24V 
启动方式：按压启动 
输出：无源触点 / 编码信号 
带指示灯，可直接启泵或反馈信号

	声光报警器
	工作电压：DC24V 
声压：≥110dB（1 米） 
频闪灯光报警 
编码 / 非编码可选

	输出模块
	工作电压：DC24V 
输出：继电器无源触点 
用于：警铃、广播切换、设备启动

	输入模块
	工作电压：DC24V 
输入：开关量信号 
监视：水流指示器、信号阀、压力开关

	电话分机
	类型：固定式分机（泵房 / 机房）、手提式分机（配插孔）
地址：编码式地址1~99，拨码 / 电子编码
三、性能参数
呼叫方式：摘机即呼总机，无拨号键
被叫响应：总机呼叫，分机 **≤3s** 声光响应
通话制式：全双工，双向同时通话
通话质量：清晰无杂音、无啸叫、无断话故障检测：断线 / 短路，总机 **≤100s** 报故障
指示灯：正常绿灯、呼叫 / 通话红灯、故障黄灯
四、环境参数
工作温度：-10℃～+55℃
湿度：≤95%（无凝露）
外壳：阻燃材质，坚固耐用，适合工业环境

	输入输出模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出 
用于：风机、卷帘、泵类启停及反馈

	外接电话
	/

	隔离模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出

	可复位型手动火灾报警按钮
	工作电压：DC24V 
带电话插孔（常见） 
报警后钥匙复位，可重复使用

	不可复位型手动火灾报警按钮
	工作电压：DC24V 
玻璃破碎式报警 
报警后需更换玻璃

	火灾光报警器
	工作电压：DC24V 
仅闪光报警，无声 
适用于噪声大场所

	火灾声报警器
	工作电压：DC24V 
仅声响，无光 
声压级≥95dB

	水池水位显示装置
	供电：AC220V/DC24V 
显示：数码管 / 指针 
信号：4～20mA 或开关量 
功能：显示高低水位、超限报警

	水箱水位显示装置
	供电：DC24V/AC220V 
测量范围：0～5m 或定制 
输出：水位显示 + 高低液位报警

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	类型：立式展架 
材质：金属 
尺寸适配展板：2700×2200mm 
结构：稳固防倒

	电气系统
	空气开关 / 漏保（安全保护）
电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线槽
辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护
电压：DC24V / AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	模拟消防电梯
	

	交流电梯
	（1）外形尺寸：900mm×700mm×2300mm；
（2）层站形式：客梯(四层四站四门)；
（3）结构形式：四层站；
（4）电梯外框材料：采用铝合金型材；
（5）电梯底座材料：采用1.5mm厚冷轧板制作，焊接而成，采用静电喷塑美观大方；
（6）电梯底部装有万向轮方便移动；配置万向轮、航空插头插座、工业插头插座等。可与其他设备快速组合安装。

	电气控制箱
	工作电压：AC 220V/380V 
防护等级：IP30 或 IP54 
安装方式：壁挂式 / 落地式 
控制功能：风机、水泵、卷帘、排烟阀等启停控制 
保护功能：过载、短路、缺相、过热保护 
接口：配消防联动输入 / 输出接点 
工作环境：温度 -10℃～+40℃，湿度 ≤95% RH

	双电源切换装置
	额定电压：AC 380V/220V 
额定电流：63A/100A/250A/400A 可选 
切换方式：自动 / 手动 
切换时间：≤0.5～3 秒 
保护功能：过载、短路、欠压、过压保护 
安装方式：壁挂式

	电话分机
	一、线路参数
供电：由总机集中供 DC24V
接线：二总线、无极性；多线制为单独专线
线路适配：环路电阻≤300Ω；线间绝缘≥20kΩ；线间电容≤0.7μF
二、安装参数
类型：固定式分机（泵房 / 机房）、手提式分机（配插孔）
地址：编码式地址1~99，拨码 / 电子编码
三、性能参数
呼叫方式：摘机即呼总机，无拨号键
被叫响应：总机呼叫，分机 **≤3s** 声光响应
通话制式：全双工，双向同时通话
通话质量：清晰无杂音、无啸叫、无断话
故障检测：断线 / 短路，总机 **≤100s** 报故障
指示灯：正常绿灯、呼叫 / 通话红灯、故障黄灯
四、环境参数
工作温度：-10℃～+55℃
湿度：≤95%（无凝露）
外壳：阻燃材质，坚固耐用，适合工业环境

	输入输出模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出 
用于：风机、卷帘、泵类启停及反馈

	民用建筑消防展板（区域机）
	

	差温感温探测器
	工作电压：DC24V 
原理：监测温度上升速率超标报警 
环境温度：-10℃～+50℃

	定温感温探测器
	工作电压：DC24V 
动作温度：60℃/70℃/85℃ 可选 
达到设定温度即报警 
环境：-10℃～+50℃

	差定温型感温探测器
	工作电压：DC24V 
复合探测：定温 + 差温双重报警 
可靠性更高，误报率低 
环境：-10℃～+50℃

	光电点型感烟探测器
	工作电压：DC24V 
原理：光电散射光感应烟雾 
环境温度：-10℃～+55℃，湿度≤95% RH

	电话分机
	一、线路参数
供电：由总机集中供 DC24V
接线：二总线、无极性；多线制为单独专线
线路适配：环路电阻≤300Ω；线间绝缘≥20kΩ；线间电容≤0.7μF
二、安装参数
类型：固定式分机（泵房 / 机房）、手提式分机（配插孔）
地址：编码式地址1~99，拨码 / 电子编码
三、性能参数
呼叫方式：摘机即呼总机，无拨号键
被叫响应：总机呼叫，分机 **≤3s** 声光响应
通话制式：全双工，双向同时通话
通话质量：清晰无杂音、无啸叫、无断话
故障检测：断线 / 短路，总机 **≤100s** 报故障
指示灯：正常绿灯、呼叫 / 通话红灯、故障黄灯
四、环境参数
工作温度：-10℃～+55℃
湿度：≤95%（无凝露）
外壳：阻燃材质，坚固耐用，适合工业环境

	火灾显示盘
	一、基础参数
· 名称：火灾显示盘（楼层显示器、区域显示器）
· 标准：GB 17429-2011
· 供电：
·直流型：DC 24V（16~30V），控制器集中供电
·交流型：AC 220V 50Hz，带主备电切换
· 工作环境：温度 **-10℃～+55℃；湿度≤95%（无凝露）
· 安装：墙装底边距地1.3~1.5m，操作距离≥1.2m
二、布线参数
· 线制：二总线、无极性
· 通讯距离：≤1500m
· 单回路带载：≤15 台
· 静态电流：≤3mA；报警电流：≤15mA
三、显示参数
· 显示：全中文液晶，显示楼层 / 部位 / 地址 / 状态
· 可视要求：500lx 光照下，0.8m、22.5°视角清晰可读
· 信息响应：接收控制器信号 **≤3s** 显示
四、功能参数
· 显示内容：火警、故障、监管、地址、楼层
· 状态保持：火警保持，直至复位
· 故障监测：通讯断线 / 短路，自动报故障

	消火栓按钮
	工作电压：DC24V 
启动方式：按压启动 
输出：无源触点 / 编码信号 
带指示灯，可直接启泵或反馈信号

	声光报警器
	工作电压：DC24V 
声压：≥110dB（1 米） 
频闪灯光报警 
编码 / 非编码可选

	手动火灾报警按钮
	工作电压：DC24V 
带电话插孔（常见） 
报警后钥匙复位，可重复使用

	输入输出模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出 
用于：风机、卷帘、泵类启停及反馈

	隔离模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	类型：立式展架 
材质：金属 
尺寸适配展板：1700×2200mm 
结构：稳固防倒

	电气系统
	空气开关 / 漏保（安全保护）
电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线槽
辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护
电压：DC24V / AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	燃气报警系统 展板
	

	普通型可燃气体探测器
	供电：DC24V 
检测气体：天然气（甲烷）/ 液化气（丙烷） 
检测原理：催化燃烧式 / 半导体式 
信号输出：开关量 + 4～20mA 或 总线信号 
安装方式：壁挂 / 吸顶，距气源0.5～2m 
状态：正常绿灯巡检，超标红灯报警

	防爆型可燃气体探测器
	防爆标志：Ex d IIC T6 Gb 
适用场所：锅炉房、燃气调压间、易燃易爆区域 
壳体：铸铝隔爆外壳 
防护等级：IP65 
安装：需配防爆接线盒、防爆管布线

	切断阀
	一、基础参数
· 标准：GB 44016-2024 电磁式燃气紧急切断阀
· 适用介质：天然气、液化石油气、人工煤气
· 公称通径：DN15~DN300（常用 DN15/20/25/50）
· 最高工作压力：≤0.4MPa（民用常用0.01MPa/10kPa）
· 连接方式：螺纹、法兰
· 防护等级：IP65/IP66
二、电气参数
· 额定工作电压：DC24V（消防联动标配）
· 驱动方式：脉冲电磁，断电保持关闭
· 驱动功率：≤24W；脉冲电流 **＜2A**
· 控制信号：无源触点、联动模块信号
· 复位方式：手动复位（禁止自动复位）

	声光报警器
	电压：DC24V 
功能：报警时发出声光提示，适用于爆炸危险环境

	可燃气体报警主机
	安装位置：值班室 / 消防控制室 
供电：AC220V + 备电 
功能：实时显示探测器状态、浓度值，正常时巡检、无报警 
具备故障自检、通讯、记录功能

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	类型：立式展架 
材质：金属 
尺寸适配展板：1400×2200mm 
结构：稳固防倒

	电气系统
	空气开关 / 漏保（安全保护）
电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线槽
辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护
电压：DC24V / AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	电气火灾监控 展板
	

	模块
	采集漏电、温度信号 
上传数据到主机

	剩余电流式电气火灾监控探测器
	安装在配电柜内 
监测：剩余电流（漏电） 
防止漏电打火引发火灾

	测温式电气火灾监控探测器
	监测：电缆接头、母排、开关触点温度 
防止过热、接触不良起火

	电气火灾监控报警主机
	供电：AC220V + 备电 
功能：显示、报警、存储、通讯、联动

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	类型：立式展架 
材质：金属 
尺寸适配展板：1400×2200mm 
结构：稳固防倒

	电气系统
	空气开关 / 漏保（安全保护）
电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线槽
辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护
电压：DC24V / AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	东丽区3考区消防工程（原207考区）
	

	消防电系统展板
	

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	类型：立式展架 
材质：金属 
尺寸适配展板：1800×2200mm 
结构：稳固防倒

	电气系统
	空气开关 / 漏保（安全保护）
电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线槽
辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护
电压：DC24V / AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	柴油发电机模型
	柴油发电机模型

	消防应急电源系统
	

	eps
	输入电压：AC 380V/220V（三相 / 单相）
输出电压：
动力型：AC 380V/220V
照明型：DC 24V/36V（安全低电压）
额定功率：0.5kVA～400kVA（常用：1kVA–100kVA）
切换时间：
安全 / 密集场所：≤0.25s
一般疏散 / 备用照明：≤5s
应急供电时间：
疏散照明：≥90min
超高层建筑（>100m）：≥180min
消防水泵 / 风机：≥180min
工作环境：温度 -10℃～+40℃，湿度 ≤95% RH
保护功能：过载、短路、过压、欠压、电池故障保护
显示：主电 / 应急 / 充电 / 故障状态、电压、电流、电池电压

	消防设备末端配电装置
	

	PC级双电源切换装置
	执行标准：GB/T 14048.11 
额定电压：AC 400V/230V 
额定电流：63A～1250A 
结构：一体式电磁 / 电动操作，无熔断器断路器 
切换方式：自动 / 手动 
切换时间：≤0.1～0.3s 
适用：消防、重要负荷，耐冲击电流强

	BC级双电源切换装置
	执行标准：GB/T 14048.11 
额定电压：AC 400V/230V 
额定电流：32A～800A 
结构：断路器 + 切换机构组合 
具备短路、过载保护功能 
切换时间：≤0.5～2s 
适用：普通配电、非消防重要负荷

	配接声光显示负载
	工作电压：DC24V 
声压级：≥110dB（1 米距离） 
闪光频率：1～2Hz 
工作环境：温度 - 10℃～+50℃，湿度≤95% RH 
安装方式：壁挂式 / 吸顶式 
功能：火灾时同步声光报警，兼作联动负载测试

	消防电源监控 再加模拟
	安装在火灾自动报警系统室内，检测鉴定站（点）内消防泵组、风机等电气控制柜 

	模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出

	电压传感器
	监测电压：AC220V / AC380V 
监测电流：0～100A（按需选配） 
输出：总线信号 
精度：≤±1% 
安装：配电箱内导轨式

	电流传感器
	监测电压：AC220V / AC380V 
监测电流：0～100A（按需选配） 
输出：总线信号 
精度：≤±1% 
安装：配电箱内导轨式

	电压 / 电流组合传感器
	监测电压：AC220V / AC380V 
监测电流：0～100A（按需选配） 
输出：总线信号 
精度：≤±1% 
安装：配电箱内导轨式

	主机
	供电：AC220V ±10%，备电 DC24V 
显示：液晶中文显示 
通讯：二总线，可带载64/128/256 点 
功能：过压、欠压、缺相、错相、断电、过载报警，记录存储

	消防电源监控监控展板
	

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	类型：立式展架 
材质：金属 
尺寸适配展板：1800×2200mm 
结构：稳固防倒

	电气系统
	空气开关 / 漏保（安全保护）
电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线槽
辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护
电压：DC24V / AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	探测器
配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统调试运行
	1、传感器调试（逐个测试）
1）电压传感器（监测 AC220/380V）
· 正常：显示220V±10%，绿灯亮
· 模拟欠压（≤198V）：≤30s 主机声光报警、显示 “欠压 + 地址”
· 模拟过压（≥242V）：≤30s 声光报警、显示 “过压 + 地址”
· 断电：≤30s 报警 “断电 / 失电”
2）电流 / 缺相 / 错相传感器（380V 风机 / 水泵）
· 正常：三相电流平衡、不平衡度≤10%
· 缺相：任意一相断开→≤30s 报警 “缺相 + 地址”
· 错相：任意两相调换→≤30s 报警 “错相 + 地址”
· 过流：超设定值→≤30s 报警 “过流 + 地址”
3）开关量传感器（双电源 / 配电箱状态）
· 正常：合闸 / 正常状态显示
· 分闸 / 故障：≤30s 报警 “分闸 / 故障 + 地址”
4）通信测试
· 主机逐一注册传感器地址，显示在线、无通信故障
· 总线短路 / 断线：主机报 “通信故障 + 回路 / 地址”
2、系统联调
1）回路通信测试
· 逐回路接入传感器→主机识别所有地址、无离线、无乱码
· 最远点通信：信号稳定、无误码、无丢包
2）故障报警全测试（模拟所有故障类型）
· 必测项：欠压、过压、断电、缺相、错相、过流、分闸、通信故障、传感器故障、主电故障、备电故障

	东丽区3考区消防工程（原209考区）
	

	联动报警主机-壁挂式 207 209共用
	安装方式：壁挂式
工作电源：AC220V，备电蓄电池，续航≥8h
工作环境：温度 0℃～+40℃，湿度≤95% RH
总线类型：二总线无极性，可接探测器、模块
点位容量：多回路，单机点位≤数百点
联动功能：具备逻辑编程、自动联动控制
直启盘：内置多线直启盘，可直接启停风机、水泵
显示操作：中文液晶显示，按键 / 触屏操作
记录存储：火警 / 故障 / 联动记录≥10000 条
通讯接口：RS485、CAN、以太网，可接传输装置
外形尺寸：约 400×550×150mm（常规参考）

	加压送风系统
	

	风机控制柜
	电压：AC380V 
控制方式：手动 / 自动、消防联动启停 
保护：过载、短路、缺相、过热保护 
具备运行、故障、反馈信号输出

	双电源柜
	进线：两路 AC380V 三相五线 
切换方式：自动 / 手动切换 
额定电流：63A～250A（按风机功率选配） 
切换时间：≤ 0.5s 
保护：过载、短路、欠压、断相、失压保护 
用途：保证加压风机消防供电不间断

	风机
	风量：3000m3/h
工作电压：AC380V
耐高温：可在 280℃烟气环境下连续运行≥30min
防护等级：IP44

	软连接
	1、材料要求
必须不燃、耐高温、耐老化、密闭、抗负压
2、安装要求
法兰：与风机 / 风管法兰同规格、同螺栓孔距
压条：1.5mm 镀锌钢板压条，翻边 6～9mm，紧贴法兰
铆钉：间距60～80mm，双面铆接、无松动
密封：法兰垫片用3mm 阻燃闭孔胶条（三元乙丙），搭接 30mm，专用胶粘接

	风阀及风口
	类型：多叶调节阀、正压送风口 
尺寸：按洞口定制 
材质：钢制 
功能：风量调节、加压送风

	防火复合型管道
	材质：镀锌钢板 
厚度：0.5～1.0mm 
连接：法兰 / 咬口 
用途：加压送风管路

	防火阀70℃
	动作温度：70℃ 自动关闭 
电压：DC24V 
功能：熔断关闭、信号反馈 
安装：风管穿墙 / 穿防火分区处

	信号模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出 

	输入输出模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出 
用于：风机、卷帘、泵类启停及反馈

	支架
	2000*800 金属

	电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统调试运行
	1、风机单机试运转
1. 点动试验通电点动，检查叶轮转向正确、无摩擦、无异响。
2. 空载试运行连续运行 30min
1. 轴承温升 ≤40℃
2. 振动、噪声正常
3. 无漏油、无异常抖动
3. 电机三相电流平衡，不平衡度 ≤10%
2、联动控制调试
1） 联动逻辑
· 触发本防火分区烟感 + 温感 或 烟感 + 手报
· 对应楼层 + 上下相邻层常闭送风口自动开启
· 同时联动启动加压送风机
2）动作时序
1. 火灾报警确认 → 15s 内开启送风口
2. 风口全开后 → 联动风机启动
3. 风机运行稳定，楼梯间 / 前室建立标准正压
3）远程控制
消防控制室总线盘：可单独手动开启风口、启停风机，状态反馈正常。
4）手动就地控制
风机机房就地：手动启停正常；风机控制柜自动 / 手动切换功能正常。

	机械排烟系统
	

	风机控制柜
	电压：AC380V 
控制方式：手动 / 自动、消防联动启停 
保护：过载、短路、缺相、过热保护 
具备运行、故障、反馈信号输出

	风机
	风量：3000m3/h 
工作电压：AC380V 
耐高温：可在 280℃烟气环境下连续运行≥30min 
防护等级：IP44

	软连接
	1、材料要求
必须不燃、耐高温、耐老化、密闭、抗负压
2、安装要求
法兰：与风机 / 风管法兰同规格、同螺栓孔距
压条：1.5mm 镀锌钢板压条，翻边 6～9mm，紧贴法兰
铆钉：间距60～80mm，双面铆接、无松动
密封：法兰垫片用3mm 阻燃闭孔胶条（三元乙丙），搭接 30mm，专用胶粘接

	风阀及风口
	类型：多叶排烟口、板式排烟口 
材质：钢制 
功能：手动 / 电动开启，烟气排出，风量调节

	防火复合型管道
	材质：镀锌钢板 / 不燃材料 
厚度：0.6～1.2mm 
耐火要求：满足消防排烟耐热标准

	防火阀280℃
	动作温度：280℃ 自动熔断关闭 
工作电压：DC24V 
功能：排烟时常开，超温自动关闭，切断火源蔓延 
输出关闭信号反馈

	手动执行机构
	1、基本要求
1. 必须设置：所有常闭排烟口 / 排烟阀，必须带现场手动执行机构（手动驱动装置），断电、联动失效时也能手动开启。
2、安装要求
1. 高度：距地 1.3m～1.5m（站立操作舒适高度）。
2. 可见度：明显可见、无遮挡、便于操作。
3. 位置关系：设在所控排烟口附近，一对一对应

	输入输出模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出 
用于：风机、卷帘、泵类启停及反馈

	支架
	2000*800 金属

	电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统调试运行
	1、排烟风机单机试运转
1. 点动测试检查叶轮转向正确、无刮蹭、无异响。
2. 空载连续试运行运行 30min
3. 常闭排烟口 / 排烟阀 单机调试
2、系统联动调试
1. 同一防烟分区内 **2 个感烟探测器（或烟感 + 手报）** 报警。
2. 15s 内自动开启本防烟分区常闭排烟口 / 排烟阀。
3. 排烟口全开后连锁启动排烟风机。
4. 同时联动：
1. 关闭对应区域加压送风口
2. 关闭空调、通风风机、相关防火阀
5. 主机复位：排烟口自动复位、排烟风机停止。
3、现场及远程控制
1. 风机就地控制柜：手动 / 自动切换正常，就地启停有效。
2. 消防控制室总线盘：可远程启停排烟风机、单独控制排烟口，状态反馈准确。
3. 280℃阀关闭，必须硬性连锁停风机，不依赖主机逻辑。

	补风系统
	

	风机控制柜
	电压：AC380V 
控制：手动 / 自动、消防联动启停 
保护：过载、短路、缺相、过热保护 
信号：运行、故障、反馈输出

	风机
	风量：3000m3/h 
工作电压：AC380V 
耐高温：可在 280℃烟气环境下连续运行≥30min 
防护等级：IP44

	软连接
	1、材料要求
必须不燃、耐高温、耐老化、密闭、抗负压
2、安装要求
法兰：与风机 / 风管法兰同规格、同螺栓孔距
压条：1.5mm 镀锌钢板压条，翻边 6～9mm，紧贴法兰
铆钉：间距60～80mm，双面铆接、无松动
密封：法兰垫片用3mm 阻燃闭孔胶条（三元乙丙），搭接 30mm，专用胶粘接

	风口
	类型：单层 / 双层百叶风口、格栅风口 
材质：钢制 / 铝合金 
功能：调节风量、均匀补风

	管道
	材质：镀锌钢板 
厚度：0.5～1.2mm 
连接：法兰 / 咬口连接，不燃结构

	防火阀70℃
	动作温度：70℃自动关闭 
工作电压：DC24V 
功能：常开，超温熔断关闭，信号反馈 
安装位置：风管穿防火分区处

	输入输出模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出 
用于：风机、卷帘、泵类启停及反馈

	支架
	2000*800 金属

	电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统调试运行
	1、风机单机试运转
1. 点动测试叶轮转向正确、无刮蹭、无异响。
2. 空载试运行 30min
3. 轴承温升 ≤40℃
4. 运行振动、噪声正常，无抖动
5. 三相电流平衡度 ≤10%
6.无漏油、无异常摩擦声
风阀、补风口单机调试
2、联动试运转
1. 同一防烟分区2 只烟感（烟感 + 温感 / 手报）报警；
2. 启动本区域排烟风机 + 开启排烟口；
3. 同时连锁启动补风机、开启对应补风电动阀 / 补风口；
4. 排烟停止、系统复位后：补风口自动关闭、补风机延时停止。
时序要求：排烟启动→补风同步或滞后不大于 15s，不能先补风后排烟。

	防排烟系统展板
	

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	类型：立式展架 
材质：金属 
尺寸适配展板：1800×2200mm 
结构：稳固防倒

	电气系统
	探测器
空气开关 / 漏保（安全保护）
电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线槽
辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护
电压：DC24V /AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	火灾逃生器材
	

	消防自救呼吸器
	防护时间：≥30min
防护对象：烟雾、一氧化碳、有毒有害气体
适用环境：火灾逃生、浓烟环境
工作模式：一次性使用，不可重复
防护等级：符合国标，隔绝高温烟气
佩戴方式：头套式，密封贴合面部
使用温度：0℃～40℃
特点：轻便、即开即用，有效降低火场中毒、窒息风险

	消防设备检测维修设备
	

	数字微压计
	测量范围 0Pa～3000Pa，精度±3%；具有清零功能，配有检测软管

	数字照度计
	测量范围不小于 2000lx；精度±5%

	数字声级计
	测量范围 30db～130db；精度 1.5db

	数字风速计
	测量范围 0m/s～45m/s；精度±3%

	接地电阻测量仪
	测量范围 0Ω～1000Ω；精度±2%

	绝缘电阻测量仪
	测量范围 1Ω～2000MΩ；精度±2%

	数字万用表
	可测量交直流电压、电流、电阻、电容等

	感烟探测器功能试验器
	检测杆高度≥2.5m，配聚烟罩，内置电源线；连续工作时间≥2h

	感温探测器功能试验器
	检测杆高度≥2.5m，内置电源线；连续工作时间≥2h

	线型光束感烟探测器滤光片
	减光值分别为 0.4dB 和 10dB 各一片；具有手持功能

	漏电电流检测仪
	测量范围 0～2A，精度 0.1mA

	火焰探测器功能试验器
	红外线波长≥850nm；紫外线波长≤280nm；检测杆高度≥2.5m

	便携式可燃气体检测仪
	可检测 CO、NH3、H2、CH4、液化石油气等可燃气体浓度，并发出声光报警

	防爆静电电压表
	测量范围:0kV～30kV，精度±10%。

	消火栓测压接头
	压力表测量范围 0MPa～1.6MPa；精度 1.6 级

	自动喷水灭火系统末端试水接头
	压力表测量范围 0MPa～0.6MPa，精度 1.6 级

	超声波流量计
	测量管径 0mm～300mm，精度±1%

	数字压力表
	压力表测量范围 0MPa～20MPa；精度 0.4 级；具有清零功能

	细水雾末端试水装置
	压力表测量范围 0MPa～20MPa；精度 0.4 级

	螺纹规
	精度 0.02mm

	强光手电
	警用充电式，LED 冷光源

	数字温湿度计
	温度范围-10℃～50℃；湿度范围：10%RH～99%RH

	数字坡度仪
	规格：IP65 防水，测度范围：0～360°分辨率 0.05°精度 0.15°工作温度：-10℃～50℃

	垂直度测定仪
	±14/2000±0.5

	秒表
	量程不小于 15min；精度 0.1s

	游标卡尺
	量程不小于 150mm；精度 0.02mm

	钢直尺
	量程不小于 150mm；精度 0.02mm

	卷尺
	测量范围不小于 30m；精度 1mm

	电子秤
	测量范围不小于 30kg

	测力计
	测量范围 50N～500N；精度±5%

	激光测距仪
	测量范围不小于 50m；精度 3mm

	绝缘手套
	

	东丽区4考区消防工程（原211考区）
	

	联动报警主机-壁挂式有直启盘
	安装方式：壁挂式
工作电源：AC220V，备电蓄电池，续航≥8h
工作环境：温度 0℃～+40℃，湿度≤95% RH
总线类型：二总线无极性，可接探测器、模块
点位容量：多回路，单机点位≤数百点
联动功能：具备逻辑编程、自动联动控制
直启盘：内置多线直启盘，可直接启停风机、水泵
显示操作：中文液晶显示，按键 / 触屏操作
记录存储：火警 / 故障 / 联动记录≥10000 条
通讯接口：RS485、CAN、以太网，可接传输装置
外形尺寸：约 400×550×150mm（常规参考）

	消火栓泵
	类型：单级 / 多级立式 / 卧式消防离心泵
供电：AC380V
功率： 15kW
流量、扬程：满足室外 / 室内消火栓系统设计要求
控制：一用一备 / 两用一备，消防联动自动启泵
启动方式：直接启动 / 软启动 / 星三角启动
保护：过载、短路、缺相、过热保护
信号：运行、故障、反馈至消防控制室

	阀门
	类型：阀门DN100
公称压力：1.6MPa
阀门：带开启 / 关闭反馈信号

	压力表
	量程：0～1.6MPa / 0～2.5MPa
监测水泵

	过滤器
	公称压力：1.6MPa功能：过滤杂质

	压力开关
	工作电压：DC24V
动作方式：水压驱动，开关量输出
作用：报警、联动启动水泵

	消火栓泵控制柜
	供电电压：AC380V 
控制方式：一用一备 / 两用一备，自动互投 
启动方式：直接启动、星三角、软启动 
保护功能：过载、短路、缺相、过热、欠压保护 
信号功能：远程启泵、运行 / 故障 / 反馈信号 
适用：控制消火栓主泵、备用泵

	消火栓泵及控制柜电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	消火栓泵巡检柜
	工作电压：AC380V
巡检方式：低频低速自动巡检
巡检周期：可设定（通常 7 天 / 次）
功能：防止泵锈蚀卡死，检测泵及回路完好性
保护：过流、过载、短路保护
联动：火灾时自动退出巡检，立即投入消防运行

	双电源互投柜
	进线电源：两路 AC380V（常用电 + 备用电） 
切换方式：自动 / 手动切换 
切换时间：毫秒级快速切换 
额定电流：按负荷配置（63A～630A） 
保护：短路、过载、欠压、断相保护 
功能：保证消防泵、控制柜持续供电不中断

	消火栓泵巡检柜、双电源互投柜电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	柴油消防泵
	动力：柴油机驱动，风冷 / 水冷 
功率：与电动泵匹配，满足同流量扬程 
启动方式： 
电动自动启动 
手动应急启动 
断电 / 主泵故障时自动投入 
续航：带油箱，连续运行 ≥3h 
功能：自动预热、自动润滑、超速保护、低油压保护 
适用：市政断电时保证消火栓系统供水

	阀门
	类型：阀门DN100
公称压力：1.6MPa
阀门：带开启 / 关闭反馈信号

	柴油泵控制柜
	供电电源：AC220V/380V + 启动蓄电池 DC24V
控制模式：自动 / 手动 / 远程消防联动
启动方式：电启动，支持自动投运（主电失压、火警信号）
运行保护：油压低、水温高、超速、过载、蓄电池欠压保护
状态信号：运行、故障、启动成功、电池电压反馈
巡检功能：定期自动试机巡检、状态检测
防护等级：IP30（室内安装）
环境温度：-10℃～+50℃
接口：可接入消防主机，上传状态信号

	柴油消防泵及控制柜电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	喷淋稳压泵控制柜
	供电：AC380V 
控制方式：一用一备 / 两用一备，压力自动启停 
保护：过载、短路、缺相、过热保护 
功能：手动 / 自动切换，故障报警，泵组互投

	喷淋稳压泵
	形式：立式 / 卧式离心泵 
功率：常用 0.75kW 
扬程：满足系统稳压要求 
流量：维持管网压力，小流量持续补压 
控制：由电接点压力表 / 压力传感器自动启停

	气压罐
	工作压力：0.6～1.6MPa 
结构：隔膜式 / 气囊式气压水罐 
容积：常用 300L、500L、800L、1000L 
功能：维持管网压力、缓冲水锤、小流量稳压 
适用：喷淋、消火栓、稳压泵配套系统

	阀门
	类型：阀门DN100
公称压力：1.6MPa
阀门：带开启 / 关闭反馈信号

	压力表
	量程：0～1.6MPa / 0～2.5MPa
监测水泵

	过滤器
	公称压力：1.6MPa功能：过滤杂质

	压力开关
	工作电压：DC24V
动作方式：水压驱动，开关量输出
作用：报警、联动启动水泵

	喷淋稳压泵及控制柜电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	喷淋泵
	类型：消防专用离心泵 
功率：7.5 
流量、扬程：满足喷淋系统设计规范 
电压：AC380V 
启动：软启动 / 直接启动，可双泵互备

	阀门
	类型：阀门DN100
公称压力：1.6MPa
阀门：带开启 / 关闭反馈信号

	压力表
	量程：0～1.6MPa / 0～2.5MPa
监测水泵

	过滤器
	公称压力：1.6MPa功能：过滤杂质

	压力开关
	工作电压：DC24V
动作方式：水压驱动，开关量输出
作用：报警、联动启动水泵

	喷淋水泵控制柜
	电压：AC380V 
控制：一用一备 / 两用一备，消防联动启动 
功能：远程启泵、故障报警、过载 / 缺相 / 过热保护 
信号：运行、故障、反馈输出至消防控制室 
IP55

	喷淋泵及控制柜电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	湿式报警阀组
	

	湿式报警阀组 DN100
	工作压力：1.6MPa 
适用温度：4℃～70℃ 
功能：通水报警、防止水倒流，配延迟器 
DN100

	压力开关
	工作电压：DC24V 
动作方式：水压驱动，开关量输出 
作用：报警、联动启动喷淋泵

	水力警铃
	驱动方式：水力驱动，机械报警 
声强：≥70dB 
安装：报警阀后，远程声响报警

	水流指示器
	工作电压：DC24V 
安装：楼层 / 分区水平管道 
功能：指示火灾区域，输出报警信号DN100

	管道
	材质：热镀锌钢管 
规格：DN25～DN100 
连接：沟槽 / 丝扣 / 法兰 
承压：1.6MPa

	阀门
	类型：信号蝶阀DN100 
公称压力：1.6MPa 
信号阀：带开启 / 关闭反馈信号

	闭式洒水喷头
	公称口径：DN15 
动作温度：68℃（红色） 
类型：直立型 / 下垂型 / 边墙型 
流量系数：K80

	末端试水装置
	安装：系统最不利点 
功能：模拟喷头动作，测试报警、压力、流量 
带压力表、试水阀、排水口

	泄水阀
	类型：球阀 / 闸阀 
安装：管道低点 
用途：系统检修、排空放水

	模块
	工作电压：DC24V 
功能：接收水流指示器、信号阀、压力开关信号 
联动控制：风机、阀组、泵组

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统调试运行
	1、稳压状态
· 管网充满水、稳压稳定，水力警铃不误响、压力开关不误报。
· 延迟器无持续滴水，仅微量渗水正常。
2、开启末端试水模拟放水
1. 缓慢开启末端试水阀，管路泄压水流流动。
2. 延迟器进水，在 5～90s 内报警阀动作。
3. 动作后：
· 水力警铃：3m 处声强≥70dB，铃声清晰持续。
· 压力开关：动作并向消防主机反馈报警信号。
· 连锁：自动启动喷淋消防泵。
4. 关闭末端试水：阀组自动复位、警铃停、压力开关复位、水泵延时停机。
3、逐项功能
· 节流孔、延迟器、试水阀、排水阀动作正常。
· 防复位装置、补水小孔工作正常，无误报警。
4、水流指示器测试
1. 开启末端试水或分段放水，达到15L/min 时：
· 水流指示器可靠动作
·  向消防主机准确反馈楼层 / 分区报警
2. 复位后自动恢复常态，无误报、无迟报。
3. 安装方向正确、叶片无卡滞、接线牢固。
5、信号蝶阀 / 闸阀测试
1.人为关闭 1/4 圈阀门，100s 内消防主机报阀门关闭故障。
2. 全开后自动复位，反馈正常。
3. 开关到位、限位准确、无误动作。
6、末端试水装置测试
1. 每层最不利点设置齐全：阀门、压力表、试水接头、排水。
2. 开启放水：
· 管路压力下降平稳
·触发报警阀、水流指示器、压力开关
·连锁喷淋泵自动投入运行
3. 放水流量、压力符合设计，排水通畅无溢流。

	干式报警阀组
	

	干式报警阀组 DN100
	公称压力：1.6MPa 
适用环境温度：≤4℃ 或 ≥70℃ 
功能：密封管网空气、通水后开启报警

	压力开关
	工作电压：DC24V 
动作压力：系统喷水压力驱动 
作用：报警并联动启动喷淋泵

	水力警铃
	水力驱动机械式报警 
声压级：≥70dB 
安装于报警阀出口管路

	加速器
	公称压力：1.6MPa 
功能：加快干式阀开启，缩短排气喷水时间

	排气阀
	自动 / 手动排气 
安装于管网高点，用于系统充气、排气

	报警阀电磁阀
	工作电压：DC24V 
功能：远程控制排气 / 排水，辅助系统复位

	水流指示器
	工作电压：DC24V 
安装于分区水平管 
功能：指示火灾区域并反馈信号

	管道
	材质：热镀锌钢管 
公称压力：1.6MPa 
连接：沟槽、丝扣、法兰

	闭式洒水喷头
	口径：DN15 
动作温度：68℃（红色玻璃球） 
类型：直立型、下垂型、边墙型 
流量系数：K80

	末端试水装置
	设于系统最不利点 
含试水阀、压力表、排水接口 
模拟喷头动作，检测系统功能

	泄水阀
	设于管道低点 
用于系统排空、检修放水

	电磁阀
	工作电压：DC24V 
功能：远程控制排气 / 排水，辅助系统复位

	空压机、气压维持装置
	输出气压：0.03～0.05MPa 
功能：维持干式管网气压，自动补气稳压

	信号模块
	工作电压：DC24V 
采集信号：水流指示器、压力开关、信号阀、气压信号

	控制模块
	工作电压：DC24V 
控制对象：电磁阀、空压机、喷淋泵等 
反馈状态：动作 / 故障

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统调试运行
	1、 模拟排气开启
1. 开启末端试水装置，管网快速排气降压。
2. 加速器迅速动作，辅助干式阀开启。
3. 干式阀瓣开启，供水侧水进入管网。
4. 动作现象：
1. 水力警铃持续鸣响，压力开关动作，向消防主机报警，自动启动喷淋主泵。
2、复位测试
1. 关闭末端试水，彻底放空管网余水。
2. 手动复位干式报警阀、复位加速器。
3. 重新启动空压机充气稳压，恢复正常值守状态。
4. 稳压后无渗漏、警铃不误响。
3、快排装置测试
1. 轻微泄压即可触发加速器动作。
2. 能加快管网排气、缩短阀组开启时间，防止延迟喷水。
3. 复位灵敏，无卡滞、无长期漏气。
4、气压维持装置 、空压机测试
1. 低压自动启、高压自动停，压力区间整定准确。
2. 补气平稳，无频繁启停。
3. 管路单向阀、过滤器无堵塞，不漏气。
4. 系统24h 压力降符合规范，无明显漏气。
5、水流指示器、信号阀测试
1. 放水后水流指示器可靠动作，分区报警反馈准确。
2. 信号阀关闭 1/4 圈，100s 内主机报故障。
6、喷淋泵联动测试
1. 干式阀动作→压力开关动作→连锁自动启泵。

	预作用报警阀组
	

	预作用报警阀组 DN100
	公称压力：1.6MPa 
结构：雨淋阀 + 湿式阀组合，防误喷 
适用环境：低温 / 高温 / 严禁水渍场所

	压力开关
	工作电压：DC24V 
动作压力：管网充水后动作 
功能：报警、联动启泵

	水力警铃
	水力驱动机械报警 
声强：≥70dB 
安装位置：报警阀室外明显处

	水流指示器
	工作电压：DC24V 
功能：火灾区域定位，报警信号反馈

	管道
	材质：热镀锌钢管 
公称压力：1.6MPa 
连接方式：沟槽 / 丝扣 / 法兰

	阀门
	类型：信号蝶阀、闸阀、止回阀 
公称压力：1.6MPa 
信号阀带开启 / 关闭反馈

	闭式洒水喷头
	口径：DN15 
动作温度：68℃ 
流量系数：K80 
形式：直立 / 下垂 / 边墙型

	空压机、气压维持装置
	维持气压：0.03～0.05MPa 
功能：监测管网气密性，自动补气

	排气阀
	自动 / 手动排气 
安装于管网高点，用于系统充气、排气

	末端试水装置
	安装于系统最不利点 
含压力表、试水阀、排水口 
模拟喷头动作，检测系统功能

	泄水阀
	安装于管道低点 
用于系统排空、检修放水

	电磁阀
	工作电压：DC24V 
功能：火灾确认后电动开启预作用阀，系统充水

	信号模块
	工作电压：DC24V 
采集信号：水流指示器、压力开关、信号阀、气压信号

	控制模块
	工作电压：DC24V 
控制对象：电磁阀、空压机、喷淋泵等 
反馈状态：动作 / 故障

	探测器
	类型：点型光电感烟 
电压：DC24V 
功能：火灾早期探测报警 

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统调试运行
	1、单联锁：火灾报警 → 直接开阀充水
2、双联锁（推荐 / 库房冷库常用）：火灾探测报警 + 管网气压泄压 两个条件同时满足，才开阀喷水，杜绝误喷
预作用报警阀、气压维持装置、空压机、加速器、末端试水、雨淋电磁阀、压力开关、水力警铃、两路火灾探测器（烟 + 温）
3、第一步：触发第一路探测器（烟感）
消防主机火警报警
预作用系统进入戒备状态，不开阀、不充水
第二步：触发第二路探测器（温感） 或 模拟管网泄压满足双联锁条件后：
4、雨淋电磁阀动作 → 预作用阀瓣开启
管网快速充水
水力警铃鸣响、压力开关动作
压力开关信号连锁自动启动喷淋泵
手动应急测试
现场手动开启：阀组旁手动应急手柄，可机械开启阀组，管网充水
消防控制室远程：总线盘手动开启预作用阀，动作反馈正常
5、气压与空压机测试
高低压力启停值整定准确，自动补气
管网保压良好，24h 压降合规
无大面积漏气、无空压机频繁启停

	雨淋报警阀组
	

	雨淋报警阀组 DN100
	公称压力：1.6MPa 
结构：隔膜式 / 活塞式雨淋阀 
控制方式：电动、手动、液动启动 
适用：开式喷淋、水幕、水喷雾系统

	传动管系统
	

	电磁阀
	工作电压：DC24V 
功能：火灾报警后电动开启雨淋阀 
带手动应急开启功能

	管道
	材质：热镀锌无缝钢管 
公称压力：1.6MPa 
连接：沟槽、法兰连接

	开式洒水喷头
	型式：无玻璃球、无易熔合金片，常开式 
口径：DN15 / DN20 
特点：雨淋阀开启后同步大面积喷水

	信号模块
	工作电压：DC24V 
采集信号：水流指示器、压力开关、信号阀、气压信号

	控制模块
	工作电压：DC24V 
控制对象：电磁阀、空压机、喷淋泵等 
反馈状态：动作 / 故障 

	探测器
	工作电压：DC24V
复合探测：定温 + 差温双重报警
可靠性更高，误报率低
环境：-10℃～+50℃

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统调试运行
	1、单机部件调试
1）电磁阀
DC24V 通电立即动作泄压，断电复位灵敏，无卡滞。
2）压力开关
阀组动作后可靠动作，向火灾报警主机反馈信号，连锁启泵。
3）水力警铃
动作后 3m 处声强 **≥70dB**，铃声清晰连续。
4） 信号阀
关闭 1/4 圈，100s 内主机报故障；全开复位正常。
2、联动自动调试
控制逻辑
同一防护区 两路火灾探测信号（烟 + 温 / 双烟感 / 对射）→主机联动输出 DC24V → 电磁阀开启 → 控制腔泄压 →雨淋阀瓣开启 → 管网充水 → 警铃 + 压力开关动作 → 自动启动喷淋泵
测试步骤
1. 消防主机设自动允许。
2. 触发第一只探测器：仅火警，不开阀、不喷水。
3. 触发第二路探测信号：
1. 电磁阀立即泄压
2. 雨淋阀 ≤15s 完全开启
3. 管网迅速充水
4. 水力警铃持续发声
5. 压力开关动作、主机显示报警
6. 自动启动喷淋主泵

	水喷雾灭火系统
	

	水雾喷头
	形式：离心雾化 / 撞击雾化型开式喷头 
口径：DN15、DN20 
雾化粒径：细小均匀，实现冷却 + 窒息 + 乳化灭火 
材质：铜合金、不锈钢

	过滤器
	公称压力：1.6MPa 
功能：过滤杂质，防止水雾喷头堵塞 
安装位置：雨淋阀后、喷头前主管路

	支管道
	材质：热镀锌钢管 / 无缝钢管 
公称压力：1.6MPa 
连接：沟槽、法兰连接 
布置：环形 / 枝状，保证水雾全覆盖保护区

	信号模块
	工作电压：DC24V 
采集信号：水流指示器、压力开关、信号阀、气压信号

	控制模块
	工作电压：DC24V 
控制对象：电磁阀、空压机、喷淋泵等 
反馈状态：动作 / 故障

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统测试
	1、标准逻辑
同一防护区 两路火灾探测信号（烟 + 温 / 双温感 / 红外对射）→主机输出 DC24V → 电磁阀泄压 → 雨淋阀开启 → 管网充水 → 水喷雾喷头全域喷雾 →水力警铃响 → 压力开关动作 → 自动启动消防水泵
2、测试步骤
1. 消防主机打自动允许
2. 触发第一路探测器：仅火警，不开阀、不喷雾
3. 触发第二路探测器：
· 电磁阀迅速动作泄压
· 雨淋阀15s 内全开
· 管网充水，所有水喷雾喷头正常雾化喷射
· 水力警铃持续鸣响、压力开关动作
· 主机显示阀组动作、分区报警
· 自动连锁启动消防主泵，水压流量稳定
· 3、合格要求
· 单探测信号不误动作、不喷雾
· 阀组开启≤15s，雾化良好、覆盖全保护设备
· 无偏喷、无盲区、无水柱直射不雾化
4、现场手动应急测试
1. 操作雨淋阀组手动泄压阀，强制开启阀组。
2. 系统立即喷雾、警铃及压力开关动作、连锁启泵。
3. 用于火灾紧急人工启动，必须灵活好用、操作力适中。

	水幕自动灭火系统
	

	支管道
	材质：热镀锌钢管 / 无缝钢管 
公称压力：1.6MPa 
连接方式：沟槽、法兰、丝扣连接 
布置形式：枝状 / 环状，沿防火分隔、门窗或设备布置

	水幕喷头
	类型：开式喷头，分为防火分隔水幕喷头、防护冷却水幕喷头 
口径：DN15、DN20 
喷射形式：幕状水帘 / 线状水幕 
材质：铜合金、不锈钢 
用途：防火分隔、冷却防火卷帘、防护设备

	试水阀
	公称压力：1.6MPa 
安装位置：系统最不利点或分区末端 
功能：系统调试、放水试验、检测压力与流量 
结构：带压力表接口、排水接口

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统调试运行
	1、测试步骤
触发第 1 只感温：仅火警，不开阀、不喷水。
触发第 2 只感温：
电磁阀动作、泄压
雨淋阀 ≤15s 全开
水幕喷头全线成帘、连续均匀、无断水、无盲区
水力警铃持续响（≥70dB）
压力开关动作、主机显示阀组动作
自动启动消防泵，压力 / 流量稳定
2、现场手动应急测试
打开雨淋阀组手动泄压阀（应急阀）。
雨淋阀迅速开启、全线水幕喷出。
警铃响、压力开关动作、连锁启泵。
操作力适中、无卡滞，紧急情况可快速启动。
3、消防控制室远程控制测试
消防联动控制器手动盘：一键启动水幕阀组 → 电磁阀动作、阀开、喷水、反馈正常。
可远程停泵、复位，状态显示正确

	高压细水雾灭火系统
	

	高压细水雾喷头
	形式：开式 / 闭式，离心式 / 撞击式雾化 
雾化粒径：10～200μm 
材质：不锈钢 / 铜合金 
连接：螺纹连接

	高压细水雾泵组
	系统类型：高压细水雾专用 
额定工作压力：10～20MPa 
泵型：高压柱塞泵 / 多级离心泵 
驱动方式：电动机驱动（一用一备） 
流量：按设计配置，满足防护区喷雾流量 
结构：带稳压、泄压、低压回流保护

	高压细水雾泵控柜
	供电：AC380V 
控制方式：自动 / 手动、主备泵自动切换 
启动方式：软启动 / 变频启动 
保护功能：过载、短路、缺相、欠压、过压、过热保护 
信号功能：运行、故障、压力反馈、远程联动启泵 
联动：火灾报警后立即退出巡检，全速投入灭火

	过滤器
	精度：≤80μm 
公称压力：与系统匹配 
功能：防喷头堵塞，保护高压泵

	分区控制阀
	类型：电动 / 气动高压阀 
功能：分区控制、开阀喷水 
带动作反馈信号

	压力传感器
	量程：0～25MPa 
输出：模拟量 / 开关量 
用途：监测管网压力、联动控制

	管道
	材质：不锈钢无缝管 
公称压力：≥16MPa 
连接：卡套 / 法兰连接

	试水阀
	安装于最不利点 
功能：调试、测压、测流量

	泄水阀
	安装于管道低点 
用于排空、检修

	排气阀
	自动 / 手动排气 
安装于管网高点，排净空气

	模块
	电压：DC24V 
功能：采集压力、阀位、泵状态信号 
控制分区阀、泵组、排气阀

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落腐完好
明装管线：横平

	电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统调试运行
	1、泵组单机调试
1）稳压泵调试
· 压力低于0.8 MPa自动启泵；达到1.2 MPa自动停泵。
· 启停压力差稳定，无频繁启停。
2）高压主泵调试
· 手动启动：5 s 内平稳启动，无异常噪音、振动。
· 压力升至设计压力（10–16 MPa），流量稳定。
· 模拟主电断电：备电 5 s内自动切换启泵。
· 柴油泵备用：启动时间≤5 s。
3）泵组连锁
· 压力下降→稳压泵启→持续低压10 s→高压主泵连锁启动→多泵依次投入，压力达标。
2、开式系统联动自动测试
标准逻辑：同一保护区 两路独立火警信号（烟 + 温 / 双温） →主机输出 DC24V → 开式分区阀开启 → 高压泵组启动 →全域细水雾喷出 → 压力 / 流量反馈、警铃、声光报警
3、测试步骤
1. 消防主机打自动允许。
2. 触发第一路探测器：仅火警，不开阀、不喷雾、不启泵。
3. 触发第二路探测器：
· 分区控制阀立即开启（≤30 s）
·高压泵组5 s 内启动。
·压力开关、流量开关动作，主机显示阀组 / 泵组动作、声光报警、入口警示灯点亮。

	固定消防炮灭火系统
	

	水炮
	额定工作压力：0.8～1.6MPa 
流量：20～60L/s 可调 
射程：≥50m 
喷射形式：直流 / 开花可调 
材质：铝合金、不锈钢

	回转
	水平回转角度：0～360° 连续旋转 
驱动：电动 / 液压 
定位精准，可远程控制

	俯仰机构
	俯仰角度：-30°～+70° 
电动调节，平稳可靠

	控制阀
	公称压力：1.6MPa 
类型：电动球阀 / 液动阀 
功能：远程开关、流量调节 
工作电压：DC24V

	管路
	材质：热镀锌钢管 / 无缝钢管 
公称压力：1.6MPa 
连接：法兰 / 沟槽连接

	压力表
	量程：0～2.5MPa 
显示炮前工作压力

	水源接口
	口径：DN100 
连接消防管网或水泵接合器

	视频监控台
	带高清摄像头、云台 
实时监控火场，辅助瞄准 
可录像、回放

	远程操作盘
	消防控制室使用 
远程控制水炮旋转、俯仰、射水 
显示压力、状态反馈

	现场操作盘
	现场手动应急操作 
按键 / 摇杆控制水炮动作 
带紧急停止功能

	探测器
	类型：点型光电感烟 
电压：DC24V 
功能：火灾早期探测报警

	模块
	工作电压：DC24V 
采集探测器、阀位、压力信号 
联动控制消防炮、水泵、阀门

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统调试运行
	1、泵组单机调试
1）稳压泵
· 压力低于0.8 MPa自动启泵；1.2 MPa自动停泵；启停平稳、无频繁启停。
2）消防主泵
· 手动启动：5 s 内平稳启动，压力升至设计值（0.8–1.2 MPa），流量稳定。
· 主备电切换：≤2 s，信号反馈正常。
· 模拟故障：备用泵自动投入，压力流量达标。
2、水炮系统联动自动测试
标准逻辑：同一保护区 两路独立火警信号（烟 + 温 / 双温） →主机输出 DC24V → 开电动阀 → 启消防泵 →消防炮自动转向着火点、喷水 → 压力 / 流量反馈、报警
3、测试步骤
1. 消防主机打自动允许。
2. 触发第一路探测器：仅火警，不开阀、不启泵、不喷水。
3. 触发第二路探测器：
· 电动阀立即开启，消防泵5 s 内启动。
· 消防炮自动回转 / 俯仰至保护区域，炮口 **≤5 min 出水 。
·  水流稳定、无断流、射程达标、覆盖完整。
· 压力开关、流量开关动作，主机显示阀组 / 泵组动作。
·  声光报警、入口警示灯点亮。
 4、合格判定
· 单信号不误动；双信号5 min 内可靠开阀、启泵、喷水。
· 喷射压力、流量、射程、回转角度符合设计。

	自动跟踪射流灭火系统
	

	扫描灭火装置
	额定压力：0.6～1.2MPa 
流量：5L/s 
射程：20～55m 
水平回转：0～360°，俯仰：-45°～+90° 
驱动：直流电机，定位精准、自动扫描定位

	红外、紫外探测器
	探测方式：红外 + 紫外复合探测 
探测距离：10～60m 
响应时间：≤30s 
工作电压：DC24V 
功能：自动寻火、定位、判断火情

	控制主机
	供电：AC220V，备电DC24V 
可联动：灭火装置、电磁阀、水泵、报警系统 
模式：自动 / 手动 / 远程控制 
显示：火点位置、装置状态、故障报警

	电磁阀
	公称压力：1.6MPa 
口径：DN25～DN80 按炮配置 
电压：DC24V 
功能：火灾确认后快速开启供水

	管道
	材质：热镀锌钢管 / 无缝钢管 
公称压力：1.6MPa 
连接：沟槽、法兰、丝扣

	水流指示器
	工作电压：DC24V 
功能：监测水流、反馈喷水信号 
安装于分区干管

	现场操作盘
	现场手动应急操作 
按键 / 摇杆控制水炮动作 
带紧急停止功能

	模拟火装置
	模拟火焰红外 / 紫外特征 
用于系统调试、检测寻火与联动功能 
安全无明火、可重复使用

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统调试运行
	1、标准逻辑：保护区出现明火 / 高温源 → 探测组件双确认 →系统自动定位火源 → 瞄准火源 → 开电动阀 → 启消防泵 →射流精准喷射 → 持续灭火 → 火源消失后续喷≥5 min（炮 / 喷射型）/≥10 min（喷洒型）
2、测试步骤
·  系统打自动允许，消防主机自动允许。
·在保护区任意位置放置标准油盘火（570mm 直径，汽油 500mL）。
·  点火同时秒表计时：
·  探测定位：系统 **≤30 s（喷射 / 喷洒）/≤60 s（炮）完成定位，炮体 / 射流头自动转向、精准对准火源 。
·  瞄准精度：水平 / 俯仰误差≤±1°/±0.5°，无偏靶、无漂移。·  开阀启泵：定位完成后 **≤5 s** 开电动阀、启消防泵，压力迅速升至设计值。
·  射流喷射：水流密集、连续、无断流、无偏斜，完全覆盖油盘火。
·  报警反馈：声光报警、视频联动、主机显示定位成功、阀开、泵启、喷射中。
·  灭火与续喷：
·  自动消防炮 / 喷射型：≤5 min扑灭 1A 火，续喷≥5 min后自动停喷。
·  喷洒型：≤10 min扑灭 1A 火，续喷≥10 min后自动停喷。
·  复燃测试（可选）：熄火后再次点火，系统重新定位、二次喷射正常。
3、合格判定
·  定位时间、精度达标；单火源不误动、双确认才启动。
·  射流稳定、覆盖完整、压力流量达标。
·  续喷时间满足 **≥5/10 min**，灭火可靠、无复燃。

	泡沫灭火系统
	

	泡沫液罐
	结构：常压钢制立式储罐 
容量：按设计配置（1m3～20m3） 
盛装：蛋白 / 氟蛋白 / 水成膜（AFFF）抗溶性泡沫液

	比例混合器
	类型：压力式比例混合装置 
混合比例：3% / 6% 
公称压力：1.6MPa 
功能：使水与泡沫液按比例自动混合

	电动阀
	公称压力：1.6MPa
公称通径：DN50 / DN80 / DN100 （按系统配置）
驱动方式：电动执行器
工作电压：AC220V / DC24V
动作形式：开关型（全开 / 全关）
阀体材质：铸钢 / 不锈钢
连接方式：法兰连接
功能：远程控制泡沫混合液管路通断，带阀位反馈信号
防护等级：IP54以上
适用：泡沫喷淋、泡沫炮、泡沫产生器主管路控制

	产生器
	类型：横式 / 立式低倍数泡沫产生器 
工作压力：0.3～0.6MPa 
作用：吸入空气，产生空气泡沫

	泡沫喷头
	型式：闭式 / 开式泡沫喷头 
流量系数：按系统设计 
适用：泡沫喷淋系统，均匀喷射泡沫

	控制阀
	类型：电动阀、信号蝶阀、闸阀
公称压力：1.6MPa
功能：分区控制、远程启闭、状态反馈

	管路
	材质：热镀锌钢管 / 无缝钢管 
公称压力：1.6MPa 
连接：沟槽、法兰连接 
布置：环形 / 枝状，保证水雾全覆盖保护区

	压力表
	量程：0～1.6MPa / 0～2.5MPa 
监测混合液、供水压力

	过滤器
	公称压力：1.6MPa 
安装于比例混合器前 
防止杂质堵塞喷头、产生器

	模块
	工作电压：DC24V 
采集压力、阀位、水流信号 
联动控制：泡沫泵、控制阀、消防水泵

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	系统调试运行
	1、联动自动灭火测试（火灾报警 + 泡沫系统）
1）标准逻辑：保护区两路独立火警信号（烟 + 温 / 双温） →主机输出 DC24V → 开电动阀 → 启消防泵 → 比例混合器工作 →泡沫产生器喷泡沫 → 覆盖灭火 → 持续喷射
2）测试步骤
1. 系统打自动允许，消防主机自动允许。
2. 触发第一路探测器：仅火警，不启泵、不开阀、不喷泡沫。
3. 触发第二路探测器：
1. 电动阀立即开启，消防泵 **≤5 s** 启动。
2. 泡沫混合器自动调节，混合比达标。
3. 泡沫产生器 **≤60 s** 喷出泡沫，覆盖火源。
4. 压力 / 流量 / 混合比反馈正常，主机显示喷射中。
5. 声光报警、警示灯点亮。
3）合格判定
· 单信号不误动；双信号 **≤60 s 可靠喷泡沫 **。
· 泡沫质量、覆盖效果、喷射时间达标。

	室内栓
	

	消火栓箱
	规格：常用800×650×240mm、1000×700×240mm 
材质：铝合金 / 钢制 / 不锈钢

	消火栓按钮
	工作电压：DC24V 
功能：手动报警，直接 / 间接启动消火栓泵 
带指示灯与反馈信号

	消防软管卷盘
	规格：φ19mm，长度 20/25/30m 
工作压力：0.8MPa 
适用：小火初期扑救，操作简便

	消防水枪
	型号：QZ19 直流水枪 
口径：φ19mm 
材质：铝合金 
射程远，适用于消火栓系统

	消防水带
	规格：DN65，长度20m/25m 
工作压力：1.0MPa / 1.6MPa 
材质：橡塑衬里 / 涤纶长丝

	栓阀
	型号：SN65 
口径：DN65 
公称压力：1.6MPa 
连接方式：内螺纹固定接口

	轻便消防水龙
	Φ25mm,有衬里水带，长度 30m

	室外栓
	

	地上法兰式室外消火栓
	配消火栓扳手 
型式：地上式，主体外露 
口径：DN100/DN150 
连接方式：法兰连接 
公称压力：1.6MPa 
出水口：2×DN65 + 1×DN100/150 
适用：市政道路、厂区、园区室外消防供水

	地下承插式室外消火栓
	配消火栓扳手 
型式：地下式，安装于检查井内 
口径：DN100/DN150 
连接方式：承插式连接 
公称压力：1.6MPa 
出水口：2×DN65 快速接口 
适用：寒冷地区、美观要求高、防冻区域

	水泵接合器
	

	地上式消防水泵接合器
	型式：主体露出地面 
公称压力：1.6MPa 
口径：DN100 / DN150 
接口：2 个 DN65 快速接口

	地下式消防水泵接合器
	型式：安装于地下井内 
公称压力：1.6MPa 
口径：DN100 / DN150

	墙壁式消防水泵接合器
	型式：靠墙安装，接口外露 
公称压力：1.6MPa 
口径：DN100 / DN150

	多用式消防水泵接合器
	型式：集成闸阀、止回阀、安全阀一体 
公称压力：1.6MPa 
口径：DN100 / DN150

	水池水位显示装置
	

	水池水位显示装置
	供电：AC220V/DC24V 
显示：数码管 / 指针 
信号：4～20mA 或开关量 
功能：显示高低水位、超限报警

	水箱水位显示装置
	供电：DC24V/AC220V 
测量范围：0～5m 或定制 
输出：水位显示 + 高低液位报警

	消防水箱及槽钢
	

	1000*1000*1000
	外形尺寸1.0m × 1.0m × 1.0m
有效容积：约 1m3
材质：304 不锈钢装配式
配置：液位计、溢流管、泄水管、进水管、出水管

	消防水池
	

	2000*1000*1000
	外形尺寸：2.0m × 1.0m × 1.0m
有效容积：约 2m3
材质：304 不锈钢装配式
配置：液位计、溢流管、泄水管、进水管、出水管

	水系统防护区
	

	2000*1000至顶
	平面尺寸：2.0m × 1.0m 
适用：喷淋 / 细水雾 / 水炮等单个保护区域 
布置：按规范设置喷头数量、间距、覆盖范围

	消火栓静压测试
	

	消火栓接口压力表
	测试方式：关闭系统阀门，测管网静水压 
合格标准： 
高位水箱供水：最不利点静压 ≥ 0.07MPa 
工业 / 高层按设计要求执行 
测试点：系统最不利点消火栓

	管道
	

	DN100管道
	1.安装部位2.介质3.规格、压力等级4.连接形式5.压力试验及吹、洗设计要求6.警示带形式

	DN100辅材
	弯头，三通，变径，卡箍等

	DN25管道
	1.安装部位2.介质3.规格、压力等级4.连接形式5.压力试验及吹、洗设计要求6.警示带形式

	DN25辅材
	弯头，三通，变径，卡箍等

	末端喷头
	

	常见喷头
	单独常用喷头

	支架系统
	考点：更换喷淋头，配套更换工具，板子、钳子、胶带

	消防水系统展板
	

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	类型：立式展架 
材质：金属 
尺寸适配展板：1800×2200mm 
结构：稳固防倒

	电气系统
	探测器
空气开关 / 漏保（安全保护）
电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线槽
辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护
电压：DC24V /AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	东丽区201考区
	

	区域型报警主机-壁挂式
	一、基本参数
执行标准：GB 4717
安装方式：壁挂式
使用环境：温度 0℃～+40℃，湿度 ≤95% RH（无凝露）
防护等级：IP30
二、电源
主电：AC220V ±15% / 50Hz
备电：DC12V～24V 蓄电池（断电续航 ≥4 小时）
功耗：≤25W
三、容量与回路
回路：1～2 回路（无极性二总线）
点位：242 点（地址编码）
可接设备：烟感、温感、手报、消火栓按钮、输入模块
四、显示与操作
显示屏：128×64 液晶（中文）
按键：消音、复位、自检、查询
声光：内置蜂鸣器、指示灯
五、通讯与记录
通讯：RS485 / CAN（接显示盘 / 传输装置）
记录：≥1000 条（火警 / 故障 / 操作）
线制：二总线（无极性）
六、尺寸（参考）
常见：300×210×90mm 或 400×147×560mm

	集中型报警主机-立柜式
	安装方式：立柜式
执行标准：GB 4717、GB 16806
工作电源：AC220V±15% 50Hz；备电蓄电池，续航≥8h
环境：温度 0℃～+40℃，湿度≤95% RH（不凝露）
回路：多回路配置，二总线无极性
点位容量：单机可带1600点，支持扩展
显示：大屏幕中文液晶，触摸屏 / 按键操作
功能：集中监控、区域联网、火警 / 故障 / 监管报警、历史记录
记录存储：≥10000 条
通讯：RS485、CAN、以太网，可接区域机、传输装置
结构：标准立柜，内置电源、主板、回路板
外形尺寸：约 600×460×1800mm（常规参考）

	消防专用电话系统
	供电：总机DC24V，为分机 / 插孔集中供电 
线路要求：环路电阻≤300Ω；线间绝缘≥20kΩ；线间电容≤0.7μF 
通话方式：全双工，双向同时通话 
通话质量：无杂音、无断话、啸叫，清晰度合格 
总线：二总线制，无极性接线 

	消防应急广播系统
	响应时间：火警或手动触发后，≤10s进入应急广播状态并播出语音。
优先级：应急广播最高优先级，强制切断公共广播 / 背景音乐。
备用电源：主电失电时自动切换，备用电源续航 **≥180min**（强条）。
故障告警：任一设备故障 **≤100s** 发出声光故障信号。
录音：应急话筒播音自动录音，≥30min存储。
功率放大器参数
输出方式：定压输出，标准电压70V/100V。
频率响应：80Hz～8kHz（失真限制有效频率范围）。
总谐波失真：≤5%。
信噪比：≥70dB。
扬声器参数
1. 功率
公共场所（走道 / 大厅等）：额定功率≥3W。
客房专用：额定功率≥1W。
2. 声压级（A 计权，距地 1.5～1.6m）
一般场所：≥60dB；宜65～115dB。
环境噪声＞60dB 场所：高于背景噪声≥15dB（GB50116 强条）。
设计参考：3W 扬声器 1m 处典型声压级约90dB。
3. 覆盖距离（防火分区内）
任意点至最近扬声器：直线距离≤25m。
走道末端至最近扬声器：≤12.5m。
4. 安装高度
壁挂式：底边距地 **≥2.2m**。
吸顶式：宽度＜3m 走道宜居中布置。

	控制中心报警主机-琴台式带控制盘
	安装方式：琴台式
执行标准：GB 4717、GB 16806
工作电源：AC220V±15% 50Hz；备电蓄电池，续航≥8h
工作环境：温度 0℃～+40℃，湿度≤95% RH（无凝露）
系统容量：多回路，单机点位可达数1600点，支持多机联网组网
显示操作：大屏幕中文液晶，可配触摸屏，多按键 /多窗口操作
功能：集中控制、联动逻辑编程、火警 / 故障 / 监管 / 联动反馈、历史记录查询
记录存储：≥10000 条
通讯接口：RS485、CAN、以太网，支持上传消防监控中心
结构：琴台操作台，可双屏 / 双主机配置，布局规整
外形尺寸：约长 1200～1800mm，宽 600mm，高 950mm（常规参考）

	消防专用电话系统
	供电：总机DC24V，为分机 / 插孔集中供电 
线路要求：环路电阻≤300Ω；线间绝缘≥20kΩ；线间电容≤0.7μF 
通话方式：全双工，双向同时通话 
通话质量：无杂音、无断话、啸叫，清晰度合格 
总线：二总线制，无极性接线 

	消防应急广播系统
	响应时间：火警或手动触发后，≤10s进入应急广播状态并播出语音。
优先级：应急广播最高优先级，强制切断公共广播 / 背景音乐。
备用电源：主电失电时自动切换，备用电源续航 **≥180min**（强条）。
故障告警：任一设备故障 **≤100s** 发出声光故障信号。
录音：应急话筒播音自动录音，≥30min存储。
功率放大器参数
输出方式：定压输出，标准电压70V/100V。
频率响应：80Hz～8kHz（失真限制有效频率范围）。
总谐波失真：≤5%。
信噪比：≥70dB。
扬声器参数
1. 功率
公共场所（走道 / 大厅等）：额定功率≥3W。
客房专用：额定功率≥1W。
2. 声压级（A 计权，距地 1.5～1.6m）
一般场所：≥60dB；宜65～115dB。
环境噪声＞60dB 场所：高于背景噪声≥15dB（GB50116 强条）。
设计参考：3W 扬声器 1m 处典型声压级约90dB。
3. 覆盖距离（防火分区内）
任意点至最近扬声器：直线距离≤25m。
走道末端至最近扬声器：≤12.5m。
4. 安装高度
壁挂式：底边距地 **≥2.2m**。
吸顶式：宽度＜3m 走道宜居中布置。

	消防控制室图形显示装置
	一、基本参数
工作电源：AC 220V 50Hz
备用电源：内置蓄电池，断电自动切换
工作环境
温度：0℃～+40℃
相对湿度：≤95%（无凝露
显示界面：全中文图形、文字、菜单
屏幕显示内容：建筑平面图、设备位置、报警 / 故障 / 联动部位
二、响应参数
信息接收与显示时间火灾报警、联动、反馈信号：≤10s 显示
故障、监管等其他信号：≤100s 显示
显示状态：可同时显示报警、故障、监管、屏蔽、启动等信息
三、兼容参数
通信接口：与火灾报警控制器联网通信
传输协议：标准消防通信协议（厂家兼容）
功能：实时同步控制器所有状态信息
历史记录存储容量：≥10000 条
四、存储参数
记录内容：时间、地址、设备类型、事件类型（报警 / 故障 / 联动）
数据保存：掉电不丢失
可查询、可打印、可导出

	城市消防远程监控系统展板
	

	用户传输装置
	一、基本参数
执行标准：GB 26875.1
工作电源：
主电：AC220V±20% 50Hz
备电：DC12V/24V 蓄电池，断电续航 ≥8 小时
安装方式：壁挂式
环境：温度 -10℃～+55℃，湿度 ≤95% RH（无凝露）
二、通信接口
向下（接消防主机）：RS485 / RS232 / CAN
向上（传监控中心）：以太网（TCP/IP）、4G 无线
传输延时：火警信息 ≤10 秒
三、输入 / 输出
开关量输入：2～4 路（监视状态）
继电器输出：1～2 路（报警 / 故障）
显示：液晶显示屏（中文）
声光：报警声压 ≥70dB（1 米）
四、其它
历史记录：≥1 万条
防护等级：IP30
尺寸：约 370×280×100mm
重量：约 5～7kg

	无线感烟探测器
	供电：DC3V 锂电池（续航≥3 年） 
通讯：NB-IoT / LoRa 
报警方式：烟感报警、本地声光 + 远程上报 
工作电压：DC3V

	无线感温探测器
	供电：DC3V 锂电池（续航≥3 年） 
通讯：NB-IoT / LoRa 
报警方式：温感报警、本地声光 + 远程上报 
工作电压：DC3V

	无线手动报警按钮及底座
	供电：DC3V 锂电池 
通讯：NB-IoT / 无线 433MHz 
触发方式：手动玻璃破碎 / 按键 
具备复位功能，带底座安装

	无线声光警报器及底座
	供电：DC24V 或 锂电池 
声压：≥100dB 
通讯：无线联动 
功能：报警时同步声光提示，配底座固定

	无线可燃气体探测器
	检测气体：天然气 / 液化气 
供电：DC24V 或 电池供电 
通讯：NB-IoT / LoRa 
报警：浓度超标本地报警 + 平台推送 
安装：壁挂 / 吸顶

	室外消火栓水压监测仪
	测量范围：0～1.6MPa 
通讯：NB-IoT 
供电：电池（续航≥2 年） 
功能：实时监测水压、低压 / 泄漏报警 
防护等级：IP67

	室内消火栓水压监测仪
	量程：0～1.6MPa 
通讯：NB-IoT 
供电：电池供电 
实时上传压力，异常报警

	喷淋末端水压监测仪
	量程：0～1.0MPa / 0～1.6MPa 
通讯：NB-IoT 
功能：监测末端试水压力、低压报警 
安装于喷淋系统最不利点

	液位监测仪
	测量范围：0～5m / 0～10m 
供电：DC24V 或 电池 
通讯：NB-IoT 
输出：数字信号 + 平台显示 
功能：高 / 低 / 超低液位报警

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	类型：立式展架 
材质：金属 
尺寸适配展板：1800×2200mm 
结构：稳固防倒

	电气系统
	空气开关 / 漏保（安全保护）
电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线槽
辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护
电压：DC24V / AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	工业建筑消防展板（集中主机）
	

	隔离模块
	工作电压：DC24V 
连接方式：二总线串联 
功能：短路隔离保护，故障分段 
适用：回路总线保护

	输入输出模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出 
用于：风机、卷帘、泵类启停及反馈

	离子型感烟探测器
	工作电压：DC 24V 
探测原理：电离室检测烟雾 
报警方式：无源触点 / 编码地址 
使用环境：室内干燥场所

	可复位线型感温探测器
	类型：感温电缆（可恢复式） 
动作温度：68℃ / 85℃ / 105℃ 可选 
长度：最大 100～200m 
供电：DC 24V

	不可复位型感温探测器
	类型：不可恢复式定温电缆 
动作温度：70℃ / 85℃ / 105℃ 
长度：最大 100～300m

	反射型线型光束感烟探测器
	探测方式：发射器 + 反射板 
保护距离：≤100m 
工作电压：DC 24V

	对射型线型光束感烟探测器
	探测方式：发射器 + 接收器对射 
保护距离：≤100m 
工作电压：DC 24V

	线性感温电缆及模块
	1、组成：感温电缆（敏感部件）+ 信号处理单元（模块 / 微机头） + 终端盒标准报警长度：缆式 ≤1m（指能可靠报警的最小受热长度）最大使用长度：单回路 ≤200m
2、环境参数
工作温度：‑40℃～+70℃（室外 D 型）/ ‑10℃～+50℃（室内 C 型）
相对湿度：≤95% RH，不凝露防护等级：IP65（防尘防水）
标识：每 1m 有刻度标记，误差 ≤10mm；每 50m 有长度标识
3、恢复特性
可恢复式：温度下降后自动复位（常用）
4、输出与接口
继电器输出：无源常开 / 常闭，DC24V/1A（联动风机、排烟、灭火）
总线接口：二总线（无极性），编码 1～242，兼容主流主机（海湾、北大青鸟、利达）
故障自诊断：开路、短路、欠压、过流 全监测

	消火栓按钮
	工作电压：DC24V 
启动方式：按压启动 
输出：无源触点 / 编码信号 
带指示灯，可直接启泵或反馈信号

	电话分机
	一、线路参数
供电：由总机集中供 DC24V
接线：二总线、无极性；多线制为单独专线
线路适配：环路电阻≤300Ω；线间绝缘≥20kΩ；线间电容≤0.7μF
二、安装参数
类型：固定式分机（泵房 / 机房）、手提式分机（配插孔）
地址：编码式地址1~99，拨码 / 电子编码
三、性能参数
呼叫方式：摘机即呼总机，无拨号键
被叫响应：总机呼叫，分机 **≤3s** 声光响应
通话制式：全双工，双向同时通话
通话质量：清晰无杂音、无啸叫、无断话
故障检测：断线 / 短路，总机 **≤100s** 报故障
指示灯：正常绿灯、呼叫 / 通话红灯、故障黄灯
四、环境参数
工作温度：-10℃～+55℃
湿度：≤95%（无凝露）
外壳：阻燃材质，坚固耐用，适合工业环境

	声光报警器
	工作电压：DC24V 
声压：≥110dB（1 米） 
频闪灯光报警 
编码 / 非编码可选

	手动火灾报警按钮
	工作电压：DC24V 
带电话插孔（常见） 
报警后钥匙复位，可重复使用

	单管吸气式探测器主机
	采样管：1 根 
灵敏度：高灵敏度（0.005～0.5% obs/m） 
供电：AC220V / DC24V

	多管吸吸气式探测器主机
	采样管：2～4  根 
灵敏度：高灵敏度（0.005～0.5% obs/m） 
供电：AC220V / DC24V

	火焰探测器
	类型：红外 / 紫外 / 红紫复合 
响应时间：≤5～30s 
探测角度：水平 90°～120°

	图像型探测器
	探测：可见光 + 红外图像识别 
识别：火焰、烟雾图像特征 
供电：DC 12V/24V 或 PoE 
输出：网络视频、报警信号

	图像型火灾探测控制主机
	接收报警、显示实时视频、状态管理 
联动输出：继电器 / 485 

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	类型：立式展架 
材质：金属 
尺寸适配展板：2700×2200mm 
结构：稳固防倒

	电气系统
	空气开关 / 漏保（安全保护）
电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线槽
辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护
电压：DC24V / AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	消防控制室考点实操考培设备展板（2回路）
	

	点型光电感烟火灾探测器
	工作电压：DC24V 
工作温度：-10℃～+55℃ 
湿度：≤95% RH 
安装：吸顶式 
原理：散射光探测烟雾

	点型感温火灾探测器
	工作电压：DC24V 
动作温度：A1R/A2S/60℃/70℃等 
环境：-10℃～+50℃ 
安装：吸顶式

	消火栓按钮
	工作电压：DC24V 
启动方式：按压启动 
输出：无源触点 / 编码信号 
带指示灯，可直接启泵或反馈信号

	声光报警器
	工作电压：DC24V 
声压：≥110dB（1 米） 
频闪灯光报警 
编码 / 非编码可选

	输出模块
	工作电压：DC24V 
输出：继电器无源触点 
用于：警铃、广播切换、设备启动

	输入模块
	工作电压：DC24V 
输入：开关量信号 
监视：水流指示器、信号阀、压力开关

	电话分机
	类型：固定式分机（泵房 / 机房）、手提式分机（配插孔）
地址：编码式地址1~99，拨码 / 电子编码
三、性能参数
呼叫方式：摘机即呼总机，无拨号键
被叫响应：总机呼叫，分机 **≤3s** 声光响应
通话制式：全双工，双向同时通话
通话质量：清晰无杂音、无啸叫、无断话故障检测：断线 / 短路，总机 **≤100s** 报故障
指示灯：正常绿灯、呼叫 / 通话红灯、故障黄灯
四、环境参数
工作温度：-10℃～+55℃
湿度：≤95%（无凝露）
外壳：阻燃材质，坚固耐用，适合工业环境

	输入输出模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出 
用于：风机、卷帘、泵类启停及反馈

	外接电话
	/

	隔离模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出

	可复位型手动火灾报警按钮
	工作电压：DC24V 
带电话插孔（常见） 
报警后钥匙复位，可重复使用

	不可复位型手动火灾报警按钮
	工作电压：DC24V 
玻璃破碎式报警 
报警后需更换玻璃

	火灾光报警器
	工作电压：DC24V 
仅闪光报警，无声 
适用于噪声大场所

	火灾声报警器
	工作电压：DC24V 
仅声响，无光 
声压级≥95dB

	水池水位显示装置
	供电：AC220V/DC24V 
显示：数码管 / 指针 
信号：4～20mA 或开关量 
功能：显示高低水位、超限报警

	水箱水位显示装置
	供电：DC24V/AC220V 
测量范围：0～5m 或定制 
输出：水位显示 + 高低液位报警

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	类型：立式展架 
材质：金属 
尺寸适配展板：2700×2200mm 
结构：稳固防倒

	电气系统
	空气开关 / 漏保（安全保护）
电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线槽
辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护
电压：DC24V / AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	模拟消防电梯
	

	交流电梯
	（1）外形尺寸：900mm×700mm×2300mm；
（2）层站形式：客梯(四层四站四门)；
（3）结构形式：四层站；
（4）电梯外框材料：采用铝合金型材；
（5）电梯底座材料：采用1.5mm厚冷轧板制作，焊接而成，采用静电喷塑美观大方；
（6）电梯底部装有万向轮方便移动；配置万向轮、航空插头插座、工业插头插座等。可与其他设备快速组合安装。

	电气控制箱
	工作电压：AC 220V/380V 
防护等级：IP30 或 IP54 
安装方式：壁挂式 / 落地式 
控制功能：风机、水泵、卷帘、排烟阀等启停控制 
保护功能：过载、短路、缺相、过热保护 
接口：配消防联动输入 / 输出接点 
工作环境：温度 -10℃～+40℃，湿度 ≤95% RH

	双电源切换装置
	额定电压：AC 380V/220V 
额定电流：63A/100A/250A/400A 可选 
切换方式：自动 / 手动 
切换时间：≤0.5～3 秒 
保护功能：过载、短路、欠压、过压保护 
安装方式：壁挂式

	电话分机
	一、线路参数
供电：由总机集中供 DC24V
接线：二总线、无极性；多线制为单独专线
线路适配：环路电阻≤300Ω；线间绝缘≥20kΩ；线间电容≤0.7μF
二、安装参数
类型：固定式分机（泵房 / 机房）、手提式分机（配插孔）
地址：编码式地址1~99，拨码 / 电子编码
三、性能参数
呼叫方式：摘机即呼总机，无拨号键
被叫响应：总机呼叫，分机 **≤3s** 声光响应
通话制式：全双工，双向同时通话
通话质量：清晰无杂音、无啸叫、无断话
故障检测：断线 / 短路，总机 **≤100s** 报故障
指示灯：正常绿灯、呼叫 / 通话红灯、故障黄灯
四、环境参数
工作温度：-10℃～+55℃
湿度：≤95%（无凝露）
外壳：阻燃材质，坚固耐用，适合工业环境

	输入输出模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出 
用于：风机、卷帘、泵类启停及反馈

	民用建筑消防展板（区域机）
	

	差温感温探测器
	工作电压：DC24V 
原理：监测温度上升速率超标报警 
环境温度：-10℃～+50℃

	定温感温探测器
	工作电压：DC24V 
动作温度：60℃/70℃/85℃ 可选 
达到设定温度即报警 
环境：-10℃～+50℃

	差定温型感温探测器
	工作电压：DC24V 
复合探测：定温 + 差温双重报警 
可靠性更高，误报率低 
环境：-10℃～+50℃

	光电点型感烟探测器
	工作电压：DC24V 
原理：光电散射光感应烟雾 
环境温度：-10℃～+55℃，湿度≤95% RH

	电话分机
	一、线路参数
供电：由总机集中供 DC24V
接线：二总线、无极性；多线制为单独专线
线路适配：环路电阻≤300Ω；线间绝缘≥20kΩ；线间电容≤0.7μF
二、安装参数
类型：固定式分机（泵房 / 机房）、手提式分机（配插孔）
地址：编码式地址1~99，拨码 / 电子编码
三、性能参数
呼叫方式：摘机即呼总机，无拨号键
被叫响应：总机呼叫，分机 **≤3s** 声光响应
通话制式：全双工，双向同时通话
通话质量：清晰无杂音、无啸叫、无断话
故障检测：断线 / 短路，总机 **≤100s** 报故障
指示灯：正常绿灯、呼叫 / 通话红灯、故障黄灯
四、环境参数
工作温度：-10℃～+55℃
湿度：≤95%（无凝露）
外壳：阻燃材质，坚固耐用，适合工业环境

	火灾显示盘
	一、基础参数
· 名称：火灾显示盘（楼层显示器、区域显示器）
· 标准：GB 17429-2011
· 供电：
·直流型：DC 24V（16~30V），控制器集中供电
·交流型：AC 220V 50Hz，带主备电切换
· 工作环境：温度 **-10℃～+55℃；湿度≤95%（无凝露）
· 安装：墙装底边距地1.3~1.5m，操作距离≥1.2m
二、布线参数
· 线制：二总线、无极性
· 通讯距离：≤1500m
· 单回路带载：≤15 台
· 静态电流：≤3mA；报警电流：≤15mA
三、显示参数
· 显示：全中文液晶，显示楼层 / 部位 / 地址 / 状态
· 可视要求：500lx 光照下，0.8m、22.5°视角清晰可读
· 信息响应：接收控制器信号 **≤3s** 显示
四、功能参数
· 显示内容：火警、故障、监管、地址、楼层
· 状态保持：火警保持，直至复位
· 故障监测：通讯断线 / 短路，自动报故障

	消火栓按钮
	工作电压：DC24V 
启动方式：按压启动 
输出：无源触点 / 编码信号 
带指示灯，可直接启泵或反馈信号

	声光报警器
	工作电压：DC24V 
声压：≥110dB（1 米） 
频闪灯光报警 
编码 / 非编码可选

	手动火灾报警按钮
	工作电压：DC24V 
带电话插孔（常见） 
报警后钥匙复位，可重复使用

	输入输出模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出 
用于：风机、卷帘、泵类启停及反馈

	隔离模块
	工作电压：DC24V 
一路输入 + 一路继电器输出

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	类型：立式展架 
材质：金属 
尺寸适配展板：1700×2200mm 
结构：稳固防倒

	电气系统
	空气开关 / 漏保（安全保护）
电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线槽
辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护
电压：DC24V / AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	燃气报警系统 展板
	

	普通型可燃气体探测器
	供电：DC24V 
检测气体：天然气（甲烷）/ 液化气（丙烷） 
检测原理：催化燃烧式 / 半导体式 
信号输出：开关量 + 4～20mA 或 总线信号 
安装方式：壁挂 / 吸顶，距气源0.5～2m 
状态：正常绿灯巡检，超标红灯报警

	防爆型可燃气体探测器
	防爆标志：Ex d IIC T6 Gb 
适用场所：锅炉房、燃气调压间、易燃易爆区域 
壳体：铸铝隔爆外壳 
防护等级：IP65 
安装：需配防爆接线盒、防爆管布线

	切断阀
	一、基础参数
· 标准：GB 44016-2024 电磁式燃气紧急切断阀
· 适用介质：天然气、液化石油气、人工煤气
· 公称通径：DN15~DN300（常用 DN15/20/25/50）
· 最高工作压力：≤0.4MPa（民用常用0.01MPa/10kPa）
· 连接方式：螺纹、法兰
· 防护等级：IP65/IP66
二、电气参数
· 额定工作电压：DC24V（消防联动标配）
· 驱动方式：脉冲电磁，断电保持关闭
· 驱动功率：≤24W；脉冲电流 **＜2A**
· 控制信号：无源触点、联动模块信号
· 复位方式：手动复位（禁止自动复位）

	声光报警器
	电压：DC24V 
功能：报警时发出声光提示，适用于爆炸危险环境

	可燃气体报警主机
	安装位置：值班室 / 消防控制室 
供电：AC220V + 备电 
功能：实时显示探测器状态、浓度值，正常时巡检、无报警 
具备故障自检、通讯、记录功能

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	类型：立式展架 
材质：金属 
尺寸适配展板：1400×2200mm 
结构：稳固防倒

	电气系统
	空气开关 / 漏保（安全保护）
电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线槽
辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护
电压：DC24V / AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	电气火灾监控 展板
	

	模块
	采集漏电、温度信号 
上传数据到主机

	剩余电流式电气火灾监控探测器
	安装在配电柜内 
监测：剩余电流（漏电） 
防止漏电打火引发火灾

	测温式电气火灾监控探测器
	监测：电缆接头、母排、开关触点温度 
防止过热、接触不良起火

	电气火灾监控报警主机
	供电：AC220V + 备电 
功能：显示、报警、存储、通讯、联动

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	类型：立式展架 
材质：金属 
尺寸适配展板：1400×2200mm 
结构：稳固防倒

	电气系统
	空气开关 / 漏保（安全保护）
电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线槽
辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护
电压：DC24V / AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	终端设备
	

	超清会议终端
(含高清会议摄像机+鹅颈麦+三脚架)
	

	超清会议终端
	1、支持H.265、H.264 BP H.264 HP、H.263+、多码流技术 
2、支持G.711/G.722/C722.1/G.729/G.719/OPUS
3、最高图像编码分辨率：4K、最高图像解码分辨率：4K、最高数据内容分辨率：4K
5、MD5加密、帐户权限确认、会议呼入密码
12、工作环境：环境温度0℃至40℃、工作环境湿度20~85%,非凝结
6、工作电压：90~264V;工作频率：50~60Hz;最大功耗：I50W
7、重量：约7Kg
8、尺寸(W×D×H)380mm×394mm×89mm
9、数字字幕：字幕语言、字体、颜色皆可选择
10、维护：支持在线对视频、音频、网络的检测和维护、支持本地升级、远程升级。

	高清摄像机
	1/2.8英寸高品质CMOS传感器；
有效像素207万：20倍光学变倍，云台水平范围±170°,云台垂直范+90°-30°；
最高支持1080P@60fps分辨率；
输出接口：1路IDMT,1路SDI；自带 LAN、RS485、RS232控制接口。

	鹅颈麦
	鹅颈式定向麦克风，ESB接口供电+3.5mm音频接口

	三脚架
	摄像机三角架

	电子设备安检门
	符合GB15210-2018《通过式金属探测门通用技术》国家标准，有效的排除硬币、眼镜、手表、皮带扣、磁铁、钥匙、香烟、打火机、不锈钢水杯、雨伞等日常随身携带的金属物品，并检测出关机，开机、移除电池、移险SIM卡第任何状态下手机。以及笔记本电脑、Ipad、数码相机、摄像机等涉密电子产品，可供1名成年人正常行走通过。

	屏蔽仪
	覆盖范围20米，可屏截2-5G、wifi、蓝牙等各种无线信号。

	北辰区1考区1房间消防工程
	

	城市消防远程监控系统
	

	用户传输装置
	一、基本
执行标准：GB 26875.1
工作电源：
主电：AC220V±20% 50Hz
备电：DC12V/24V 蓄电池，断电续航 ≥8 小时
安装方式：壁挂式
环境：温度 -10℃～+55℃，湿度 ≤95% RH（无凝露）
二、通信接口
向下（接消防主机）：RS485 / RS232 / CAN
向上（传监控中心）：以太网（TCP/IP）、4G 无线
传输延时：火警信息 ≤10 秒
三、输入 / 输出
开关量输入：2～4 路（监视状态）
继电器输出：1～2 路（报警 / 故障）
显示：液晶显示屏（中文）
声光：报警声压 ≥70dB（1 米）
四、其它
历史记录：≥1 万条
防护等级：IP30
尺寸：约 370×280×100mm
重量：约 5～7kg

	无线感烟探测器
	供电：DC3V 锂电池（续航≥3 年） 
通讯：NB-IoT / LoRa 
报警方式：烟感报警、本地声光 + 远程上报 
工作电压：DC3V

	无线感温探测器
	供电：DC3V 锂电池（续航≥3 年） 
通讯：NB-IoT / LoRa 
报警方式：温感报警、本地声光 + 远程上报 
工作电压：DC3V 

	无线手动报警按钮及底座
	供电：DC3V 锂电池 
通讯：NB-IoT / 无线 433MHz 
触发方式：手动玻璃破碎 / 按键 
具备复位功能，带底座安装 

	无线声光警报器及底座
	供电：DC24V 或 锂电池 
声压：≥100dB 
通讯：无线联 
动功能：报警时同步声光提示，配底座固定 

	无线可燃气体探测器
	检测气体：天然气 / 液化气 
供电：DC24V 或 电池供电 
通讯：NB-IoT / LoRa 
报警：浓度超标本地报警 + 平台推送 
安装：壁挂 / 吸顶 

	室外消火栓水压监测仪
	测量范围：0～1.6MPa通讯：NB-IoT供电：电池（续航≥2 年）功能：实时监测水压、低压 / 泄漏报警防护等级：IP67 

	室内消火栓水压监测仪
	量程：0～1.6MPa通讯：NB-IoT供电：电池供电实时上传压力，异常报警 

	喷淋末端水压监测仪
	量程：0～1.0MPa / 0～1.6MPa通讯：NB-IoT功能：监测末端试水压力、低压报警安装于喷淋系统最不利点 

	液位监测仪
	测量范围：0～5m / 0～10m供电：DC24V 或 电池通讯：NB-IoT输出：数字信号 + 平台显示功能：高 / 低 / 超低液位报警 

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	＂类型：立式展架材质：金属尺寸适配展板：1800×2200mm结构：稳固防倒＂ 

	电气系统
	空气开关 / 漏保（安全保护）电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线?
鄹希築V 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护
电压：DC24V / AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	工业建筑消防设施系统展板
	

	隔离模块
	＂工作电压：DC24V连接方式：二总线串联功能：短路隔离保护，故障分段适用：回路总线保护＂ 

	输入输出模块
	＂工作电压：DC24V一路输入 + 一路继电器输出用于：风机、卷帘、泵类启停及反馈＂ 

	离子型感烟探测器
	＂工作电压：DC 24V探测原理：电离室检测烟雾报警方式：无源触点 / 编码地址使用环境：室内干燥场所＂ 

	可复位线型感温探测器
	＂类型：感温电缆（可恢复式）动作温度：68℃ / 85℃ / 105℃ 可选长度：最大 100～200m供电：DC 24V＂ 

	不可复位型感温探测器
	＂类型：不可恢复式定温电缆动作温度：70℃ / 85℃ / 105℃长度：最大 100～300m＂ 

	反射型线型光束感烟探测器
	＂探测方式：发射器 + 反射板保护距离：≤100m工作电压：DC 24V＂ 

	对射型线型光束感烟探测器
	＂探测方式：发射器 + 接收器对射保护距离：≤100m工作电压：DC 24V＂ 

	线性感温电缆及模块
	1、组成：感温电缆（敏感部件）+ 信号处理单元（模块 / 微机头） + 终端盒标准报警长度：缆式 ≤1m（指能可靠报警的最小受热长度）最大使用长度：单回路 ≤200m
2、环境参数
工作温度：‑40℃～+70℃（室外 D 型）/ ‑10℃～+50℃（室内 C 型）
相对湿度：≤95% RH，不凝露防护等级：IP65（防尘防水）
标识：每 1m 有刻度标记，误差 ≤10mm；每 50m 有长度标识
3、恢复特性
可恢复式：温度下降后自动复位（常用）
4、输出与接口
继电器输出：无源常开 / 常闭，DC24V/1A（联动风机、排烟、灭火）
总线接口：二总线（无极性），编码 1～242，兼容主流主机（海湾、北大青鸟、利达）
故障自诊断：开路、短路、欠压、过流 全监测

	消火栓按钮
	＂工作电压：DC24V启动方式：按压启动输出：无源触点 / 编码信号带指示灯，可直接启泵或反馈信号＂ 

	电话分机
	供电：由总机集中供 DC24V
接线：二总线、无极性；多线制为单独专线
线路适配：环路电阻≤300Ω；线间绝缘≥20kΩ；线间电容≤0.7μF
二、安装参数
类型：固定式分机（泵房 / 机房）、手提式分机（配插孔）
一、线路参数
三、性能参数
呼叫方式：摘机即呼总机，无拨号键
被叫响应：总机呼叫，分机 **≤3s** 声光响应
通话制式：全双工，双向同时通话
通话质量：清晰无杂音、无啸叫、无断话
故障检测：断线 / 短路，总机 **≤100s** 报故障
指示灯：正常绿灯、呼叫 / 通话红灯、故障黄灯
四、环境参数
工作温度：-10℃～+55℃
湿度：≤95%（无凝露）
外壳：阻燃材质，坚固耐用，适合工业环境

	声光报警器
	＂工作电压：DC24V声压：≥110dB（1 米）频闪灯光报警编码 / 非编码可选＂ 

	手动火灾报警按钮
	＂工作电压：DC24V带电话插孔（常见）报警后钥匙复位，可重复使用＂ 

	单管吸气式探测器主机
	＂采样管：1 根灵敏度：高灵敏度（0.005～0.5% obs/m）供电：AC220V / DC24V＂ 

	多管吸吸气式探测器主机
	＂采样管：2～4  根灵敏度：高灵敏度（0.005～0.5% obs/m）供电：AC220V / DC24V＂ 

	火焰探测器
	＂类型：红外 / 紫外 / 红紫复合响应时间：≤5～30s探测角度：水平 90°～120°＂ 

	图像型探测器
	＂探测：可见光 + 红外图像识别识别：火焰、烟雾图像特征供电：DC 12V/24V 或 PoE输出：网络视频、报警信号＂ 

	图像型火灾探测控制主机
	＂接收报警、显示实时视频、状态管理联动输出：继电器 / 485＂ 

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	类型：立式展架材质：金属尺寸适配展板：2400×2200mm结构：稳固防倒

	电气系统
	空气开关 / 漏保（安全保护）电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线槽
辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护电压：DC24V / AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	民用建筑消防设施系统展板
	

	差温感温探测器
	＂工作电压：DC24V原理：监测温度上升速率超标报警环境温度：-10℃～+50℃＂ 

	定温感温探测器
	＂工作电压：DC24V动作温度：60℃/70℃/85℃ 可选达到设定温度即报警环境：-10℃～+50℃＂ 

	差定温型感温探测器
	＂工作电压：DC24V复合探测：定温 + 差温双重报警可靠性更高，误报率低环境：-10℃～+50℃＂ 

	光电点型感烟探测器
	＂工作电压：DC24V原理：光电散射光感应烟雾环境温度：-10℃～+55℃，湿度≤95% RH＂ 

	电话分机
	一、线路参数
供电：由总机集中供 DC24V
接线：二总线、无极性；多线制为单独专线
线路适配：环路电阻≤300Ω；线间绝缘≥20kΩ；线间电容≤0.7μF
二、安装参数
类型：固定式分机（泵房 / 机房）、手提式分机（配插孔）
地址：编码式地址1~99，拨码 / 电子编码
呼叫方式：摘机即呼总机，无拨号键
三、性能参数
通话制式：全双工，双向同时通话
通话质量：清晰无杂音、无啸叫、无断话
故障检测：断线 / 短路，总机 **≤100s** 报故障
指示灯：正常绿灯、呼叫 / 通话红灯、故障黄灯
四、环境参数
工作温度：-10℃～+55℃
湿度：≤95%（无凝露）
外壳：阻燃材质，坚固耐用，适合工业环境

	火灾显示盘
	一、基础参数
 名称：火灾显示盘（楼层显示器、区域显示器）
 标准：GB 17429-2011
 供电：
直流型：DC 24V（16~30V），控制器集中供电
交流型：AC 220V 50Hz，带主备电切换
工作环境：温度 **-10℃～+55℃；湿度≤95%（无凝露）
安装：墙装底边距地1.3~1.5m，操作距离≥1.2m
二、布线参数
线制：二总线、无极性
通讯距离：≤1500m
单回路带载：≤15 台
静态电流：≤3mA；报警电流：≤15mA
三、显示参数
显示：全中文液晶，显示楼层 / 部位 / 地址 / 状态
 可视要求：500lx 光照下，0.8m、22.5° 视角清晰可读
信息响应：接收控制器信号 **≤3s** 显示
四、功能参数
显示内容：火警、故障、监管、地址、楼层
状态保持：火警保持，直至复位
故障监测：通讯断线 / 短路，自动报故障

	消火栓按钮
	＂工作电压：DC24V启动方式：按压启动输出：无源触点 / 编码信号带指示灯，可直接启泵或反馈信号＂ 

	声光报警器
	＂工作电压：DC24V声压：≥110dB（1 米）频闪灯光报警编码 / 非编码可选＂ 

	手动火灾报警按钮
	＂工作电压：DC24V带电话插孔（常见）报警后钥匙复位，可重复使用＂ 

	输入输出模块
	＂工作电压：DC24V一路输入 + 一路继电器输出用于：风机、卷帘、泵类启停及反馈＂ 

	隔离模块
	＂工作电压：DC24V一路输入 + 一路继电器输出＂ 

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	＂类型：立式展架材质：金属尺寸适配展板：2400×2200mm结构：稳固防倒＂ 

	电气系统
	空气开关 / 漏保（安全保护）
电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）
电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2
信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线
线管：PVC 穿线管 / 明装线槽
辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线
接地端子、漏电保护电压：DC24V / AC220V
布置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范

	北辰区1考区2房间消防工程
	

	玻璃材质防护1区
	

	2000*2700*至顶
	规格：2000mm×2700mm
材质：钢化玻璃 + 金属边框
用途：气体灭火系统防护区围护（七氟丙烷、IG541 等）
安装：墙体固定，边框密封处理

	泄压口
	玻璃材质：5~8mm 单片钢化玻璃（安全易碎型，无尖锐碎片）
开启压力：800~1100Pa（自动开启）
关闭压力：≥850Pa（压力下降后自动关闭）
有效泄压面积：0.07㎡、0.12㎡、0.25㎡、0.35㎡（常用规格）
外形尺寸（典型）：
0.12㎡：460×460mm
工作温度：-25℃～+50℃
结构形式：机械自动复位（无电源）
执行标准：GB 25972、GB 50370

	紧急启停按钮
	＂工作电压：DC24V功能：紧急启动 / 停止气体灭火防护：带防误操作保护盖输出：开关量信号＂ 

	放气灯
	＂工作电压：DC24V显示：红色高亮 “放气勿入”触发：灭火启动时常亮警示安装：防护区门外上方＂ 

	声光
	＂工作电压：DC24V声压：≥110dB声光同步报警防护等级：IP33＂ 

	感烟探测器
	＂工作电压：DC24V原理：光电散射光感应烟雾环境温度：-10℃～+55℃，湿度≤95% RH＂ 

	感温探测器
	＂工作电压：DC24V复合探测：定温 + 差温双重报警可靠性更高，误报率低环境：-10℃～+50℃＂ 

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂

	系统调试运行
	1、探测器单机调试
1） 感烟探测器
· 用烟枪加烟：30s 内火警报警，主机显示地址、位置、时间。
· 报警后指示灯常亮，复位恢复正常。
2）感温探测器
· 用加温器 / 热风加温：达到阈值30s 内报警。
· 不误报、不迟报，复位正常。
3）红外对射 / 线型感温
· 遮光、模拟断线、模拟温升，报警及故障响应正常，定位准确。
4）手动火灾报警按钮测试
1. 按下手报：立即火警上传主机，显示楼层位置。
2. 复位后恢复常态；带电话插孔的消防电话通话清晰。
5）火灾声光警报器 / 楼层显示器
1. 火警触发后：自动启动声光，声强光亮、节奏规范。
2. 层显同步显示火警楼层、设备类型，与主机一致。
3. 可手动开启 / 关闭，复位后停止。
6）消防电话系统调试
1. 主机与固定电话、手提电话双向通话清晰、无杂音。
2. 任意手报插孔插入电话立即呼入主机。
3. 电话故障、断线主机正常报故障。
7）输入 / 输出模块联动调试（核心）
逐点测试模块控制及反馈：
· 排烟阀、送风口、防火阀
· 喷淋泵、消火栓泵、排烟风机、正压风机
· 防火卷帘、非消防电源切断、电梯迫降
· 应急广播、应急照明强制点亮
2、联动逻辑调试
1. 同一防火分区 烟感 + 温感 / 烟感 + 手报 双信号确认。
2. 自动执行：
o 开启本层及相邻层声光、广播、应急照明
o 开启排烟口、送风口，启动排烟风机、正压风机
o 关闭70℃防火阀、空调新风机
o 电梯迫降首层、切断非消防电源
o 防火卷帘一步降 / 两步降逻辑正确
3. 所有联动时序合理、动作不冲突、反馈齐全

	玻璃材质防护2区
	

	2000*3300*至顶
	＂规格：2000mm×3300mm材质：钢化玻璃 + 金属边框用途：气体灭火系统防护区围护（七氟丙烷、IG541 等）安装：墙体固定，边框密封处理＂

	泄压口
	＂玻璃材质：5~8mm 单片钢化玻璃（安全易碎型，无尖锐碎片）开启压力：800~1100Pa（自动开启）关闭压力：≥850Pa（压力下降后自动关闭）有效泄压面积：0.07㎡、0.12㎡、0.25㎡、0.35㎡（常用规格）外形尺寸（典型）：0.12㎡：460×460mm工作温度：-25℃～+50℃结构形式：机械自动复位（无电源）执行标准：GB 25972、GB 50370＂

	紧急启停按钮
	工作电压：DC24V功能：紧急启动 / 停止气体灭火防护：带防误操作保护盖输出：开关量信号＂ 

	放气灯
	＂工作电压：DC24V显示：红色高亮 “放气勿入”触发：灭火启动时常亮警示安装：防护区门外上方＂ 

	声光
	＂工作电压：DC24V声压：≥110dB声光同步报警防护等级：IP33＂ 

	感烟探测器
	＂工作电压：DC24V原理：光电散射光感应烟雾环境温度：-10℃～+55℃，湿度≤95% RH＂ 

	感温探测器
	＂工作电压：DC24V复合探测：定温 + 差温双重报警可靠性更高，误报率低环境：-10℃～+50℃＂ 

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂

	系统调试运行
	1、气体灭火控制器单机调试
9. 通电自检：指示灯、蜂鸣器全亮 / 响，无故障报警。
电源切换：主电→备电自动切换≤2s；备电电压正常。
手 / 自动转换：切换正常，状态信号上传消防控制室。
延时设置：设为 30s，启动后倒计时准确、声光提示。
2、模拟启动试验（不喷放灭火剂）
（1）自动联动试验（双信号触发）
9. 防护区送风机、防火阀、门窗处于正常可联动状态。
触发第一只探测器 / 手报：
5. 消防主机→气体控制器接收火警
6. 防护区声光警报启动（预报警）
触发第二只探测器 / 手报：
5. 控制器进入30s 延时，显示倒计时
6. 联动关闭：送 / 排风机、防火阀、空调、电动门窗
延时结束：
7. 控制器输出 ** 启动信号（DC24V）** 至电磁驱动器
8. 压力信号器模拟动作→控制器显示喷放，放气指示灯点亮
9. 所有联动设备动作到位，信号反馈正常
（2）手动紧急启动 / 停止试验
· 按下防护区紧急启动按钮：立即启动（无延时），后续动作同自动流程
· 延时阶段按下紧急停止按钮：终止启动、复位系统
3、 主 / 备电源切换试验
· 切断主电：自动切换至备电，系统正常工作，无故障报警
恢复主电：自动切回主电，备电充电正常

	高压二氧化碳管网系统
	

	CO2储瓶组
	＂充装介质：高压液态二氧化碳公称压力：15.0MPa工作温度：0℃～49℃结构：无缝高压钢瓶，带瓶帽、防震圈＂ 

	容器阀
	＂公称压力：15.0MPa功能：封存灭火剂、气动 / 电磁启动释放带安全泄压、手动应急操作＂ 

	启动气瓶
	＂充装：高压氮气压力：6.0MPa用途：驱动容器阀、选择阀动作启动方式：电爆管 / 电磁启动4. 集流管＂ 

	集流管
	＂材质：合金钢管公称压力：15.0MPa功能：汇集多瓶组灭火剂，统一输出带安全泄压装置＂ 

	选择阀
	＂公称压力：15.0MPa控制方式：气动启动 / 电启动功能：对应防护区定向释放灭火剂带状态反馈、手动应急＂ 

	单向阀
	公称压力：15.0MPa 
安装位置：集流管后、瓶组出口 
作用：防止灭火剂回流、保证定向喷射 

	喷头
	＂材质：铜合金 / 不锈钢形式：雾化扩散型功能：均匀喷射 CO2，窒息、冷却灭火＂ 

	称重检漏装置
	＂方式：机械 / 电子称重功能：监测瓶组灭火剂泄漏量达到设定损失量时报警＂ 

	气体灭火管道
	管材：优质无缝钢管，内外热镀锌
设计压力：≥20.0MPa
工作压力：15.0MPa（20℃）
常用公称直径：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100
连接方式：法兰连接 / 锥管螺纹密封连接
壁厚要求：按高压气体规范加厚，满足高压强度
适用介质：高压液态 /气态二氧化碳
安装要求：固定牢固、防晃动、坡向集污 / 排液装置
工作温度：-23℃～+50℃
执行标准：GB 50193、GB 50370

	压力信号器
	＂工作电压：DC24V动作压力：系统喷射压力区间输出：开关量信号，反馈 “已喷射” 状态＂ 

	气体灭火控制器
	＂主电：AC220V，备电：DC24V控制：自动 / 手动启停，延时启动接口：接烟温感、启停按钮、声光、放气灯、钢瓶驱动具备延时、故障、启动、反馈显示可联动关闭风机、防火阀、非消防电源＂ 

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂

	系统调试运行
	1、控制器功能
·  延时：0～30s 可调，误差≤±1s
·  状态：正常（绿）、火警（红）、延时（橙闪）、喷放（红常亮）、故障（黄）
·  故障响应：开路 / 短路 / 失压≤100s 报故障
·  电源：主电 AC220V；备电 DC24V，续航 **≥180min**
2、模拟启动（不喷 CO2）
·自动：双信号（烟感 + 温感）→ 声光报警 → 延时 30s → 关风机 / 阀 / 门窗 → 电磁阀动作 → 压力开关反馈 → 放气指示灯亮
· 手动：紧急启动立即喷放；延时中紧急停止可中止
·  逻辑：时序正确、反馈 100%、无误动作
3、联动逻辑
· 第一火警：单探测器 → 防护区声光报警、主机火警
· 第二火警：双探测器 → 30s 延时 → 关闭风机 / 防火阀 / 空调 / 门窗
· 延时结束：电磁阀动作 → 瓶组喷放 → 压力开关反馈 → 放气指示灯亮
喷放后：保持封闭，人工复位

	IG541管网系统
	

	IG541 瓶组
	＂介质：IG541 混合气体（N?+Ar+CO?）公称工作压力：15.0MPa充装压力：15MPa/20MPa（按设计）结构：无缝高压钢瓶，带瓶帽、防震圈＂ 

	容器阀
	＂公称压力：15.0MPa启动方式：气动启动、电磁启动、手动应急功能：封存气体，释放控制，带安全泄压＂ 

	启动瓶
	＂充装气体：高压氮气压力：6.0MPa用途：气动驱动容器阀动作带启动阀、压力表＂ 

	集流管
	＂材质：高压合金钢管公称压力：15.0MPa功能：汇集各瓶组灭火剂，集中输送配安全泄压装置＂ 

	单向阀
	＂公称压力：15.0MPa安装位置：瓶组出口、集流管前端作用：防止气体回流，保证单向流动＂ 

	压力信号器
	＂工作电压：DC24V动作压力：系统喷射压力区间输出：开关量反馈信号，上传 “已喷射”＂ 

	喷头
	＂材质：铜合金 / 不锈钢形式：扩散型、雾化型功能：均匀喷射 IG541 气体，快速淹没防护区＂ 

	气体灭火管道
	管材：无缝钢管，内外热镀锌
设计压力：20.0～25.0MPa
工作压力：15.0～18.0MPa（常用一级压力 20MPa，二级 15MPa）
常用管径：DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100
连接方式：锥螺纹连接 / 法兰连接，高压密封结构
壁厚要求：按高压气体规范加厚，满足 IG541 高压输送
适用介质：IG541 混合气体（氮气 + 氩气 + 二氧化碳）
安装要求：支架牢固、防震动，管道吹扫、压力试验合格
工作温度：-10℃～+50℃
执行标准：GB 50370、GB 50263

	气体灭火控制器
	＂主电：AC220V，备电：DC24V控制：自动 / 手动启停，延时启动接口：接烟温感、启停按钮、声光、放气灯、钢瓶驱动具备延时、故障、启动、反馈显示可联动关闭风机、防火阀、非消防电源＂ 

	系统固定装置
	1.材料要求
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大
2、制作要求
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm
折弯：角度准确，无裂纹、无变形
3、安装要求
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定
4、其他要求
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂

	系统调试运行
	1、控制器功能（气体灭火盘） 
·  延时：0～30s 可调，误差≤±1s 
·  状态：正常（绿）、火警（红）、延时（橙闪）、喷放（红常亮）、故障（黄） 
·  故障响应：开路 / 短路 / 失压≤100s 报故障 
·  电源：主电 AC220V；备电 DC24V，续航 **≥180min** 
2、模拟启动试验（不喷 IG541） 
· 自动联动（双信号）： 
· 第一火警（烟感 / 手报）→ 防护区声光报警 
· 第二火警（烟 + 温）→ 30s 延时，关风机 / 防火阀 / 门窗 
· 延时结束 → 电磁阀动作 → 压力开关反馈 → 放气指示灯亮 
· 手动紧急启动：立即启动（无延时） 
· 紧急停止：延时阶段可中止并复位 
· 合格：时序正确、反馈 100%、无误动作 
3、联动逻辑 
· 第一火警：单探测器 → 防护区声光报警、主机火警 
· 第二火警：双探测器 → 30s 延时 → 关闭风机 / 防火阀 / 空调 / 门窗 
· 延时结束：电磁阀动作 → 瓶组喷放 → 压力开关反馈 →放气指示灯亮 
喷放后：保持封闭，人工复位

	七氟丙烷管网系统
	

	灭火剂瓶组
	灭火剂类型：七氟丙烷（HFC-227ea） 
充装压力：4.2MPa（20℃） 
常见容积规格：40L、70L、90L、100L、120L、150L、180L 
充装密度：≤1150kg/m3 
工作温度：0℃～+50℃ 
容器阀：瓶头阀，带安全泄压、电磁启动接口 
结构组成：钢瓶、容器阀、虹吸管、安全阀、压力表 
连接方式：螺纹 / 法兰连接柜体内部管路 
防护等级：IP30 室内使用 
执行标准：GB 25972、GA 1203 

	启动瓶
	＂充装气体：高压氮气压力：6.0MPa用途：气动驱动容器阀动作带启动阀、压力表＂ 

	集流管
	＂公称压力：4.2MPa / 5.6MPa材质：高压无缝钢管功能：汇集多瓶组灭火剂，集中输送配备安全泄压装置＂ 

	选择阀
	＂公称压力：4.2MPa / 5.6MPa启动方式：气动 / 电动 / 手动应急功能：控制灭火剂进入对应防护区带状态反馈信号＂ 

	单向阀
	＂公称压力：4.2MPa / 5.6MPa安装位置：瓶组出口、集流管前端作用：防止灭火剂回流，保证单向流动＂ 

	低泄高封阀
	＂公称压力：4.2MPa功能：管路微量漏气自动排出，系统喷射时密封安装在灭火剂输送管路起始端＂ 

	压力信号器
	＂工作电压：DC24V动作压力：管网喷射压力区间输出：开关量反馈信号，上传 “已喷射”＂ 

	喷头
	＂材质：铜合金 / 不锈钢形式：雾化扩散型功能：均匀喷洒七氟丙烷，快速形成灭火浓度螺纹连接，安装于防护区吊顶 / 墙面＂ 

	气体灭火管道
	管材：无缝钢管（内外镀锌） 
公称压力：4.2MPa 
常用管径：DN20、DN25、DN32、DN40 
连接方式：丝扣连接 / 法兰连接 
长度：柜体内部短管，一般 **≤1.5m** 
工作温度：0℃～50℃ 
适用介质：七氟丙烷灭火剂 
密封：采用耐氟橡胶密封垫 
安装要求：横平竖直，固定牢固，无泄漏 
执行标准：GB 50370 气体灭火系统设计规范 

	气体灭火控制器
	＂主电：AC220V，备电：DC24V控制：自动 / 手动启停，延时启动接口：接烟温感、启停按钮、声光、放气灯、钢瓶驱动具备延时、故障、启动、反馈显示可联动关闭风机、防火阀、非消防电源＂ 

	系统固定装置
	1.材料要求 
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等 
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大 
2、制作要求 
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割 
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁 
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm 
折弯：角度准确，无裂纹、无变形 
3、安装要求 
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定 
4、其他要求 
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试 
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好 
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响 
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落 
 

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂ 

	系统调试运行
	1、气体灭火控制器 
延时时间：0～30s 可调，标准设 30s 
主备电自动切换，备用电源持续工作 ≥180min 
回路断线、短路、故障 100s 内声光报警 
2、模拟启动试验（不喷药剂） 
单探测器报警：防护区声光警报启动 
双探测信号 / 手报联动：进入 30s 延时，自动关闭风机、防火阀、空调、围护开口 
延时结束：控制器输出 DC24V 启动信号，启动瓶、选择阀模拟动作 
防护区紧急启停按钮：手动立即启动、延时阶段可紧急停止复位 
3、联动标准 
首次火警 → 防护区声光报警 
二次确认火警 → 进入 30s 延时，关停通风空调、防火阀、封闭门窗 
延时结束 →启动瓶动作 → 开启选择阀 + 储瓶阀 → 管网喷放 

	气体灭火系统展板
	

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 
 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	＂类型：立式展架材质：金属尺寸适配展板：2400×2200mm结构：稳固防倒＂ 

	电气系统
	＂各系统探测器空气开关 / 漏保（安全保护）电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线线管：PVC 穿线管 / 明装线槽辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线接地端子、漏电保护电压：DC24V / AC220V?置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范＂ 

	联动报警主机-壁挂式
	＂安装方式：壁挂式工作电源：AC220V，备电蓄电池，续航≥8h工作环境：温度 0℃～+40℃，湿度≤95% RH总线类型：二总线无极性，可接探测器、模块点位容量：多回路，单机点位≤数百点联动功能：具备逻辑编程、自动联动控制直启盘：内置多线直启盘，可直接启停风机、水泵显示?作：中文液晶显示，按键 / 触屏操作记录存储：火警 / 故障 / 联动记录≥10000 条通讯接口：RS485、CAN、以太网，可接传输装置外形尺寸：约 400×550×150mm（常规参考）＂ 

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂ 

	北辰区1考区4房间消防工程
	

	消防电源监控
	

	模块
	工作电压：DC24V一路输入 + 一路继电器输出＂ 

	电压传感器
	监测电流：0～100A（按需选配）输出：总线信号精度：≤±1%安装：配电箱内导轨式＂ 

	电流传感器
	监测电流：0～100A（按需选配）输出：总线信号精度：≤±1%安装：配电箱内导轨式＂ 

	电压电流组合传感器
	监测电压：AC220V / AC380V监测电流：0～100A（按需选配）输出：总线信号精度：≤±1%安装：配电箱内导轨式＂ 

	主机
	供电：AC220V ±10%，备电 DC24V显示：液晶中文显示通讯：二总线，可带载64/128/256 点功能：过压、欠压、缺相、错相、断电、过载报警，记录存储＂ 

	系统固定装置
	1.材料要求 
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等 
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大 
2、制作要求 
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割 
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁 
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm 
折弯：角度准确，无裂纹、无变形 
3、安装要求 
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定 
4、其他要求 
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试 
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好 
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响 
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落 
 

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂ 

	系统调试运行
	1、传感器调试（逐个测试） 
1）电压传感器（监测 AC220/380V） 
· 正常：显示220V±10%，绿灯亮 
· 模拟欠压（≤198V）：≤30s 主机声光报警、显示 “欠压 + 地址” 
· 模拟过压（≥242V）：≤30s 声光报警、显示 “过压 + 地址” 
· 断电：≤30s 报警 “断电 / 失电” 
2）电流 / 缺相 / 错相传感器（380V 风机 / 水泵） 
· 正常：三相电流平衡、不平衡度≤10% 
· 缺相：任意一相断开→≤30s 报警 “缺相 + 地址” 
· 错相：任意两相调换→≤30s 报警 “错相 + 地址” 
· 过流：超设定值→≤30s 报警 “过流 + 地址” 
3）开关量传感器（双电源 / 配电箱状态） 
· 正常：合闸 / 正常状态显示 
· 分闸 / 故障：≤30s 报警 “分闸 / 故障 + 地址” 
4）通信测试 
· 主机逐一注册传感器地址，显示在线、无通信故障 
· 总线短路 / 断线：主机报 “通信故障 + 回路 / 地址” 
2、系统联调 
1）回路通信测试 · 逐回路接入传感器→主机识别所有地址、无离线、无乱码 
· 最远点通信：信号稳定、无误码、无丢包 
2）故障报警全测试（模拟所有故障类型） 
必测项：欠压、过压、断电、缺相、错相、过流、分闸、通信故障、传感器故障、主电故障、备电故障 

	消防应急电源系统
	

	eps
	输入电压：AC 380V/220V（三相 / 单相） 
输出电压： 
动力型：AC 380V/220V 
照明型：DC 24V/36V（安全低电压） 
额定功率：0.5kVA～400kVA（常用：1kVA–100kVA） 
切换时间： 
安全 / 密集场所：≤0.25s 
一般疏散 / 备用照明：≤5s 
应急供电时间： 
疏散照明：≥90min 超高层建筑（>100m）：≥180min 
消防水泵 / 风机：≥180min 
工作环境：温度 -10℃～+40℃，湿度 ≤95% RH 
保护功能：过载、短路、过压、欠压、电池故障保护 
显示：主电 / 应急 / 充电 / 故障状态、电压、电流、电池电压 

	柴油发电机模型
	柴油发电机模型

	固定消防炮灭火系统
	

	水炮
	额定工作压力：0.8～1.6MPa流量：20～60L/s 可调射程：≥50m喷射形式：直流 / 开花可调材质：铝合金、不锈钢＂ 

	回转
	＂水平回转角度：0～360° 连续旋转驱动：电动 / 液压定位精准，可远程控制＂ 

	俯仰机构
	＂俯仰角度：-30°～+70°电动调节，平稳可靠＂ 

	控制阀
	＂公称压力：1.6MPa类型：电动球阀 / 液动阀功能：远程开关、流量调节工作电压：DC24V＂ 

	管路
	＂材质：热镀锌钢管 / 无缝钢管公称压力：1.6MPa连接：法兰 / 沟槽连接＂ 

	压力表
	量程：0～2.5MPa显示炮前工作压力＂ 

	水源接口
	＂口径：DN100连接消防管网或水泵接合器＂ 

	视频监控台
	＂带高清摄像头、云台实时监控火场，辅助瞄准可录像、回放＂ 

	远程操作盘
	＂消防控制室使用远程控制水炮旋转、俯仰、射水显示压力、状态反馈＂ 

	现场操作盘
	＂现场手动应急操作按键 / 摇杆控制水炮动作带紧急停止功能＂ 

	探测器
	＂类型：点型光电感烟电压：DC24V功能：火灾早期探测报警＂ 

	模块
	＂工作电压：DC24V采集探测器、阀位、压力信号联动控制消防炮、水泵、阀门＂ 

	系统固定装置
	1.材料要求 
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等 
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大 
2、制作要求 
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割 
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁 
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm 
折弯：角度准确，无裂纹、无变形 
3、安装要求 
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定 
4、其他要求 
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试 
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好 
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响 
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落 
 

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂ 

	系统调试运行
	1、单机静态测试 
4. 绝缘摇测：定子绕组、控制回路 500V 摇表 ≥1MΩ 
5. 蓄电池：静态电压 DC12V/24V 符合机型，启动压降正常 
6. 保护回路模拟：低油压、高水温、超速、过载能正常报警、故障停机 
2、空载试运行测试 
3. 手动就地开机 
· 启动过程平稳，无异常异响、排烟无黑烟 
· 空载运行 15～30min 
3. 空载参数标准： 
· 电压：400/230V 稳定 
· 频率：50Hz 稳定 
· 机油压力、水温、油温在厂家允许范围 
· 无渗漏油、水、气 
3. 就地手动停机：正常平稳停机，无故障报错 
3、自动启动及双电源切换测试 
1. 模拟市电断电 
· 切断市电源 → 机组应 15s 内自动启动 
· 电压频率建立后 → ATS 自动切换至发电机侧 
· 整个切换过程不间断、不越级、相序正确 
2. 市电恢复自投自复 
· 恢复市电 → ATS自动切回市电 
· 机组空载延时冷却 3～5min 后自动停机 
· 停机后进入待机待命状态 
3. 远程 / 消防联动启动 
· 消防控制室远程开机、停机指令有效、状态反馈正常 
· 火灾联动信号可强制启动发电机组，不受自动 / 手动限制 
4、带负载测试 
1. 分段带载 
依次带 25%→50%→75%→100% 额定负载，每级稳定运行 15min 以上。 

	自动跟踪流射灭火系统
	

	扫描灭火装置
	＂额定压力：0.6～1.2MPa流量：5L/s射程：20～55m水平回转：0～360°，俯仰：-45°～+90°驱动：直流电机，定位精准、自动扫描定位＂

	红外、紫外探测器
	＂探测方式：红外 + 紫外复合探测探测距离：10～60m响应时间：≤30s工作电压：DC24V功能：自动寻火、定位、判断火情＂ 

	控制主机
	＂供电：AC220V，备电DC24V可联动：灭火装置、电磁阀、水泵、报警系统模式：自动 / 手动 / 远程控制显示：火点位置、装置状态、故障报警＂ 

	电磁阀
	＂公称压力：1.6MPa口径：DN25～DN80 按炮配置电压：DC24V功能：火灾确认后快速开启供水＂ 

	管道
	＂材质：热镀锌钢管 / 无缝钢管公称压力：1.6MPa连接：沟槽、法兰、丝扣＂ 

	水流指示器
	＂工作电压：DC24V功能：监测水流、反馈喷水信号安装于分区干管＂ 

	现场操作盘
	＂现场手动应急操作按键 / 摇杆控制水炮动作带紧急停止功能＂ 

	模拟火装置
	＂模拟火焰红外 / 紫外特征用于系统调试、检测寻火与联动功能安全无明火、可重复使用＂ 

	系统固定装置
	1.材料要求 
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等 
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大 
2、制作要求 
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割 
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁 
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm 
折弯：角度准确，无裂纹、无变形 
3、安装要求 
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定 
4、其他要求 
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试 
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好 
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响 
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落 
 

	电气系统
	配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂ 

	系统调试运行
	1、标准逻辑：保护区出现明火 / 高温源 → 探测组件双确认 →系统自动定位火源 → 瞄准火源 → 开电动阀 → 启消防泵 →射流精准喷射 → 持续灭火 → 火源消失后续喷≥5 min（炮 / 喷射型）/≥10 min（喷洒型）
2、测试步骤
6. 系统打自动允许，消防主机自动允许。
7. 在保护区任意位置放置标准油盘火（570mm 直径，汽油 500mL）。
8. 点火同时秒表计时：
1. 探测定位：系统 **≤30 s（喷射 / 喷洒）/≤60 s（炮）完成定位，炮体 / 射流头自动转向、精准对准火源 。
2. 瞄准精度：水平 / 俯仰误差≤±1°/±0.5°，无偏靶、无漂移。
3. 开阀启泵：定位完成后 **≤5 s** 开电动阀、启消防泵，压力迅速升至设计值。
4. 射流喷射：水流密集、连续、无断流、无偏斜，完全覆盖油盘火。
5. 报警反馈：声光报警、视频联动、主机显示定位成功、阀开、泵启、喷射中。
9. 灭火与续喷：
3. 自动消防炮 / 喷射型：≤5 min扑灭 1A 火，续喷≥5 min后自动停喷。
4. 喷洒型：≤10 min扑灭 1A 火，续喷≥10 min后自动停喷。
复燃测试（可选）：熄火后再次点火，系统重新定位、二次喷射正常。
3、合格判定
· 定位时间、精度达标；单火源不误动、双确认才启动。
· 射流稳定、覆盖完整、压力流量达标。
续喷时间满足 **≥5/10 min**，灭火可靠、无复燃。

	泡沫灭火系统
	

	泡沫液贮罐
	＂结构：常压钢制立式储罐容量：按设计配置（1m3～20m3）盛装：蛋白 / 氟蛋白 / 水成膜（AFFF）抗溶性泡沫液＂ 

	比例混合器
	＂类型：压力式比例混合装置混合比例：3% / 6%公称压力：1.6MPa功能：使水与泡沫液按比例自动混合＂ 

	电动阀
	公称压力：1.6MPa 
公称通径：DN50 / DN80 / DN100 （按系统配置） 
驱动方式：电动执行器 
工作电压：AC220V / DC24V 
动作形式：开关型（全开 / 全关） 
阀体材质：铸钢 / 不锈钢 
连接方式：法兰连接 
功能：远程控制泡沫混合液管路通断，带阀位反馈信号 
防护等级：IP54以上 
适用：泡沫喷淋、泡沫炮、泡沫产生器主管路控制 

	产生器
	＂类型：横式 / 立式低倍数泡沫产生器工作压力：0.3～0.6MPa作用：吸入空气，产生空气泡沫＂ 

	泡沫喷头
	＂型式：闭式 / 开式泡沫喷头流量系数：按系统设计适用：泡沫喷淋系统，均匀喷射泡沫＂ 

	控制阀
	类型：电动阀、信号蝶阀、闸阀公称压力：1.6MPa功能：分区控制、远程启闭、状态反馈 

	管路
	＂材质：热镀锌钢管 / 无缝钢管公称压力：1.6MPa连接：沟槽、法兰连接布置：环形 / 枝状，保证水雾全覆盖保护区＂ 

	压力表
	＂量程：0～1.6MPa / 0～2.5MPa监测混合液、供水压力＂ 

	过滤器
	＂公称压力：1.6MPa安装于比例混合器前防止杂质堵塞喷头、产生器＂ 

	模块
	＂工作电压：DC24V采集压力、阀位、水流信号联动控制：泡沫泵、控制阀、消防水泵＂ 

	系统固定装置
	1.材料要求 
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等 
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大 
2、制作要求 
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割 
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁 
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm 
折弯：角度准确，无裂纹、无变形 
3、安装要求 
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定 
4、其他要求 
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试 
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好 
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响 
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落 
 

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂ 

	系统调试运行
	1、联动自动灭火测试（火灾报警 + 泡沫系统） 
1）标准逻辑：保护区两路独立火警信号（烟 + 温 / 双温） →主机输出 DC24V → 开电动阀 → 启消防泵 → 比例混合器工作 →泡沫产生器喷泡沫 → 覆盖灭火 → 持续喷射 
2）测试步骤 
4. 系统打自动允许，消防主机自动允许。 
5. 触发第一路探测器：仅火警，不启泵、不开阀、不喷泡沫。 
6. 触发第二路探测器： 
1. 电动阀立即开启，消防泵 **≤5 s** 启动。 
2. 泡沫混合器自动调节，混合比达标。 
3. 泡沫产生器 **≤60 s** 喷出泡沫，覆盖火源。 
4. 压力 / 流量 / 混合比反馈正常，主机显示喷射中。 
5. 声光报警、警示灯点亮。 
3）合格判定 
· 单信号不误动；双信号 **≤60 s 可靠喷泡沫 **。 
泡沫质量、覆盖效果、喷射时间达标。 

	柴油消防泵
	柴油机发动机 + 离心式消防水泵 + 底座、油箱、蓄电池、控制屏 
柴油机部分 
启动方式：24V 电启动 + 手摇应急启动 
冷却方式：水冷 / 风冷 
燃油：0# 柴油 
连续运行时间：≥3 小时 
水泵参数 
流量：20～100L/s（按设计） 
扬程：0.6～1.6MPa 
进出口口径：DN100 / DN150/ DN200 
转速：1450r/min 或 2900r/min 
控制与保护 
自动巡检、自动启动（火警 / 管网低压） 
保护：水温高、油压低、超速、过载、蓄电池欠压 
信号：运行、故障、火警启动反馈 
供电与油箱 
启动电源：DC24V 蓄电池 
油箱容积：满足满负荷运行≥3h 

	阀门
	类型：阀门DN100
公称压力：1.6MPa
阀门：带开启 / 关闭反馈信号

	柴油泵控制柜
	供电电源：AC220V/380V + 启动蓄电池 DC24V 
控制模式：自动 / 手动 / 远程消防联动 
启动方式：电启动，支持自动投运（主电失压、火警信号） 
运行保护：油压低、水温高、超速、过载、蓄电池欠压保护 
状态信号：运行、故障、启动成功、电池电压反馈 
巡检功能：定期自动试机巡检、状态检测 
防护等级：IP30（室内安装） 
环境温度：-10℃～+50℃ 
接口：可接入消防主机，上传状态信号 

	柴油消防泵及控制柜电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	水喷雾灭火系统
	

	水雾喷头
	＂形式：离心雾化 / 撞击雾化型开式喷头口径：DN15、DN20雾化粒径：细小均匀，实现冷却 + 窒息 + 乳化灭火材质：铜合金、不锈钢＂ 

	过滤器
	＂公称压力：1.6MPa功能：过滤杂质，防止水雾喷头堵塞安装位置：雨淋阀后、喷头前主管路＂ 

	支管道
	＂材质：热镀锌钢管 / 无缝钢管公称压力：1.6MPa连接：沟槽、法兰连接布置：环形 / 枝状，保证水雾全覆盖保护区＂ 

	信号模块
	＂工作电压：DC24V采集信号：水流指示器、压力开关、信号阀、气压信号＂ 

	控制模块
	＂工作电压：DC24V控制对象：电磁阀、空压机、喷淋泵等反馈状态：动作 / 故障＂ 

	系统固定装置
	1.材料要求 
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等 
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大 
2、制作要求 
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割 
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁 
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm 
折弯：角度准确，无裂纹、无变形 
3、安装要求 
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定 
4、其他要求 
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试 
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好 
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响 
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落 
 

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂ 

	系统调试运行
	1、测试步骤 
触发第 1 只感温：仅火警，不开阀、不喷水。 
触发第 2 只感温： 
电磁阀动作、泄压 
雨淋阀 ≤15s 全开 
水幕喷头全线成帘、连续均匀、无断水、无盲区 
水力警铃持续响（≥70dB） 
压力开关动作、主机显示阀组动作 
自动启动消防泵，压力 / 流量稳定 
2、现场手动应急测试 
打开雨淋阀组手动泄压阀（应急阀）。 
雨淋阀迅速开启、全线水幕喷出。 
警铃响、压力开关动作、连锁启泵。 
操作力适中、无卡滞，紧急情况可快速启动。 
3、消防控制室远程控制测试 
消防联动控制器手动盘：一键启动水幕阀组 → 电磁阀动作、阀开、喷水、反馈正常。 
可远程停泵、复位，状态显示正确 

	高压细水雾灭火系统
	

	高压细水雾喷头
	＂形式：开式 / 闭式，离心式 / 撞击式雾化雾化粒径：10～200μm材质：不锈钢 / 铜合金连接：螺纹连接＂ 

	高压细水雾泵组
	＂系统类型：高压细水雾专用额定工作压力：10～20MPa泵型：高压柱塞泵 / 多级离心泵驱动方式：电动机驱动（一用一备）流量：按设计配置，满足防护区喷雾流量结构：带稳压、泄压、低压回流保护＂ 

	高压细水雾泵控柜
	＂供电：AC380V控制方式：自动 / 手动、主备泵自动切换启动方式：软启动 / 变频启动保护功能：过载、短路、缺相、欠压、过压、过热保护信号功能：运行、故障、压力反馈、远程联动启泵联动：火灾报警后立即退出巡检，全速投入灭火＂ 

	过滤器
	＂精度：≤80μm公称压力：与系统匹配功能：防喷头堵塞，保护高压泵＂ 

	分区控制阀
	＂类型：电动 / 气动高压阀功能：分区控制、开阀喷水带动作反馈信号＂ 

	压力传感器
	＂量程：0～25MPa输出：模拟量 / 开关量用途：监测管网压力、联动控制＂ 

	管道
	＂材质：不锈钢无缝管公称压力：≥16MPa连接：卡套 / 法兰连接＂ 

	试水阀
	＂安装于最不利点功能：调试、测压、测流量＂ 

	泄水阀
	＂安装于管道低点用于排空、检修＂ 
＂ 

	排气阀
	＂自动 / 手动排气安装于管网高点，排净空气＂ 

	模块
	＂电压：DC24V功能：采集压力、阀位、泵状态信号控制分区阀、泵组、排气阀＂ 

	系统固定装置
	1.材料要求 
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等 
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大 
2、制作要求 
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割 
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁 
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm 
折弯：角度准确，无裂纹、无变形 
3、安装要求 
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定 
4、其他要求 
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试 
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好 
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响 
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落 
 

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂ 

	系统调试运行
	1、泵组单机调试 
1）稳压泵调试 
· 压力低于0.8 MPa自动启泵；达到1.2 MPa自动停泵。 
· 启停压力差稳定，无频繁启停。 
2）高压主泵调试 
· 手动启动：5 s 内平稳启动，无异常噪音、振动。 
· 压力升至设计压力（10–16 MPa），流量稳定。 
· 模拟主电断电：备电 5 s内自动切换启泵。 
· 柴油泵备用：启动时间≤5 s。 
3）泵组连锁 
· 压力下降→稳压泵启→持续低压10 s→高压主泵连锁启动→多泵依次投入，压力达标。 
2、开式系统联动自动测试 
标准逻辑：同一保护区 两路独立火警信号（烟 + 温 / 双温） →主机输出 DC24V → 开式分区阀开启 → 高压泵组启动 →全域细水雾喷出 → 压力 / 流量反馈、警铃、声光报警 
3、测试步骤 
· 消防主机打自动允许。 
· 触发第一路探测器：仅火警，不开阀、不喷雾、不启泵。 
· 触发第二路探测器： 
· 分区控制阀立即开启（≤30 s） 
· 高压泵组5 s 内启动。 
·压力开关、流量开关动作，主机显示阀组 / 泵组动作、声光报警、入口警示灯点亮。 

	北辰区2考区3房间消防工程
	

	玻璃材质防护1区
	

	2000*2700*至顶
	规格：2000mm×2700mm
材质：钢化玻璃 + 金属边框
用途：气体灭火系统防护区围护（七氟丙烷、IG541 等）
安装：墙体固定，边框密封处理

	泄压口
	玻璃材质：5~8mm 单片钢化玻璃（安全易碎型，无尖锐碎片） 
开启压力：800~1100Pa（自动开启） 
关闭压力：≥850Pa（压力下降后自动关闭） 
有效泄压面积：0.07㎡、0.12㎡、0.25㎡、0.35㎡（常用规格） 
外形尺寸（典型）： 
0.12㎡：460×460mm 
工作温度：-25℃～+50℃ 结构形式：机械自动复位（无电源） 
执行标准：GB 25972、GB 50370 

	紧急启停按钮
	1.名称2.规格＂工作电压：DC24V功能：紧急启动 / 停止气体灭火防护：带防误操作保护盖输出：开关量信号＂ 

	放气灯
	＂工作电压：DC24V显示：红色高亮 “放气勿入”触发：灭火启动时常亮警示安装：防护区门外上方＂ 

	声光
	1.名称2.规格＂工作电压：DC24V声压：≥110dB声光同步报警防护等级：IP33＂ 

	感烟探测器
	工作电压：DC24V原理：光电散射光感应烟雾环境温度：-10℃～+55℃，湿度≤95% RH＂ 

	感温探测器
	工作电压：DC24V复合探测：定温 + 差温双重报警可靠性更高，误报率低环境：-10℃～+50℃＂ 

	系统固定装置
	1.材料要求 
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等 
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大 
2、制作要求 
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割 
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁 
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm 
折弯：角度准确，无裂纹、无变形 
3、安装要求 
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定 
4、其他要求 
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试 
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好 
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响 
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落 
 

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂ 

	系统调试运行
	1、气体灭火控制器单机调试 
· 通电自检：指示灯、蜂鸣器全亮 / 响，无故障报警。 
· 电源切换：主电→备电自动切换≤2s；备电电压正常。 
· 手 / 自动转换：切换正常，状态信号上传消防控制室。 
· 延时设置：设为 30s，启动后倒计时准确、声光提示。 
2、模拟启动试验（不喷放灭火剂） 
1）自动联动试验（双信号触发） 
· 防护区送风机、防火阀、门窗处于正常可联动状态。 
· 触发第一只探测器 / 手报： 
· 消防主机→气体控制器接收火警 
· 防护区声光警报启动（预报警） 
· 触发第二只探测器 / 手报： 
· 控制器进入30s 延时，显示倒计时 
· 联动关闭：送 / 排风机、防火阀、空调、电动门窗 
· 延时结束： 
· 控制器输出 ** 启动信号（DC24V）** 至电磁驱动器 
· 压力信号器模拟动作→控制器显示喷放，放气指示灯点亮 
· 所有联动设备动作到位，信号反馈正常 
2）手动紧急启动 / 停止试验 
·  按下防护区紧急启动按钮：立即启动（无延时），后续动作同自动流程 
·  延时阶段按下紧急停止按钮：终止启动、复位系统 
3、 主 / 备电源切换试验 
·  切断主电：自动切换至备电，系统正常工作，无故障报警 
恢复主电：自动切回主电，备电充电正常 

	柜式气体灭火系统
	

	玻璃材质防护2区
	

	2000*3300*至顶
	＂规格：2000mm×3300mm材质：钢化玻璃 + 金属边框用途：气体灭火系统防护区围护（七氟丙烷、IG541 等）安装：墙体固定，边框密封处理＂

	泄压口
	玻璃材质：5~8mm 单片钢化玻璃（安全易碎型，无尖锐碎片） 
开启压力：800~1100Pa（自动开启） 
关闭压力：≥850Pa（压力下降后自动关闭） 
有效泄压面积：0.07㎡、0.12㎡、0.25㎡、0.35㎡（常用规格） 
外形尺寸（典型）： 
0.12㎡：460×460mm 
工作温度：-25℃～+50℃ 结构形式：机械自动复位（无电源） 
执行标准：GB 25972、GB 50370

	紧急启停按钮
	＂工作电压：DC24V功能：紧急启动 / 停止气体灭火防护：带防误操作保护盖输出：开关量信号＂ 

	放气灯
	＂工作电压：DC24V显示：红色高亮 “放气勿入”触发：灭火启动时常亮警示安装：防护区门外上方＂ 

	声光
	1.名称2.规格＂工作电压：DC24V声压：≥110dB声光同步报警防护等级：IP33＂ 

	感烟探测器
	1.名称2.规格3.线制4.类型＂工作电压：DC24V原理：光电散射光感应烟雾环境温度：-10℃～+55℃，湿度≤95% RH＂ 

	感温探测器
	1.名称2.规格3.线制4.类型＂工作电压：DC24V复合探测：定温 + 差温双重报警可靠性更高，误报率低环境：-10℃～+50℃＂ 

	系统固定装置
	1.材料要求 
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等 
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大 
2、制作要求 
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割 
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁 
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm 
折弯：角度准确，无裂纹、无变形 
3、安装要求 
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定 
4、其他要求 
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试 
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好 
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响 
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落 
 

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂ 

	系统调试运行
	1、气体灭火控制器单机调试 
·通电自检：指示灯、蜂鸣器全亮/响，无故障报警。 
· 电源切换：主电→惫电自动切换≤2s;备电电压正常。 
·手/自动转换：切换正常，状态信号上传消防控制室。 
·延时设置：设为30s,启动后倒计时准确、声光提示。 
2、模拟启动试验(不喷放灭火剂) 
1)自动联动试验(双信号触发) 
· 防护区送风机、防火阀、门窗处于正常可联动状态。 
·触发第一只探测器/手报： 
·消防主机→气体控制器接收火警 
· 防护区声光警报启动(预报警) 
·触发第二只探测器/手报： 
·控制器进入30s延时，显示倒计时 
·联动关闭：送/排风机、防火阀、空调、电动门窗 
· 延时结束： 
·控制器输出**启动信号(DC24V)**至电磁驱动器 
·压力信号器模拟动作→控制器显示喷放，放气指示灯点亮 
·所有联动设备动作到位，信号反馈正常 
2)手动紧急启动/停止试验 
·  按下防护区紧急启动按钮：立即启动(无延时),后续动作同自动流程 
·  延时阶段按下紧急停止按钮：终止启动、复位系统 
3、主/备电源切换试验 
·  切断主电：自动切换至备电，系统正常工作，无故障报警 
恢复主电：自动切回主电，备电充电正常 

	高压二氧化碳管网系统
	

	二氧化碳储瓶组
	＂充装介质：高压液态二氧化碳公称压力：15.0MPa工作温度：0℃～49℃结构：无缝高压钢瓶，带瓶帽、防震圈＂ 

	容器阀
	＂公称压力：15.0MPa功能：封存灭火剂、气动 / 电磁启动释放带安全泄压、手动应急操作＂ 

	启动气瓶
	＂充装：高压氮气压力：6.0MPa用途：驱动容器阀、选择阀动作启动方式：电爆管 / 电磁启动4. 集流管＂ 

	集流管
	＂材质：合金钢管公称压力：15.0MPa功能：汇集多瓶组灭火剂，统一输出带安全泄压装置＂ 

	选择阀
	1.材质2.型号、规格3.连接形式＂公称压力：15.0MPa控制方式：气动启动 / 电启动功能：对应防护区定向释放灭火剂带状态反馈、手动应急＂ 

	单向阀
	＂公称压力：15.0MPa安装位置：集流管后、瓶组出口作用：防止灭火剂回流、保证定向喷射＂ 

	喷头
	材质：铜合金 / 不锈钢形式：雾化扩散型功能：均匀喷射 CO2，窒息、冷却灭火＂ 

	称重检漏
	1.型号2.规格＂方式：机械 / 电子称重功能：监测瓶组灭火剂泄漏量达到设定损失量时报警＂ 

	气体灭火管道
	管材：优质无缝钢管，内外热镀锌 
设计压力：≥20.0MPa 
工作压力：15.0MPa（20℃） 
常用公称直径：DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100 
连接方式：法兰连接 / 锥管螺纹密封连接 
壁厚要求：按高压气体规范加厚，满足高压强度 
适用介质：高压液态 /气态二氧化碳 
安装要求：固定牢固、防晃动、坡向集污 / 排液装置 
工作温度：-23℃～+50℃ 
执行标准：GB 50193、GB 50370

	压力信号器
	＂工作电压：DC24V动作压力：系统喷射压力区间输出：开关量信号，反馈 “已喷射” 状态＂ 

	气体灭火控制器
	＂主电：AC220V，备电：DC24V控制：自动 / 手动启停，延时启动接口：接烟温感、启停按钮、声光、放气灯、钢瓶驱动具备延时、故障、启动、反馈显示可联动关闭风机、防火阀、非消防电源＂ 

	系统固定装置
	1.材料要求 
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等 
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大 
2、制作要求 
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割 
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁 
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm 
折弯：角度准确，无裂纹、无变形 
3、安装要求 
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定 
4、其他要求 
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试 
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好 
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响 
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落 
 

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂ 

	系统调试运行
	1、控制器功能 
· 延时：0～30s 可调，误差≤±1s 
· 状态：正常（绿）、火警（红）、延时（橙闪）、喷放（红常亮）、故障（黄） 
· 故障响应：开路 / 短路 / 失压≤100s 报故障 
· 电源：主电 AC220V；备电 DC24V，续航 **≥180min** 
2、模拟启动（不喷 CO?） 
· 自动：双信号（烟感 + 温感）→ 声光报警 → 延时 30s → 关风机 / 阀 / 门窗 → 电磁阀动作 → 压力开关反馈 → 放气指示灯亮 
· 手动：紧急启动立即喷放；延时中紧急停止可中止 
· 逻辑：时序正确、反馈 100%、无误动作 
3、联动逻辑 
8. 第一火警：单探测器 → 防护区声光报警、主机火警 
9. 第二火警：双探测器 → 30s 延时 → 关闭风机 / 防火阀 / 空调 / 门窗 
延时结束：电磁阀动作 → 瓶组喷放 → 压力开关反馈 → 放气指示灯亮 
喷放后：保持封闭，人工复位 

	IG541管网系统
	

	IG541 瓶组
	＂介质：IG541 混合气体（N?+Ar+CO?）公称工作压力：15.0MPa充装压力：15MPa/20MPa（按设计）结构：无缝高压钢瓶，带瓶帽、防震圈＂ 

	容器阀
	＂公称压力：15.0MPa启动方式：气动启动、电磁启动、手动应急功能：封存气体，释放控制，带安全泄压＂ 

	启动瓶
	＂充装气体：高压氮气压力：6.0MPa用途：气动驱动容器阀动作带启动阀、压力表＂ 

	集流管
	＂材质：高压合金钢管公称压力：15.0MPa功能：汇集各瓶组灭火剂，集中输送配安全泄压装置＂ 

	单向阀
	＂公称压力：15.0MPa安装位置：瓶组出口、集流管前端作用：防止气体回流，保证单向流动＂ 

	压力信号器
	＂工作电压：DC24V动作压力：系统喷射压力区间输出：开关量反馈信号，上传 “已喷射”＂ 

	喷头
	＂材质：铜合金 / 不锈钢形式：扩散型、雾化型功能：均匀喷射 IG541 气体，快速淹没防护区＂ 

	气体灭火管道
	管材：无缝钢管，内外热镀锌 
设计压力：20.0～25.0MPa 
工作压力：15.0～18.0MPa（常用一级压力 20MPa，二级 15MPa） 
常用管径：DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100 
连接方式：锥螺纹连接 / 法兰连接，高压密封结构 
壁厚要求：按高压气体规范加厚，满足 IG541 高压输送 
适用介质：IG541 混合气体（氮气 + 氩气 + 二氧化碳） 
安装要求：支架牢固、防震动，管道吹扫、压力试验合格 
工作温度：-10℃～+50℃ 
执行标准：GB 50370、GB 50263 

	气体灭火控制器
	＂主电：AC220V，备电：DC24V控制：自动 / 手动启停，延时启动接口：接烟温感、启停按钮、声光、放气灯、钢瓶驱动具备延时、故障、启动、反馈显示可联动关闭风机、防火阀、非消防电源＂ 

	系统固定装置
	1.材料要求 
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等 
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大 
2、制作要求 
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割 
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁 
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm 
折弯：角度准确，无裂纹、无变形 
3、安装要求 
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定 
4、其他要求 
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试 
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好 
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响 
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落 
 

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂ 

	系统调试运行
	1、控制器功能（气体灭火盘） 
· 延时：0～30s 可调，误差≤±1s 
· 状态：正常（绿）、火警（红）、延时（橙闪）、喷放（红常亮）、故障（黄） 
· 故障响应：开路 / 短路 / 失压≤100s 报故障 
· 电源：主电 AC220V；备电 DC24V，续航 **≥180min** 
2、模拟启动试验（不喷 IG541） 
· 自动联动（双信号）： 
7. 第一火警（烟感 / 手报）→ 防护区声光报警 
8. 第二火警（烟 + 温）→ 30s 延时，关风机 / 防火阀 / 门窗 
9. 延时结束 → 电磁阀动作 → 压力开关反馈 → 放气指示灯亮 
· 手动紧急启动：立即启动（无延时） 
· 紧急停止：延时阶段可中止并复位 
· 合格：时序正确、反馈 100%、无误动作 
3、联动逻辑 
8. 第一火警：单探测器 → 防护区声光报警、主机火警 
9. 第二火警：双探测器 → 30s 延时 → 关闭风机 / 防火阀 / 空调 / 门窗 
延时结束：电磁阀动作 → 瓶组喷放 → 压力开关反馈 → 放气指示灯亮 
喷放后：保持封闭，人工复位 

	七氟丙烷管网系统
	

	灭火剂瓶组
	＂灭火剂类型：七氟丙烷（HFC-227ea）充装压力：4.2MPa（20℃）常见容积规格：40L、70L、90L、100L、120L、150L、180L充装密度：≤1150kg/m3工作温度：0℃～+50℃容器阀：瓶头阀，带安全泄压、电磁启动接口结构组成：钢瓶、容器阀、虹吸管、安全阀、压力表连接方式：螺纹 /法兰连接柜体内部管路防护等级：IP30 室内使用执行标准：GB 25972、GA 1203＂ 

	启动瓶
	＂充装气体：高压氮气压力：6.0MPa用途：气动驱动容器阀动作带启动阀、压力表＂ 

	集流管
	＂公称压力：4.2MPa / 5.6MPa材质：高压无缝钢管功能：汇集多瓶组灭火剂，集中输送配备安全泄压装置＂ 

	选择阀
	公称压力：4.2MPa / 5.6MPa材质：高压无缝钢管功能：汇集多瓶组灭火剂，集中输送配备安全泄压装置＂ 
＂公称压力：4.2MPa / 5.6MPa启动方式：气动 / 电动 / 手动应急功能：控制灭火剂进入对应防护区带状态反馈信号＂ 

	单向阀
	＂公称压力：4.2MPa / 5.6MPa安装位置：瓶组出口、集流管前端作用：防止灭火剂回流，保证单向流动＂ 

	低泄高封阀
	＂公称压力：4.2MPa功能：管路微量漏气自动排出，系统喷射时密封安装在灭火剂输送管路起始端＂ 

	压力信号器
	＂工作电压：DC24V动作压力：管网喷射压力区间输出：开关量反馈信号，上传 “已喷射”＂ 

	喷头
	＂材质：铜合金 / 不锈钢形式：雾化扩散型功能：均匀喷洒七氟丙烷，快速形成灭火浓度螺纹连接，安装于防护区吊顶 / 墙面＂ 

	气体灭火管道
	管材：无缝钢管（内外镀锌） 
公称压力：4.2MPa 
常用管径：DN20、DN25、DN32、DN40 
连接方式：丝扣连接 / 法兰连接 
长度：柜体内部短管，一般 **≤1.5m** 
工作温度：0℃～50℃ 
适用介质：七氟丙烷灭火剂 
密封：采用耐氟橡胶密封垫 
安装要求：横平竖直，固定牢固，无泄漏 
执行标准：GB 50370 气体灭火系统设计规范

	气体灭火控制器
	＂主电：AC220V，备电：DC24V控制：自动 / 手动启停，延时启动接口：接烟温感、启停按钮、声光、放气灯、钢瓶驱动具备延时、故障、启动、反馈显示可联动关闭风机、防火阀、非消防电源＂ 

	系统固定装置
	1.材料要求 
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等 
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大 
2、制作要求 
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割 
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁 
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm 
折弯：角度准确，无裂纹、无变形 
3、安装要求 
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定 
4、其他要求 
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试 
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好 
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响 
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落 
 

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂ 

	系统调试运行
	1、气体灭火控制器 
延时时间：0～30s 可调，标准设 30s 
主备电自动切换，备用电源持续工作 ≥180min 
回路断线、短路、故障 100s 内声光报警 
2、模拟启动试验（不喷药剂） 
单探测器报警：防护区声光警报启动 
双探测信号 / 手报联动：进入 30s 延时，自动关闭风机、防火阀、空调、围护开口 
延时结束：控制器输出 DC24V 启动信号，启动瓶、选择阀模拟动作 
防护区紧急启停按钮：手动立即启动、延时阶段可紧急停止复位 
3、联动标准 
首次火警 → 防护区声光报警 
二次确认火警 → 进入 30s 延时，关停通风空调、防火阀、封闭门窗 
延时结束 →启动瓶动作 → 开启选择阀 + 储瓶阀 → 管网喷放 

	干粉管网系统
	

	干粉储罐
	＂工作压力：1.6MPa / 2.5MPa充装介质：ABC 干粉 / BC 干粉结构：立式钢制压力容器，带充装口、出料口＂ 

	动力气瓶
	＂充装气体：高压氮气公称压力：6.0MPa / 15.0MPa功能：提供动力，吹扫并输送干粉＂ 

	容器阀
	＂公称压力：与动力气瓶匹配启动方式：气动、电磁、手动应急功能：控制动力气体释放＂ 

	集流管
	＂公称压力：1.6MPa / 2.5MPa材质：无缝钢管汇集干粉与动力气，统一输送＂ 

	选择阀
	公称压力：同管网压力等级控制方式：气动 / 电动 / 手动功能：实现多防护区定向喷射＂ 

	喷头
	＂材质：铜合金 / 钢制形式：扩散式、雾化式作用：均匀喷射干粉，快速覆盖火区＂ 

	压力开关
	＂工作电压：DC24V动作压力：系统工作压力区间输出：开关量信号，反馈喷射状态＂ 

	控制器
	主电：AC220V，备电：DC24V具备自动 / 手动控制、延时启动、联动输出可接探测器、紧急启停按钮、声光报警器＂ 

	安全阀门
	公称压力：与储罐 / 集流管匹配功能：超压自动泄压，保护系统设备＂ 

	气体灭火管道
	管材：无缝钢管，内外热镀锌防腐 
设计压力：1.6MPa（1600kPa） 
常用管径：DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100 
连接方式：丝扣连接、法兰连接，密封可靠 
管道内壁：光滑无毛刺，减少干粉流动阻力 
适用介质：ABC 干粉、BC 干粉灭火剂 
管路布置：短直顺畅，减少弯头，设固定支架 
工作温度：-20℃～+55℃ 
安装要求：吹扫干净，气密性试验合格，无泄漏 
执行标准：GB 50140、GB 50263 

	系统固定装置
	1.材料要求 
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等 
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大 
2、制作要求 
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割 
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁 
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm 
折弯：角度准确，无裂纹、无变形 
3、安装要求 
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定 
4、其他要求 
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试 
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好 
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响 
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落 
 

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂ 

	系统调试运行
	1、控制器功能 
· 延时：0～30s 可调，误差≤±1s 
· 电源：主电 AC220V；备电 DC24V，续航 **≥180min** 
· 故障：开路 / 短路 / 失压 **≤100s 报警 ** 
· 启动方式：自动、手动、机械应急（必须三有） 
2、模拟自动启动试验（不喷粉，必做） 
· 接线：脱开驱动瓶与瓶阀连接，接模拟负载 
· 双信号触发： 
7. 第一火警（烟感 / 手报）→ 防护区声光报警 
8. 第二火警（烟 + 温）→ 30s 延时，关风机 / 防火阀 / 门窗 
9. 延时结束 → 电磁阀动作 → 压力开关反馈 → 放气指示灯亮 
· 合格：时序正确、反馈 100%、无误动作 
3）模拟手动启动 / 停止 
· 手动启动：立即启动（无延时） 
· 紧急停止：延时阶段可中止并复位 
· 机械应急：直接开瓶阀 + 选择阀，无需电源 
3、联动标准 
9. 第一火警 → 防护区声光报警、主机火警 
第二火警 → 30s 延时 → 关风机 / 防火阀 / 空调 / 门窗 
延时结束 → 电磁阀动作 → 开选择阀 + 瓶组阀 → 管网喷粉 
喷粉后 → 压力开关动作 → 放气指示灯亮、信号上传 

	气体灭火系统展板
	

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	＂类型：立式展架材质：金属尺寸适配展板：2400×2200mm结构：稳固防倒＂ 

	电气系统
	＂各系统探测器空气开关 / 漏保（安全保护）电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线线管：PVC 穿线管 / 明装线槽辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线接地端子、漏电保护电压：DC24V / AC220V?置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范＂ 

	联动报警主机-壁挂式
	安装方式：壁挂式工作电源：AC220V，备电蓄电池，续航≥8h工作环境：温度 0℃～+40℃，湿度≤95% RH总线类型：二总线无极性，可接探测器、模块点位容量：多回路，单机点位≤数百点联动功能：具备逻辑编程、自动联动控制直启盘：内置多线直启盘，可直接启停风机、水泵显示操作：中文液晶显示，按键 / 触屏操作记录存储：火警 / 故障 / 联动记录≥10000 条通讯接口：RS485、CAN、以太网，可接传输装置外形尺寸：约 400×550×150mm（常规参考）＂ 

	北辰区2考区4房间消防工程
	

	柴油消防泵
	柴油机发动机 + 离心式消防水泵 + 底座、油箱、蓄电池、控制屏 
柴油机部分 
启动方式：24V 电启动 + 手摇应急启动 
冷却方式：水冷 / 风冷 
燃油：0# 柴油 
连续运行时间：≥3 小时 
水泵参数 
流量：20～100L/s（按设计） 
扬程：0.6～1.6MPa 
进出口口径：DN100 / DN150/ DN200 
转速：1450r/min 或 2900r/min 
控制与保护 
自动巡检、自动启动（火警 / 管网低压） 
保护：水温高、油压低、超速、过载、蓄电池欠压 
信号：运行、故障、火警启动反馈 
供电与油箱 
启动电源：DC24V 蓄电池 
油箱容积：满足满负荷运行≥3h

	阀门
	类型：阀门DN100
公称压力：1.6MPa
阀门：带开启 / 关闭反馈信号

	柴油泵控制柜
	供电电源：AC220V/380V + 启动蓄电池 DC24V 
控制模式：自动 / 手动 / 远程消防联动 
启动方式：电启动，支持自动投运（主电失压、火警信号） 
运行保护：油压低、水温高、超速、过载、蓄电池欠压保护 
状态信号：运行、故障、启动成功、电池电压反馈 
巡检功能：定期自动试机巡检、状态检测 
防护等级：IP30（室内安装） 
环境温度：-10℃～+50℃ 
接口：可接入消防主机，上传状态信号 

	柴油消防泵及控制柜电气系统
	配管
1.供应、安装
2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地
3.包含接线盒、接线箱
4.扫管后，穿引（带）线
 配线
1.管内(线槽内）穿线、
2.清扫管（槽）
3.涂滑石粉
4.穿（放）线、编号；对号
5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。
6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用

	高压细水雾灭火系统
	

	高压细水雾喷头
	＂形式：开式 / 闭式，离心式 / 撞击式雾化雾化粒径：10～200μm材质：不锈钢 / 铜合金连接：螺纹连接＂ 

	高压细水雾泵组
	＂系统类型：高压细水雾专用额定工作压力：10～20MPa泵型：高压柱塞泵 / 多级离心泵驱动方式：电动机驱动（一用一备）流量：按设计配置，满足防护区喷雾流量结构：带稳压、泄压、低压回流保护＂ 

	高压细水雾泵控柜
	＂供电：AC380V控制方式：自动 / 手动、主备泵自动切换启动方式：软启动 / 变频启动保护功能：过载、短路、缺相、欠压、过压、过热保护信号功能：运行、故障、压力反馈、远程联动启泵联动：火灾报警后立即退出巡检，全速投入灭火＂ 

	过滤器
	精度：≤80μm公称压力：与系统匹配功能：防喷头堵塞，保护高压泵＂ 

	分区控制阀
	＂类型：电动 / 气动高压阀功能：分区控制、开阀喷水带动作反馈信号＂ 

	压力传感器
	1.名称2.规格

	管道
	＂材质：不锈钢无缝管公称压力：≥16MPa连接：卡套 / 法兰连接＂ 

	试水阀
	＂安装于最不利点功能：调试、测压、测流量＂ 

	泄水阀
	＂安装于管道低点用于排空、检修＂ 

	排气阀
	＂自动 / 手动排气安装于管网高点，排净空气＂

	模块
	电压：DC24V功能：采集压力、阀位、泵状态信号控制分区阀、泵组、排气阀＂ 

	系统固定装置
	主体材质：型钢、角铁、U型卡1.制作2.安装1.材料要求 
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等 
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大 
2、制作要求 
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割 
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁 
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm 
折弯：角度准确，无裂纹、无变形 
3、安装要求 
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定 
4、其他要求 
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试 
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好 
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响 
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落 

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂ 

	系统调试运行
	1、泵组单机调试 
1）稳压泵调试 
· 压力低于0.8 MPa自动启泵；达到1.2 MPa自动停泵。 
· 启停压力差稳定，无频繁启停。 
2）高压主泵调试 
· 手动启动：5 s 内平稳启动，无异常噪音、振动。 
· 压力升至设计压力（10–16 MPa），流量稳定。 
· 模拟主电断电：备电 5 s内自动切换启泵。 
· 柴油泵备用：启动时间≤5 s。 
3）泵组连锁 
· 压力下降→稳压泵启→持续低压10 s→高压主泵连锁启动→多泵依次投入，压力达标。 
2、开式系统联动自动测试 
标准逻辑：同一保护区 两路独立火警信号（烟 + 温 / 双温） →主机输出 DC24V → 开式分区阀开启 → 高压泵组启动 →全域细水雾喷出 → 压力 / 流量反馈、警铃、声光报警 
3、测试步骤 
· 消防主机打自动允许。 
· 触发第一路探测器：仅火警，不开阀、不喷雾、不启泵。 
· 触发第二路探测器： 
· 分区控制阀立即开启（≤30 s） 
· 高压泵组5 s 内启动。 
压力开关、流量开关动作，主机显示阀组 / 泵组动作、声光报警、入口警示灯点亮。 

	固定消防炮灭火系统
	

	水炮
	＂额定工作压力：0.8～1.6MPa流量：20～60L/s 可调射程：≥50m喷射形式：直流 / 开花可调材质：铝合金、不锈钢＂ 

	回转
	＂水平回转角度：0～360° 连续旋转驱动：电动 / 液压定位精准，可远程控制＂ 

	俯仰机构
	＂俯仰角度：-30°～+70°电动调节，平稳可靠＂ 

	控制阀
	公称压力：1.6MPa类型：电动球阀 / 液动阀功能：远程开关、流量调节工作电压：DC24V＂ 

	管路
	＂材质：热镀锌钢管 / 无缝钢管公称压力：1.6MPa连接：法兰 / 沟槽连接＂ 

	压力表
	量程：0～2.5MPa显示炮前工作压力＂ 

	水源接口
	＂口径：DN100连接消防管网或水泵接合器＂ 

	视频监控台
	＂带高清摄像头、云台实时监控火场，辅助瞄准可录像、回放＂ 

	远程操作盘
	＂消防控制室使用远程控制水炮旋转、俯仰、射水显示压力、状态反馈＂ 

	现场操作盘
	＂现场手动应急操作按键 / 摇杆控制水炮动作带紧急停止功能＂ 

	探测器
	类型：点型光电感烟电压：DC24V功能：火灾早期探测报警＂ 

	模块
	工作电压：DC24V采集探测器、阀位、压力信号联动控制消防炮、水泵、阀门＂ 

	系统固定装置
	1.材料要求 
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等 
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大 
2、制作要求 
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割 
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁 
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm 
折弯：角度准确，无裂纹、无变形 
3、安装要求 
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定 
4、其他要求 
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试 
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好 
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响 
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落 
 

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂ 

	系统调试运行
	1、泵组单机调试 
1）稳压泵 
·  压力低于0.8 MPa自动启泵；1.2 MPa自动停泵；启停平稳、无频繁启停。 
2）消防主泵 
· 手动启动：5 s 内平稳启动，压力升至设计值（0.8–1.2 MPa），流量稳定。 
· 主备电切换：≤2 s，信号反馈正常。 
· 模拟故障：备用泵自动投入，压力流量达标。 
2、水炮系统联动自动测试 
标准逻辑：同一保护区 两路独立火警信号（烟 + 温 / 双温） →主机输出 DC24V → 开电动阀 → 启消防泵 →消防炮自动转向着火点、喷水 → 压力 / 流量反馈、报警 
3、测试步骤 
· 消防主机打自动允许。 
· 触发第一路探测器：仅火警，不开阀、不启泵、不喷水。 
· 触发第二路探测器： 
· 电动阀立即开启，消防泵5 s 内启动。 
· 消防炮自动回转 / 俯仰至保护区域，炮口 **≤5 min 出水 。 
·  水流稳定、无断流、射程达标、覆盖完整。 
· 压力开关、流量开关动作，主机显示阀组 / 泵组动作。 
·声光报警、入口警示灯点亮。 
· 4、合格判定 
· 单信号不误动；双信号5 min 内可靠开阀、启泵、喷水。 
喷射压力、流量、射程、回转角度符合设计。

	自动跟踪射流灭火系统
	

	扫描灭火装置
	＂额定压力：0.6～1.2MPa流量：5L/s射程：20～55m水平回转：0～360°，俯仰：-45°～+90°驱动：直流电机，定位精准、自动扫描定位＂ 

	红外、紫外探测器
	探测方式：红外 + 紫外复合探测探测距离：10～60m响应时间：≤30s工作电压：DC24V功能：自动寻火、定位、判断火情＂ 

	控制主机
	＂供电：AC220V，备电DC24V可联动：灭火装置、电磁阀、水泵、报警系统模式：自动 / 手动 / 远程控制显示：火点位置、装置状态、故障报警＂ 

	电磁阀门
	公称压力：1.6MPa口径：DN25～DN80 按炮配置电压：DC24V功能：火灾确认后快速开启供水＂ 

	管道
	＂材质：热镀锌钢管 / 无缝钢管公称压力：1.6MPa连接：沟槽、法兰、丝扣＂ 

	水流指示器
	工作电压：DC24V功能：监测水流、反馈喷水信号安装于分区干管＂ 

	现场操作盘
	＂现场手动应急操作按键 / 摇杆控制水炮动作带紧急停止功能＂ 

	模拟火装置
	＂模拟火焰红外 / 紫外特征用于系统调试、检测寻火与联动功能安全无明火、可重复使用＂ 

	系统固定装置
	1.材料要求 
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等 
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大 
2、制作要求 
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割 
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁 
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm 
折弯：角度准确，无裂纹、无变形 
3、安装要求 
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定 
4、其他要求 
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试 
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好 
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响 
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落 

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂ 

	系统调试运行
	1、标准逻辑：保护区出现明火 / 高温源 → 探测组件双确认 →系统自动定位火源 → 瞄准火源 → 开电动阀 → 启消防泵 →射流精准喷射 → 持续灭火 → 火源消失后续喷≥5 min（炮 / 喷射型）/≥10 min（喷洒型）
2、测试步骤
系统打自动允许，消防主机自动允许。
在保护区任意位置放置标准油盘火（570mm 直径，汽油 500mL）。
点火同时秒表计时：
1. 探测定位：系统 **≤30 s（喷射 / 喷洒）/≤60 s（炮）完成定位，炮体 / 射流头自动转向、精准对准火源 。
2. 瞄准精度：水平 / 俯仰误差≤±1°/±0.5°，无偏靶、无漂移。
3. 开阀启泵：定位完成后 **≤5 s** 开电动阀、启消防泵，压力迅速升至设计值。
4. 射流喷射：水流密集、连续、无断流、无偏斜，完全覆盖油盘火。
5. 报警反馈：声光报警、视频联动、主机显示定位成功、阀开、泵启、喷射中。
灭火与续喷：
5. 自动消防炮 / 喷射型：≤5 min扑灭 1A 火，续喷≥5 min后自动停喷。
6. 喷洒型：≤10 min扑灭 1A 火，续喷≥10 min后自动停喷。
复燃测试（可选）：熄火后再次点火，系统重新定位、二次喷射正常。
3、合格判定
· 定位时间、精度达标；单火源不误动、双确认才启动。
· 射流稳定、覆盖完整、压力流量达标。
续喷时间满足 **≥5/10 min**，灭火可靠、无复燃。

	泡沫灭火系统
	

	泡沫液罐
	＂结构：常压钢制立式储罐容量：按设计配置（1m3～20m3）盛装：蛋白 / 氟蛋白 / 水成膜（AFFF）抗溶性泡沫液＂ 

	比例混合器
	类型：压力式比例混合装置混合比例：3% / 6%公称压力：1.6MPa功能：使水与泡沫液按比例自动混合＂ 

	电动阀
	公称压力：1.6MPa公称通径：DN50 / DN80 / DN100 （按系统配置）驱动方式：电动执行器工作电压：AC220V / DC24V动作形式：开关型（全开 / 全关）阀体材质：铸钢 / 不锈钢连接方式：法兰连接功能：远程控制泡沫混合液管路通断，带阀位反馈信号防护等级：IP54 以上适用：泡沫喷淋、泡沫炮、泡沫产生器主管路控制＂ 

	产生器
	类型：横式 / 立式低倍数泡沫产生器 
工作压力：0.3～0.6MPa 
作用：吸入空气，产生空气泡沫 

	泡沫喷头
	＂型式：闭式 / 开式泡沫喷头流量系数：按系统设计适用：泡沫喷淋系统，均匀喷射泡沫＂ 

	控制阀
	＂类型：电动阀、信号蝶阀、闸阀公称压力：1.6MPa功能：分区控制、远程启闭、状态反馈？＂ 

	管路
	＂材质：热镀锌钢管 / 无缝钢管公称压力：1.6MPa连接：沟槽、法兰连接布置：环形 / 枝状，保证水雾全覆盖保护区＂ 

	压力表
	量程：0～1.6MPa / 0～2.5MPa监测混合液、供水压力＂ 

	过滤器
	公称压力：1.6MPa安装于比例混合器前防止杂质堵塞喷头、产生器＂ 

	模块
	工作电压：DC24V采集压力、阀位、水流信号联动控制：泡沫泵、控制阀、消防水泵＂ 

	系统固定装置
	1.材料要求 
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等 
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大 
2、制作要求 
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割 
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁 
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm 
折弯：角度准确，无裂纹、无变形 
3、安装要求 
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定 
4、其他要求 
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试 
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好 
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响 
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落 
 

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂ 

	系统调试运行
	1、联动自动灭火测试（火灾报警 + 泡沫系统） 
1）标准逻辑：保护区两路独立火警信号（烟 + 温 / 双温） →主机输出 DC24V → 开电动阀 → 启消防泵 → 比例混合器工作 →泡沫产生器喷泡沫 → 覆盖灭火 → 持续喷射 
2）测试步骤 
7. 系统打自动允许，消防主机自动允许。 
8. 触发第一路探测器：仅火警，不启泵、不开阀、不喷泡沫。 
9. 触发第二路探测器： 
1. 电动阀立即开启，消防泵 **≤5 s** 启动。 
2. 泡沫混合器自动调节，混合比达标。 
3. 泡沫产生器 **≤60 s** 喷出泡沫，覆盖火源。 
4. 压力 / 流量 / 混合比反馈正常，主机显示喷射中。 
5. 声光报警、警示灯点亮。 
3）合格判定 
· 单信号不误动；双信号 **≤60 s 可靠喷泡沫 **。 
泡沫质量、覆盖效果、喷射时间达标。 

	柴油发电机模型
	含储油设施，配备机油、防冻液等，储量，柴油发电机模型

	消防应急电源系统
	

	eps
	输入电压：AC 380V/220V（三相 / 单相） 
输出电压： 
动力型：AC 380V/220V 
照明型：DC 24V/36V（安全低电压） 
额定功率：0.5kVA～400kVA（常用：1kVA–100kVA） 
切换时间： 
安全 / 密集场所：≤0.25s 
一般疏散 / 备用照明：≤5s 
应急供电时间： 
疏散照明：≥90min 超高层建筑（>100m）：≥180min 
消防水泵 / 风机：≥180min 
工作环境：温度 -10℃～+40℃，湿度 ≤95% RH 
保护功能：过载、短路、过压、欠压、电池故障保护 
显示：主电 / 应急 / 充电 / 故障状态、电压、电流、电池电压 

	消防电源监控
	

	模块
	工作电压：DC24V一路输入 + 一路继电器输出＂ 

	电压传感器
	监测电压：AC220V / AC380V监测电流：0～100A（按需选配）输出：总线信号精度：≤±1%安装：配电箱内导轨式＂ 

	电流传感器
	监测电压：AC220V / AC380V监测电流：0～100A（按需选配）输出：总线信号精度：≤±1%安装：配电箱内导轨式＂ 

	电压 / 电流组合传感器
	监测电压：AC220V / AC380V监测电流：0～100A（按需选配）输出：总线信号精度：≤±1%安装：配电箱内导轨式＂ 

	主机
	＂供电：AC220V ±10%，备电 DC24V显示：液晶中文显示通讯：二总线，可带载64/128/256 点功能：过压、欠压、缺相、错相、断电、过载报警，记录存储＂ 

	系统固定装置
	1.材料要求 
主体材质：不锈钢型钢、热镀锌角铁、Q235 碳素结构钢等 
配件：U型卡、螺栓≥M10、管径越大，型钢规格越大，严禁以小代大 
2、制作要求 
切割：机械切割（砂轮 / 台锯），禁止气割 
切口：平整、无毛刺、无卷边、无氧化铁 
钻孔：台钻机械开孔，孔径比螺栓大1~2mm，孔位偏差≤2mm 
折弯：角度准确，无裂纹、无变形 
3、安装要求 
安装牢固：无松动、无倾斜、无晃动；设备与基座 / 墙面可靠固定 
4、其他要求 
不遮挡、不影响操作：操作面无遮挡，便于检修、复位、测试 
管道支架：间距符合规范，牢固不位移，防腐完好 
明装管线：横平竖直，支架间距均匀，不晃动、不异响 
防腐防锈：金属固定件镀锌 / 防腐处理，无锈蚀、无脱落 
 

	电气系统
	＂配管1.供应、安装  2.包含防火堵洞、防火涂料、除锈、刷漆、防腐、接地  3.包含接线盒、接线箱  4.扫管后，穿引（带）线 配线1.管内(线槽内）穿线、2.清扫管（槽）3.涂滑石粉4.穿（放）线、编号；对号5.焊接端子头制安、接头涮锡、压接帽。6.完成电气配线的其他一切相关工程内容及所有材料费用＂ 

	系统调试运行
	1、传感器调试（逐个测试） 
1）电压传感器（监测 AC220/380V） 
· 正常：显示220V±10%，绿灯亮 
· 模拟欠压（≤198V）：≤30s 主机声光报警、显示 “欠压 + 地址” 
· 模拟过压（≥242V）：≤30s 声光报警、显示 “过压 + 地址” 
· 断电：≤30s 报警 “断电 / 失电” 
2）电流 / 缺相 / 错相传感器（380V 风机 / 水泵） 
· 正常：三相电流平衡、不平衡度≤10% 
· 缺相：任意一相断开→≤30s 报警 “缺相 + 地址” 
· 错相：任意两相调换→≤30s 报警 “错相 + 地址” 
· 过流：超设定值→≤30s 报警 “过流 + 地址” 
3）开关量传感器（双电源 / 配电箱状态） 
· 正常：合闸 / 正常状态显示 
· 分闸 / 故障：≤30s 报警 “分闸 / 故障 + 地址” 
4）通信测试 
· 主机逐一注册传感器地址，显示在线、无通信故障 
· 总线短路 / 断线：主机报 “通信故障 + 回路 / 地址” 
2、系统联调 
1）回路通信测试 · 逐回路接入传感器→主机识别所有地址、无离线、无乱码 
· 最远点通信：信号稳定、无误码、无丢包 
2）故障报警全测试（模拟所有故障类型） 
必测项：欠压、过压、断电、缺相、错相、过流、分闸、通信故障、传感器故障、主电故障、备电故障 

	联动报警主机-壁挂式
	安装方式：壁挂式工作电源：AC220V，备电蓄电池，续航≥8h工作环境：温度 0℃～+40℃，湿度≤95% RH总线类型：二总线无极性，可接探测器、模块点位容量：多回路，单机点位≤数百点联动功能：具备逻辑编程、自动联动控制直启盘：内置多线直启盘，可直接启停风机、水泵显示操作：中文液晶显示，按键 / 触屏操作记录存储：火警 / 故障 / 联动记录≥10000 条通讯接口：RS485、CAN、以太网，可接传输装置外形尺寸：约 400×550×150mm（常规参考）＂ 

	消防电源监控系统展板
	

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 
 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	＂类型：立式展架材质：金属尺寸适配展板：2400×2200mm结构：稳固防倒＂ 

	电气系统
	＂各系统探测器空气开关 / 漏保（安全保护）电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线线管：PVC 穿线管 / 明装线槽辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线接地端子、漏电保护电压：DC24V / AC220V?置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范＂ 

	消防水系统展板
	

	展板制作
	板材：木塑板 
工艺：喷绘覆膜、包边加固 
厚度：15mm 
 

	展板设计及出图
	多次出具效果图及方案

	展板室内二次组装
	展板室内二次组装

	防潮、防火专项处理
	防潮、防火专项处理

	远距离运输
	远距离运输

	成品保护、垃圾清运
	成品保护、垃圾清运

	二次搬运
	二次搬运

	支架系统
	＂类型：立式展架材质：金属尺寸适配展板：2400×2200mm结构：稳固防倒＂ 

	电气系统
	＂各系统探测器空气开关 / 漏保（安全保护）电源适配器 / 开关电源（220V 转 12V/24V/5V，给灯和电子设备用）电源线：RVV 2×0.75～1.0mm2信号线：RVVP 2×0.5mm2 屏蔽线线管：PVC 穿线管 / 明装线槽辅料：BV 硬线、RV 软线、护套线接地端子、漏电保护电压：DC24V / AC220V?置：隐蔽走线，整洁美观，符合消防展示规范＂ 

	终端设备
	

	超清会议终端
(含高清会议摄像机+鹅颈麦+三脚架)
	

	超清会议终端
	1、支持H.265、H.264 BP H.264 HP、H.263+、多码流技术 
2、支持G.711/G.722/C722.1/G.729/G.719/OPUS
3、最高图像编码分辨率：4K、最高图像解码分辨率：4K、最高数据内容分辨率：4K
5、MD5加密、帐户权限确认、会议呼入密码
12、工作环境：环境温度0℃至40℃、工作环境湿度20~85%,非凝结
6、工作电压：90~264V;工作频率：50~60Hz;最大功耗：I50W
7、重量：约7Kg
8、尺寸(W×D×H)380mm×394mm×89mm
9、数字字幕：字幕语言、字体、颜色皆可选择
10、维护：支持在线对视频、音频、网络的检测和维护、支持本地升级、远程升级。

	高清摄像机
	1/2.8英寸高品质CMOS传感器；
有效像素207万：20倍光学变倍，云台水平范围±170°,云台垂直范+90°-30°；
最高支持1080P@60fps分辨率；
输出接口：1路IDMT,1路SDI；自带 LAN、RS485、RS232控制接口。

	鹅颈麦
	鹅颈式定向麦克风，ESB接口供电+3.5mm音频接口

	三脚架
	摄像机三角架


三、配套配件、耗材清单

列明标配配件、备用耗材、安装辅材，数量、规格全部明确，不允许漏配。
四、安装、调试技术要求

供方负责免费送货、卸货、现场安装、布线、整机调试，直至设备正常运行验收。

安装工艺规范，布线整齐牢固，符合安全用电 / 施工规范。

调试完成后对我方操作人员进行现场实操培训，教会基础操作、简单故障排查。

五、质保与售后技术服务要求

质保2年，质保期内免费维修、更换配件。

故障响应时限：48小时内到场处理。

六、验收技术标准

到货验收：核对型号、数量、外观、合格证、检测资料，无破损、缺件。

试运行验收：连续试运行1天，各项参数达标、无故障即为验收合格。

验收不合格供方无条件免费更换、返工，承担全部相关费用。

