天津市滨海新区大港医院电梯更换项目

一、项目基本情况

项目名称：天津市滨海新区大港医院电梯更换项目

预算金额：84.665    万元

最高限价：84.665    万元

报价应包括：人员费用、改造服务费含货款及设计费用、维修及配件更换费用，利润及税金等完成该项目所需的所有费用。投标人所报价格为最终优惠价格。投标人须整包进行投标，不得拆包分项投标。

采购需求：

| 包号 | 是否设置最高限额 | 预算 （万元） | 最高限额 （万元） | 采购目录 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1包 | 是 | 84.665 | 84.665 | 其他维修和 保养服务 | 本项目是对医院大楼现有电梯2部进行整体更换改造。 |

合同履行期限：服务期限：签订合同之日起4个月内完成项目涉及所有工作（具体以签订合同为准）

本项目不接受联合体参与，本项目不接受进口产品

二、本项目的特定资格要求：

- 投标人须提供有效期内的营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书（复印件加盖公章）；

- 投标人须具备有效期内的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质（复印件加盖公章）；

- 投标人或其所投产品制造商需应具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、修理、改造）或电梯安装（含修理）A2，子项目中需包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）），提供证书扫描件。

- 投标人须提供经会计师事务所审计的2024年度财务审计报告或投标截止时间前3个月以内银行出具的资信证明复印件加盖公章；

- 投标人须提供2025年1月至今任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的资金保障记录（复印件加盖公章）或提供依法缴纳税收和社会保险承诺书（依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件；新成立的投标人按实际的缴纳情况递交相关证明）；

- 投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，需提供承诺书原件（截至提交投标文件截止日成立不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）；

- 投标人若法定代表人参加投标，须提供法定代表人资格证明书（须由法定代表人签字或盖章）及法定代表人身份证明加盖公章复印件；若为被授权人参加投标，须提供法定代表人资格证明书（须由法定代表人签字或盖章）及法定代表人身份证明复印件、法定代表人授权书（须由法定代表人签字或盖章）及被授权人身份证明加盖公章复印件（若无法定代表人，需由企业负责人提供授权、签字或盖章）；

- 本项目不接受联合体投标。

- 服务要求

- 服务期限：签订合同之日起4个月内完成项目涉及所有工作（具体以签订合同为准）

- 服务地点：天津市滨海新区大港医院（具体情况以合同为准）

- 投标人必须承诺进行技术答疑、培训、质量监督等项目的服务；

- 提供项目负责人及相关技术服务团队成员、工作经验、分工情况等信息。

- 提供完备的售后技术服务，包括咨询反馈，技术答疑等。

- 付款方式

设备款：签订合同后10日内向供方支付设备总额20%的货款，到货后10日内支付设备总额的40%货款，安装验收完毕支付设备总额的35%货款，质保金设备总额的5%货款。（特殊情况以合同为准）。

安装款：安装前10日内支付50%的安装款，安装验收合格后10日内支付其余50%（特殊情况以合

- 项目需求书

1、项目概况及总则

1.1项目概况

天津市滨海新区大港医院位于天津市滨海新区南环路1200号，是一所集医疗、教学、科研、预防于一体医院。医院大楼于 2005年投入使用，本项目是对医院大楼现有电梯2部进行整体改造。

1.2招标范围

本次招标范围为：天津市滨海新区大港医院大楼电梯2部进行整体改造，此项目为交钥匙工程，分为拆除、改造、修复、安装、验收等工程，其中包括旧电梯的控制柜、导轨、曳引机及相关部件的拆除搬离，机房井道门厅等相关改造，新电梯安装及调试等工作，电梯安装完成后的门厅及相关修复工程，自检、厂检及政府验收。

天津市滨海新区大港医院电梯更换项目的数量、安装地点、层站数、开门数、安装位置、开门方式等，见表1-1“天津市滨海新区大港医院电梯更换项目电梯汇总表”。表中设备参数及数量为目前情况，不排除在项目实施阶段设备参数和提升高度发生变化的可能，最终以现场实际实施情况为准。提升高度允许在投产通知之前进行调整，如供货数量增减，将不对设备单价进行调整。

每台电梯配备钥匙。

表1-1天津市滨海新区大港医院电梯更换项目电梯汇总表

| 梯号 | 型号 | 层/站 | 载重 Kg | 速度M/S | 开门形式 | 轿厢尺寸mm | 开门尺寸mm宽*高 | 有/无机房 | 控制方式 | 是否为无障碍电梯 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3#无障碍 病床梯 | 10/10 | 1800 | 1.0 | 旁开门 | 1500*2500*2400 | 1200*2100 | 有 | 并联 | 是 |
| 2 | 4#无障碍 病床梯 | 10/10 | 1800 | 1.0 | 旁开门 | 1500*2500*2400 | 1200*2100 | 有 |  | 是 |

注：具体土建尺寸以现场实际测量为准

1.3目标、工期计划、售后服务

项目完工后，该设备所有功能均应全部调试验收完成，取得政府相关部门的验收合格证明，并达到全系统投入运营条件，具体工期要求在工程实施过程中可能进行相应的调整，投标人必须接到招标人下达的生产指令后，按生产指令的要求进行相应系统设备的生产、供货。

具体阶段名称及时间安排

投标人应充分考虑各种因素，在投标文件中，根据招标人总体工期要求，制定本项目设备拆除计划、机房井道门厅改造计划、设计联络、设备制造／采购、供货、施工安装、调试、机房门厅等修复计划、验收等全过程工期计划。

投标人对本系统的工程进度安排必须服从关键工期时间。在工程实施阶段，招标人有权根据工程的实际情况在合理的范围内适当调整工程计划，投标人对此应具备迅速响应的能力，并不得因此增加相关费用。

投标人售后服务：免费维保一年。免费维保期内，厂家安排二名持证维保员对现场的电梯进行正常保养，接到报修30分钟内到场，24小时内有效解决电梯故障并免费维修。

1.4总则

1.4.1本招标范围为天津市滨海新区大港医院电梯改造2台电梯项目，详见表1-1。

1.4.2本次招标采用系统总承包方式。包括旧电梯、控制柜、导轨曳引机及相关部件的拆除搬离，机房井道照明的设计及施工，机房井道门厅设计、改造与施工，设备供货及安装，设备的装卸、运输，仓储保管，二次倒运，吊装，安装，调试（包括配合设备联调），厂家验收、竣工政府验收、向管理部门报检、领取使用许可证，交付使用及1年质保期内的免费维保服务等,并包括培训等各类技术服务以及随机的备品备件、专用工具等。投标人只有在招标人最终验收合格后，整个工程才能算完成工作。

1.4.3本次招标还包括电梯与动力照明、通信、土建（含装修）等其它相关系统的接口。投标人应按照接口要求与其它系统的承包商密切配合，解决各系统相互间的接口，确保本系统能顺利实施并协调工作。

1.4.4 投标人必须对所提供的电梯的一切专利和执照及所办理的手续承担责任，并负责保护招标人的权益不受任何损害。一切由于文字、商标、和技术专利侵权引起的法律裁决、诉讼和费用均与招标人无关。

1.4.5本项目需求书仅提出电梯的基本要求，不应理解成全部要求。投标人应对本用户需求书进行完善和细化，并负责向招标人移交完整的、安全的、可靠的电梯。招标附图和设备、材料清单仅作为招标使用。

1.4.6投标人中标后，未经招标人许可，不得更换主要部件规格、型号、品牌、厂家等。从合同签订开始直至工程竣工验收，对于不满足本工程要求的设备和材料，招标人有权要求投标人更换，投标人不得依此提出延长工期等任何要求。

1.4.7提供同型号产品近5年工程业绩，包括供货数量、规格、工程实例的相关图片及说明等资料作为投标文件的附件。

1.4.8投标人应承诺在质保期后，能长期向招标人以优惠价格提供电梯配件，并提供承诺书。

1.4.9如投标人没有以书面形式对本项目需求书要求提出异议，则意味着投标人所提供的设备完全符合本用户需求书的要求；如有异议，投标人应在投标书中以“对工程要求的意见和与工程要求的差异”为题的专门章节中加以详细描述。

1.4.10投标人提供与本次投标产品同型号产品的速度、载重详见1-1具有国家权威机构出具的型式试验合格证书，并处在有效期内。

1.4.11在投标文件中提供与本次同型号产品的整机及主要部件型式试验合格报告，主要部件包括但不限于：曳引机、控制柜、轿厢意外移动保护装置、限速器、安全钳、门机等。

1.4.12投标人提供的设备及对安装中所使用的附件（或配件）、材料、布线方法、安装工艺、调试开通及验收等要求，均应符合国家的有关规范及标准。

1.4.13投标产品应能全面适应现有楼宇的土建要求，投标人应充分考虑土建施工时吊钩遗漏或预埋吊钩不可用或预留孔洞存在一定偏差情况下设备供货及安装。在这种情况下，投标人应提出可行的安装方案报招标人，通过审核后方可实施，不得因此而提出额外要求，相关费用含在投标报价内。

2、电梯技术要求

2.1采用标准与规范及相关规定

本工程采用电梯的设计、制造、安装、安全装置应满足以下规范和标准：

《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸》（GB7025-2008）

《电梯技术条件》 （GB10058-2023）

《适用于残障人员的电梯附加要求（GB/T24477-2009）

《无障碍设计规范》（GB50763-2012）

《火灾情况下的电梯特性》（GB/T24479-2023）

《电梯试验方法》（GB/T 10059-2009）

《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-2023）

《电梯曳引机》 （GB/T24478-2023）

《电梯操作装置、信号及附件》 （JG5009-92）

《电梯T型导轨》 （GB/T22562-2008）

《电梯T型导轨检查规范》 （JG/T5072.1-1996）

《电梯对重和平衡重用空心导轨GB/T 30977-2014》

《交流电梯电动机通用技术条件》（GB/T 12974-2023）

《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T 18775-2009）

《电梯工程施工质量验收规范》 （GB50310-2022）

《电梯监督检验和定期检验规则—曳引与强制驱动电梯》(TSGT7001-2022）

《特种设备安全监察条例》 (国务院令第549号)

《施工现场临时用电安全技术规范》（附条文说明）(JGJ46-2024 )

《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）

电梯施工图

其它与电梯制造、安装、检验、运行、维护保养等有关的国家标准、行业标准及地方相关规定。

投标人提供的产品应满足上述规范要求。如果投标人所提供的产品与服务采用的标准和实施规范与上述标准和实施规范不同，投标人应对其使用的标准和实施规范作出说明，且只有当该标准和实施规范等效于或优于本技术要求时，其产品才能被招标人接受。投标人应清楚地说明用于替代的标准或实际使用的规范，并提交该标准或实施规范供招标人参考。投标人不得因此而增加费用。

2.2电梯的工作条件

2.2.1工作环境

机房的空气温度应保持在5℃-40℃之间;环境相对湿度不大于90%(在25℃时);

2.2.2工作条件及强度

符合国家相关标准

2.3服务要求

投标人需按照本用户需求书中的井道尺寸进行制造安装。投标人在中标后提供电梯布置图。

对电梯大修周期及整机寿命要求：

电梯大修周期一般不小于5年，具体情况需根据使用情况而定。整机正常寿命不小于20年。电梯能长期安全工作，并能长期保持良好的工作性能。在大修周期乃至整个寿命期内，主要部件能正常工作，在大修周期内，轿厢的振动与噪声没有大的变化，且乘坐舒适感好。同时电梯经大修后能基本恢复原有的性能。其各子系统之间能够长期持久的保持良好的匹配性。

2.3.1电梯的特殊要求

主要技术参数

额定载重：见表1-1

额定速度：见表1-1

开门及层站数：见表1-1

轿厢内尺寸：见表1-1

层门及轿门：旁开门。见表1-1

开门尺寸： 以现有电梯尺寸为准，见表1-2

控制方式：见表1-2

电气控制类型：微机控制。

驱动方式：采用交流无齿轮永磁同步曳引机驱动。

曳引绳采用复合钢带或钢丝绳。

电梯速度控制方式：VVVF调速。

厅门外呼：层楼操作指示按钮，带楼层、方向显示。

PM永磁同步门机

电源条件：

三相五线制（带PE线），AC 380（1±10%）V，50Hz；

单相（带PE线），AC 220（1±10%）V，50Hz；

接地形式：TN-S；

供电等级：二级负荷。

轿厢门应具有机械锁紧装置，轿厢门只能在开锁区内打开，且轿厢门锁紧必须有符合GB7588－2003第14.1.12条要求的电气安全装置。

电梯须配备语音报站-中文、语音安抚-中文、轿厢通风装置、自动救援操作、紧急消防服务(自动)、物联网监控平台。

2.3.2排水条件

投标人应考虑电梯自身相应的排水措施。若电梯井道底部积水坑需要遮蔽，如地坑排水设施需要改造的，由投标人负责遮蔽和改造。

2.4整机技术性能

2.4.1运行中轿厢内噪声：不大于55dB(A)（测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.5m处）

2.4.2开关门过程噪声：不大于55dB(A)（测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.5m处）

2.4.3平层精度：不大于±5mm。

2.4.4层门地坎至轿厢地坎之间的水平距离最大偏差不大于3mm。

2.4.5速度偏差：-8～+5％（在50％额定载重向下运行时）

2.4.6电梯运行性能指标：要求运行平稳，起动、制动及加、减速度变化顺畅，舒适感好：

最大垂直振动加速度：＜20cm/s2

最大水平（前/后）振动加速度：＜15cm/s2

2.4.7电梯的平衡系数：40％～50％

2.4.8所有钢制件均应进行防腐处理。

2.4.9电磁兼容性应符合EN12015/16的相关要求。

2.4.10抗干扰要求：国家标准

2.4.11可靠性和可维修性要求：国家标准

2.4.12绝缘要求：国家标准

2.4.13投标人应在投标文件中说明在故障情况下的处理方法：

2.5基本功能

| 序号 | 标准功能 |
| --- | --- |
| 1 | 门系统自动回路断路器 |
| 2 | 电流谐波滤波器 |
| 3 | 极限开关 |
| 4 | 强迫关门 |
| 5 | 上行超速保护装置 |
| 6 | 独立轿厢门和厅门定时 |
| 7 | 限速器涨紧开关 |
| 8 | 主断路器 |
| 9 | 提前开门 |
| 10 | 轿厢位置指示器 |
| 11 | 井道安全检测 |
| 12 | 超载不启动 |
| 13 | 轿厢警铃 |
| 14 | 轿厢信号灯 |
| 15 | 大厅位置指示器 |
| 16 | 限速器超速开关 |
| 17 | 防捣乱操作 |
| 18 | 大厅呼梯登记 |
| 19 | 轿厢自动返回设备 |
| 20 | 延时驱动保护 |
| 21 | 快速开门 |
| 22 | 五方对讲系统 |
| 23 | 单相轿厢灯电源开关 |
| 24 | 地下室服务 |
| 25 | 厅门旁路操作 |
| 26 | 安全钳超速开关 |
| 27 | 轿厢呼叫取消 |
| 28 | 数字编码器 |
| 29 | 门定时保护 |
| 30 | 错相或缺相保护 |
| 31 | 门区指示灯 |
| 32 | 井道灯 |
| 33 | ★光幕+安全触板 |
| 34 | 可控轿厢照明 |
| 35 | 切除大厅呼叫开关 |
| 36 | 紧急电动操作 |
| 37 | 故障自诊断 |
| 38 | 电动机过热保护(可自动复位) |
| 39 | 手动救援操作 |
| 40 | 轿厢意外移动保护 |
| 41 | 再平层操作 |
| 42 | 火灾应急返回 |
| 43 | 手动风扇 |
| 44 | 计数器 |
| 45 | 满载不停梯 |
| 46 | 轿厢紧急照明装置 |
| 47 | 轿顶灯、轿顶插座 |
| 48 | 驻停钥匙开关 |
| 49 | 轿顶检修开关 |
| 50 | 无障碍电梯配置：残疾人操纵盘，后壁中央镜面不锈钢，盲文按钮，轿厢三侧壁扶手、中文语音报站 |
| 51 | 关门按钮、底坑急停开关、第二底坑急停开关 |

注：★项不可偏离

表1-2天津市滨海新区大港医院电梯更换工程项目规格参数表

| 梯号 | 型号 | 门保护装置类型 | 轿厢整体装潢 | 轿门材质 | 前围壁 | 侧后围壁 | 地板类型／预留厚度 | 厅门材质 | 厅门显示/材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3#无障碍 病床梯 | 2D光幕 | 美观、大方、中央直接照明、两侧辅助照明 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | PVC地板 | 发纹不锈钢厅门 | 发纹不锈钢面板；段码显示 |
| 2 | 4#无障碍病床梯 | 2D光幕 | 美观、大方、中央直接照明、两侧辅助照明 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | PVC地板 | 发纹不锈钢厅门 | 发纹不锈钢面板；段码显示 |

无障碍电梯操纵箱上的按钮均应带有盲文，操纵箱上都应有警铃按钮和对讲机，段码显示屏。

轿厢内应设必要的乘梯使用须知，具体形式在设计联络阶段确定。

轿厢内装修和通风：轿顶及地面样式具体样式由招标人按照投标人的样本进行选择，设计联络确定。

设备在没有内外呼叫的情况下，停靠15分钟后（此时间可调），应能够自动关闭轿厢内的照明。

轿厢内设应急照明，当设备断电时能自动切换至应急照明，持续照明时间及照度应满足国家有关标准和规范的要求。

轿顶: 应有安全护栏和检修箱。整体脚架保留较顶保留，混凝土井道电梯按国标执行。检修箱均采用钢板，并有如下设置：

手旋复位的红色停止按钮；

检修开关；

带护罩36V检修照明灯；

维修用插座(220V，三脚)；

检修运行按钮。

电梯轿厢内设到语音报站装置，并可对盲人进行操作指示。

变频器采用本品牌产品，响应国家节能环保政策要求。

轿厢内照明均采用LED光源。

2.6.2层门召唤箱

应有电梯运行方向和层楼显示。层门召唤箱操作板设于原电梯安装位置，材质采用发纹不锈钢，投标人提供一体式召唤箱，楼层显示为段码。

按钮为带光环的不锈钢按钮，带有盲文，具体方案在设计联络中确定。

2.6.3电线和电缆

所有电线与电缆均为阻燃型。阻燃特性试验应符合IEC332-2标准要求。也可采用其他更高要求的相应标准，但应将标准提供给招标人确认。

2.6.4曳引机

应是以交流永磁同步电动机为动力的曳引机，采用变频调速。电梯曳引机应符合GB7588-2003中有关规定，且应有减震减声装置，在运行时不得有杂音、冲击和异常的振动。

功率配置应按GB/T 10060—2011《电梯安装验收规范》的规定进行运行试验和超载试验，曳引电机的工作应正常。投标人应说明投标产品的电机功率。

曳引机在检测平台上空载高速时，A计权声压级的噪声测量表面平均值应不超过66dBA（有风机）、62dBA（无风机）。低速时噪声应低于高速时噪声。

曳引机在平台上轻载(相当于20％-40％曳引机额定载重量）时，在输出端处测定折算到曳引轮节处的扭转振动速度有效值的最大值不应大于1.25mm/s。

应采用本品牌产品，且是本型号电梯原设计配置。

投标人在投标文件中应对曳引机的主要技术参数进行说明。

2.6.5曳引钢带或钢丝绳

（1）采用钢带曳引技术，通过复合钢带取代传统钢丝绳作为传动媒介，配有专业的钢带检测装置；

（2）钢丝绳规格应根据招标人电梯曳引机的参数规格提供对应的钢丝绳，钢丝绳规格需满足国标要求。

2.6.6电控柜

采用微机控制系统，有1对1故障显示装置，故障信息可保存查询15天，能显示故障发生的即时时间等，并且失电情况下能够保留故障信息。

电梯优化运行模式可根据用户要求现场进行设定调整

应是本品牌产品，且是本型号电梯原设计配置，其中主控微机也应是本品牌产品。投标人应提供控制柜和主控微机的品牌、型号和生产厂。

柜内继电器、接触器等应有永久性的明确标识。控制线应整齐的布置在线槽内，线路两端应有永久性线号标志，动力线终端和控制线终端要有效的分开。设计控制柜时，要考虑维修人员安装和替换控制柜零部件的方便性。

应设有电机过载、断相、错相的保护装置；控制柜外壳、电缆屏蔽层、电器设备外壳要可靠的接地；短路保护器及其它保护装置在发生短路故障时能有效保护设备。

控制柜的设计还应考虑通风，以保证微机系统的正常工作。

控制柜保护等级：符合相关国家标准

2.6.7悬挂装置

悬挂装置的有关要求见GB7588-2003、GB/T10058-2009中有关规定。

投标人应提供有关悬挂装置的主要技术参数（名称、规格、抗拉强度、根数、安全系数等）。

2.6.8自动开门机、门锁和轿厢门锁紧装置

自动开门机应是微机控制，交流变频调速结构。其主要部件如门机线路板、限位开关等应采用本品牌产品，且是本型号电梯原设计配置。投标人应说明开门机的型号、品牌和基本结构。

轿厢门锁紧装置应符合GB7588-2003第11.2.1条对轿厢门锁紧的要求。

每台电梯均设有电梯锁闭装置，供工作人员或检修人员用专用钥匙开启或关闭电梯。

2.6.9重要部件铭牌、标记

在限速器上应标明：制造厂名称、型式试验标志及其试验单位、已整定的动作速度。

在安全钳、缓冲器、门锁装置上应标明：制造厂名称、型式试验标志及其试验单位。

应在轿顶上、井道内、底坑内应按GB7588--2003第15条要求标明各种提示性字符和使用须知。

轿厢内应标明年检日期，合格有效期限等。

2.6.10电源

每台电梯应单设一个可切断该电梯电源的主开关，但该开关不应切断下列供电电路：

轿厢照明和通风；

轿顶电源插座；

电梯井道照明；

报警装置。

2.6.11装饰与防腐处理

全部钢制件应作可靠的防腐蚀处理，应有抗锈能力。

2.6.12井道内照明和检修插座

电梯井道内的照明和检修插座由投标人负责完成设计、布线、供货、安装和调试，其照度满足电梯规范要求，插座满足低压配电相关规范要求。投标人需提交详细设计方案。

除井道内照明和检修插座外，投标人还应负责电梯底坑内的铁爬梯的供货和安装，满足电梯设备安全运行和设备检修要求。

2.6.13紧急操作装置和停止保护装置：

停电或电气系统发生故障时，应有一定光亮度的轿厢照明，并能使轿厢慢速移动至下端站。轿顶、底坑应装有非自动复位的红色停止保护开关。

2.6.14投标人提供的电梯设备应保证为原厂配件。

2.7主要安全装置

缓冲器：应是耗能式或储能型缓冲器。缓冲器的安全系数应满足相关规范的规定。投标人应说明缓冲器的结构，并说明生产厂和产地。

安全钳：应是渐进式安全钳。应说明安全钳的结构，并说明生产厂和产地。

限速器：应说明限速器的结构，并说明生产厂和产地。

轿厢上行超速保护装置：应说明基本结构和工作原理， 已用产品的生产厂和产地。

含有电子元件的安全电路：应说明功能和结构，并说明生产厂和产地。

以上安全装置，不仅限于上述的安全装置，投标人应提供结构和功能说明，并提供国家认定资质的专业检测机构有效型式试验报告或证书的复印件。

3、施工界面及接口要求

投标人必须负责本项目工程招标文件范围内的所有相关接口工作，同时有责任配合招标人做好与其它系统及有关主管部门的接口协调工作。按照天津市宁河区医院安全生产管理相关规定进行施工。在执行合同过程中，若发生争议，由招标人协调。投标人不得借此要求增加费用或延长工期。最终接口要求以设计联络阶段确定的内容为准。

3.1与动力照明的接口

下列与电梯工程有关的工程由招标人负责提供。

3.1.1 为每个电梯机房提供并安装正式使用的三相五线、380/220伏、50赫兹交流电源，端接于机房内配电箱上，配电箱为每台电梯提供一路电源。

3.1.2为电梯机房提供照明设施和电力插座。

3.1.3为电梯机房在机械装置平台范围内提供照明设施和电力插座。

3.1.4本项目中标投标人应与招标人协调自身有关机电系统的调试及试运行工作。

3.2与通信系统的接口

提供电梯五方对讲系统，详细须与招标人协调。

3.3与消防系统的接口

下列与电梯工程有关的工程由招标人协调消防维保单位负责提供。中标投标人必须提供一切有关的数据及图纸交招标人协调消防维保单位作专业施工配合用，在现场须负责核对并保证下列工程已满足要求，如尚需要招标人及消防维保单位负责的额外工程应在投标时提出。

3.3.1 提供在电梯机房内消防报警系统之交接点。

3.3.2 提供消防自动报警系统及联动系统的线缆到电梯机房控制柜，中标人配合消防维保单位完成消防自动报警装置与电梯主控板控制讯号的连接，并按照消防维保单位的要求返回相应的信号

3.3.3 与视频监控系统的接口

提供电梯轿厢内的视频安防监控系统的设备及线路，中标人需提供随行电缆连接（同轴电缆）有关线路至电梯轿厢及提供接线点，并提供开孔以完成摄像等之安装

4、施工通用技术要求

投标人的安装、自检等过程满足国家相关规范。

应积极、主动、有效的与相关单位协调现场安装中存在的问题。并定期向招标人报告工程进度等情况。

投标人应考虑土建施工时吊钩漏埋或预埋吊钩不可用的情况，在这种情况下，投标人应采取措施（如吊车吊装、搭建吊架等）进行电梯的安装，相关费用含在投标报价内。投标人应提出可行的安装方案报招标人，通过审核后方可实施。

设备进场、吊装、安装调试应服从招标人等相关单位的管理。

施工人员应取得相应的施工资格证书。特种设备施工人员应持有特征设备操作证，并处在有效期内。

设备安装时，临水、临电、现场设施等的使用应符合相关规范要求；投标人应在投标文件中提供施工组织方案。

施工现场需配备项目负责人、技术员、安装人员等，要求性别不限，年龄50周岁以下，专科及以上学历，具有3年（或以上）电梯安装项目工作经验。

5、施工专项技术要求

5.1基本要求

电梯的属地管理由投标人负责。投标人对电梯井道验收合格并接收后直至交付使用前，包括卫生清理、排水、除潮等场地维护工作全部由投标人负责，若由于投标人自身管理不善造成电梯设备的损坏，全部由投标人负责免费修理或更换并不得因此延长工期。

5.2施工场地与条件

5.2.1投标人应全面负责施工范围内的现场施工管理，对工程施工场地内的用水、用电、消防、施工现场的安全与卫生、属地内的施工协调负有全面的管理责任。电梯施工过程中出现任何安全事故均由投标方负责。

5.2.2临时用地

招标人提供现场施工所需材料存放的场地，占用场地堆放材料要服从招标人管理安排，投标人负责看守。工程所需的其它临时设施(如办公、住宿、储藏等)由投标人自行解决。

5.2.3施工通道

投标人与招标人共同协商适合的通道作为安装人员、材料，小型设备出入口。投标人的施工设施应作出详细的运输计划。

5.2.4场地管理

场地一经移交给投标人，投标人应在本合同工程实施全过程中对场地安全保卫、文明施工、环境卫生等负全责，并不得干扰大楼内的正常医疗秩序，投标人应对工程垃圾做到每日清理。因场地管理不善引发得一切纠纷由投标人自行解决，招标人不承担任何责任。

在施工过程中，应按文明施工要求，对施工垃圾随时进行清运。本工程完成时，投标人应将其所使用的所有临时设施及剩余材料和垃圾清运干净，使整个现场保持清洁。

5.3安装

5.3.1一般要求

安装工程应由投标人直接安装，不允许转包分包。如投标人非电梯制造商，需提供制造商的安装授权书。投标人应在项目实施过程中，协助配合解决实际施工与图纸中出现不符的问题。根据工程变更情况及时更改技术文件。

5.3.2安装要求

由投标人自行采购、加工的施工材料及安装附件均须满足相关规范和设计要求，须从正规渠道采购，进行必要的检测、认证，并且保存相关资料备查。投标人应将主要材料的相关资料上报招标人审查，在得到招标人批准后方可进行采购。

投标人进行设备安装的施工工艺须满足相关规范及设计要求。施工人员需着装统一，或佩戴胸牌，可辨别所属单位，施工现场投标人应设置专职人员进行监督，随时接受招标人的检查。

在施工过程中投标人应在满足国家相关标准的前提下严格按照设备安装的工序、工艺要求进行安装，若投标人安装不满足设备安装要求，投标人须无条件重新安装，直至满足设备安装要求为止。

投标人在施工过程中发现设计图纸或设备存在问题应及时向招标人提出疑问和建议，若由于投标人未及时提出疑问造成损失的投标人将承担相应的负责。

5.3.3施工计划及方案：

投标人应在投标文件中按工期安排，详细描述施工组织方案施工接口。

投标人需在施工二周前，将施工计划书面通知招标人，并向招标人提供安装施工方案，在招标人同意后方可实施。投标人协助招标人办理施工前，有关电梯设备的一些相关手续。

5.3.4现场施工的协调、管理：

投标人需负责本工程设备的所有安装工作，并满足进度计划要求。投标人必须组织专业人员监督、指导现场设备的安装。安装中至少应满足以下要求：

投标人应全面负责施工范围内的现场施工管理，对施工场地的用水、用电、安全与卫生、场地内的施工协调付有全部的管理责任。投标人派遣到工地现场的全部人员必须遵循招标人的工地现场制定的工地现场管理办法。

投标人应当协调施工现场的各类问题，清楚的估计到施工期间外界可能对工程施工产生的各种干扰，并保证主动协调这些干扰，尽量避免和减少这些干扰对本合同工程施工造成的影响。如需招标人进行协调，投标人应积极配合，但招标人的协调并不解除投标人的各项责任与义务。

投标人负责完成本项目招标人指定的前期工作。

施工期间，投标人应服从用水、用电、照明、施工场地的安排。

现场的运输安装：

考虑大型设备进场安装应考虑现场最恶劣的条件下进行运输安装的情况，投标人需主动联系相关单位协调运输路径。

招标人发现严重安全问题时可要求投标人立即停止施工并修正。投标人必须遵守天津市政府安全文明施工的有关规定，并保证合同范围内环境卫生良好，垃圾当天清理。安装场地移交至投标人后的施工用地卫生由投标人负责。

成品保护：从开箱验收至运营单位交接完成均视为成品保护阶段，成品保护、仓储及二次运输均由投标人负责，因成品保护不当造成的部件丢失、污染、水浸由投标人自行承担。其中对施工过程中的成品保护的要求包括但不限于以下：

施工过程中，投标人对现场其他系统设备均具有成品保护的责任，若发生本投标人的过失损坏其他系统设备时，应承担相应赔偿责任。

为保障设备投入使用时是完整可靠的，现场安装设备需做坚固的成品保护方案，其方案应能遮盖设备以防其遭到破坏、偷窃、划伤等，还应能达到防水、防火、防腐等的作用。节日期间及重大活动时应安排人员进行看护。

投标人承包的工程必须按期完成，全部达到设计的功能和标准，并通过建立健全的工程质量保证体系和进度管理体系来于以保证。

5.3.5安装验收

所有安装好的设备由投标人进行自检，以检查安装是否符合要求。检查验收项目有电缆敷设、电缆连接、配电安全、绝缘和接地、通风散热、设备内外部清洁及各类符合有关标准和规范规定的设备铭牌和标示标志等，招标人有权确认安装质量。

投标人应对每台安装完毕的设备进行试验。试验将按照试验程序进行。试验中涉及相关设备的动作时，由专业人员负责复位操作，有特殊要求时，与对方协商共同联调。

电梯应通过国家质量监督部门检验并取得合格验收报告。

6、供货要求

6.1整机及重要零部件产地

6.1.1整机应经批量生产和使用考验，技术成熟且使用可靠。

6.1.2重要零部件除必须符合用户需求书的要求外，还应当是经批量生产、使用并证明质量是可靠的，部件协作厂和产地必须在市场上享有好的信誉。

6.2包装及运输

6.2.1概述

投标人应按招标人的要求及国家有关的规定对产品的包装、发运、装卸、储存建立一定的程序，形成文件并加以实施。

6.2.2到货期

投标人应将工程计划及安排的具体内容提交招标人批准。若由于投标人的原因未能按期到货，招标人有权进行惩罚。

投标人到货前应提前10天通知招标人并得到确认后方可安排相关工作。

到货地点：施工现场，或招标人指定地点，投标人负责卸货。

6.2.3包装

投标人应对产品的包装、储存和标志过程进行控制，使之达到给定的要求（包括所使用的材料）。

由投标人提供的所有设备和材料应具备适应多次搬运、装卸的坚固包装，并应根据货物特点及需要，满足露天储存的要求，保证货物安全无损运抵招标人指定地点。

对于大件设备应有固定的底座，外包装上应有吊装挂钩，便于吊装搬运。

6.2.4装卸

投标人应提供产品装卸的方法与手段，以防止损坏或变质。

6.2.5随箱文件

出厂产品应附有产品合格证书、出厂检验报告、主要材质证明和产品使用说明书等。

每个包装箱的外部应附有一套装箱单，应密封在防水包装袋中，并牢固地固定在包装箱外。每个包装箱的内部同样应附有一套装箱单。

设备的其他不随箱装运的资料，应另外成册订装提交招标人。

6.2.6开箱验收及现场保管

设备运抵现场后，应在招标人的监督下，由投标人、招标人共同进行设备开箱验收，验收合格后办理设备移交手续。如设备不能及时进行安装，设备的现场保管应由投标人承担，设备系统各部件宜分类堆放，层间要有适当软垫物隔开，避免重压等。

6.2.7现场运输

设备开箱验收后的运输由投标人负责。

7、项目设计与联络

7.1投标人接到中标通知后，必须在15天内将设计联络进度计划、图纸文件提交计划等报招标人予以确定。

参加设计联络的技术人员必须是在设计方面有多年工作经验的工程师，并且必须为本项目的主要技术人员。所有参加联络会议的技术人员必须精通技术。

召开联络会期间，投标人应做好会议记录，并形成会议纪要。

联络会之后，投标人应按照会议纪要的要求完成其所规定的工作。投标人应结合自身产品的特点，协助本设备的设计单位完成设备的施工安装图设计，及时提供必要的产品原理图、产品安装大样图等。如设备有特殊的安装要求，投标人应及时提出，以利于施工安装图设计。

设计联络的相关费用包含在投标报价中，投标人应在投标文件中单独列项说明。设计联络费包括投标人所在地设计联络的招标人人员的食宿、办公用品、往返及当地交通费用等。如设计联络安排在招标人所在地，招标人提供会议场地，参加设计联络的投标人人员的一切费用均由投标人自理。在实际运作过程中，2次设计联络会议后仍不能达到预期的目的，招标人有权临时增加次数。所有设计联络会议的相关费用被认为包含在投标价内。

8、现场服务及项目管理

8.1一般要求

8.1.1投标人的主要工作包括但不限于下列内容：

投标人应根据招标人需求及工程需要提供电梯系统的硬件、软件、资料、备品备件、专用工具和测试设备。

投标人应完成拆除、改造、修复、硬软件的设计、设计联络、制造、检验、包装、运输、仓储、安装/安装指导、单体调试、联合调试、系统投运、人员培训、提交相关文件资料和图纸、验收、移交、关键时段的技术保障以及质保期服务等一系列服务。

投标人应与其它承包商磋商合作，完成与其它系统的软硬件接口设计、制造及调试，保证电梯能满足招标人的要求，安全可靠运行。

中标后，投标人应结合本工程的特点进行产品的深化设计工作，并向设计单位提交相关技术文件。

在工程实施期间，为保障工程质量和运营安全，招标人对投标人提供的产品进行联合检查，投标人应在投标文件中承诺：

无条件配合检查、验签工作。

若发现由投标人原因产生的影响工程质量、运营安全的问题，投标须无条件按要求整改（包括产品更换等措施），并承担相应责任。

需投标人配合整改的工作，投标人应全力配合相关单位进行整改，并承担相应责任。

8.1.2投标人应遵循招标人制定的相关项目管理规定。

按照用户项目需求书和招标人提供的技术资料，完成此项目。对于招标人提出的关系到项目拆除、改造、修复、安装、设备质量、工期、验收等问题，投标人应及时给予答复。

投标人接到中标通知后，投标人必须接受招标人对招标范围内工作的相关管理。

8.1.3招标人在此过程中将对投标人的工作（包括提交的设计文件等）进行审查及确认，但并不解除投标人对项目拆除、改造、修复、电梯设备设计、制造、安装及调试等的责任，投标人对电梯设备的设计、制造、安装及调试等完全负责。

8.1.4合同执行协调

投标人必须在合同签订1个星期之内，明确专人负责本项目设备拆除、井道门厅机房改造、设备安装、验收等相关工作的管理，其人员资历报招标人审查和批准。

8.2项目计划

8.2.1投标人必须在合同签订后的7天之内，按期（日、月、季）提出项目的总体进度计划，报招标人审批。并根据最终确定的项目进度计划严格执行。

8.2.2工程实施中各阶段的进度计划一旦经过双方确认，投标人必须按时完成所规定的相应工作。如因投标人自身原因导致计划未能按时完成，投标人应负有相应的责任。

8.2.3在合同执行期间，投标人应严格执行总体项目计划，这些计划包括，但不限于：

设备拆除计划;

机房、井道、门厅改造计划;

设计（含设计联络）计划；

到货计划；

安装计划（包括但不限于现场条件确认计划、大型设备进场路由及各站设备进场安装计划等）；

门厅修复计划等;

现场测试、调试计划（含与其它专业的联调）；

验收计划；

配合最终用户对系统的考核计划；

维护培训计划；

与最终用户交接计划。

8.2.4每阶段开始之前，投标人应向招标人提交本阶段计划供招标人审批，这个计划应符合控制进度的规定。在招标人未批准该计划之前，投标人不应开始该阶段实质性工作。由于投标人计划不周而导致招标人不批准计划引起的一切后果均由投标人承担。

8.3项目组织及人员要求

8.3.1为了能全面达到工程需要。投标人要作好以下工作：

8.3.1.1投标人一旦中标，应在天津设置为本项目服务的专门机构，负责处理本项目有关事宜。

8.3.1.2投标人制定关于本项目管理的详细组织构架图，包括职员姓名、职务及职员关系等。构架图中要包括与合作方的关系，要清楚反应不同部门之间的有机关系。投标人所列出构架图的人员必须全职受服务本项目。

8.3.1.3投标人应描述合同各方的责任范围及相互关系（主导方与合作方是主从关系）。

8.3.1.4投标人的项目负责人和技术负责人要专职服务于该项目，由任职开始，至合同执行完止，履行合同内应尽的责任和义务。如在合同执行过程中出现项目负责人或技术负责人明显不称职的情况，招标人有权要求撤换项目负责人或技术负责人，投标人应无条件给予更换。对项目负责人的具体要求：

合同签订后,招标人对本项目的管理仅通过投标人确定的项目负责人实施。投标人的项目负责人和技术负责人应与投标文件相符。若需更换项目负责人或技术负责人，必须书面上报招标人并经招标人同意后方可更换。未经招标人同意不得更换负责人。

项目负责人应对电梯的拆除，机房井道门厅改造及修复、电梯安装具有丰富经验，并具有工程师(或相当于工程师)以上职称。

项目负责人在本企业具有一定的行政职位，在项目执行中，能够自行决定与本合同相关的所有事宜，能直接与本企业最高领导沟通。为本项目配备的项目负责人在设计和生产阶段，在津时间不少于15天／月，在安装施工阶段在津时间不少于25天／月。

项目负责人接受招标人的总体工程项目管理。

8.3.2项目部人员配备要求

8.3.2.1投标人对项目应设置项目组，项目组的工作人员负责项目执行过程中的技术质量、进度、电梯拆除，机房、井道、门厅改造、电梯安装、现场服务等工作。

8.3.2.2项目部应配备下列人员（包括但不限于以下）：

项目负责人、技术负责人、商务人员、技术人员、质量管理人员等。

8.3.2.3各阶段技术人员要求：

下列人员在各阶段时间内应全职服务于本工程。

施工阶段：包括电梯拆除，机房、井道、门厅改造及修复，电梯安装等工程，应根据土建施工及现场进度情况，服从总体工期计划的要求，配备足够的施工安装队伍及吊装等相关设备，且施工人员应能独立解决现场问题。

调试阶段：至少配备3名人员，每名人员均能独立解决现场问题。

验收阶段：至少配备3名人员，每名人员均能独立解决现场问题。

交接阶段：

1)使用交接阶段：至少配备2名人员，每名人员均能独立解决现场问题。

2)资料交接阶段：至少配备1名人员，能独立解决相关问题。

质保期阶段：至少配备2名专业维保人员，每名人员均能独立解决现场问题。

投标人应具有一套完善的工程项目管理机制和项目人员职责划分，以确保工程实施的各个阶段和各个环节能够及时地、顺畅地进行。投标人应在投标文件中，阐述项目管理的主要机制和主要人员的职责划分，以及投标人针对本工程特点所采取的必要的、有效的保障措施。

8.3.3文件接受程序

招标人对投标人文件的接受在任何情况下都不能解除投标人在本合同项下的任何责任和义务。

投标人提交给招标人的文件要在发送单上列出目录。文件形式可以为书面文件和电子文件（正式文件至少一式二份，具体数量由招标人确定，具体格式今后定义）。双方签字确认。

8.4合同设备的制造

8.4.1设备生产周期应满足现场施工进度及总体工期要求，各投标人在投标文件中应提出最短供货周期，该周期应不大于1个月。

8.4.2投标人应保证所提交的设备应在国内外有成熟应用先例的，到场设备应为全新的、未经使用过的，以优质材料制造、以成熟生产工艺生产的合格设备。

8.4.3投标人应保证所提供的设备完全满足本用户需求书的要求，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能要求。

8.4.4投标人应对提供的设备及其备件的质量负责，无论这些设备和备件是投标人生产的，还是由投标人的外协厂家生产的，外购件出现的质量问题由投标人全权负责解决。

8.4.5投标人在投标文件中，应提出所投产品的井道布置图，主要零部件规格，型号及生产厂家。

8.4.6投标人应在投标文件中提供质量保证证明文件。

8.5质量保证

8.5.1设备系统在免保期内的日常维护、保养：

8.5.1.1投标人为招标人提供自电梯通过政府验收合格之日起2年的免费保养服务。在免保期内由投标人负责设备系统的维护保养，日常维护保养每两周进行一次，并做好维保记录，双方签字确认。

8.5.1.2免保期内设备系统日常维护保养工作主要包括：对设备系统进行的清洁、润滑、调整和检查等日常维护或保养性工作。其中清洁、润滑不包括部件的解体，调整只限于不会改变任何安全性能参数的调整。

8.5.1.3投标人应完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

8.5.1.4实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）的相关规定。

8.5.1.5应在本工程现场派驻不少于2人的维护保养队伍。

8.5.1.6免保期内投标人应提供原厂的可更换配件。

除上述要求外，投标人应在1年免保期内免费提供如下服务：

维保计划。投标人应在中标后2个月内或首台电梯完成验收移交招标人员之前，提交一份维保计划书供招标人审核，其内容应包括，但不限于以下：

1)维修队伍的组成及运作、人员、派班安排、地点、通讯设施、应急预案、紧急服务报告中心、备件及特别工具的预备及安排等，

2)定修及临修计划；

3)维护方案；

4)可换部件描述；

5)故障分析、测试设备及程序。

维保计划应符合天津市相关规范标准要求。

维保计划的批准不能豁免投标人在合约上有关维护需负的责任。

维保计划内容应参考招标人和最终使用单位的维护策略，务求计划符合招标人和最终使用单位的维护需要。

投标人应提供足够的合格技术人员处理任何故障。修复任何故障必须是连续地进行，直至电梯恢复正常为止。投标人应确保维保人员具备专业资质，需事先将维保人员资料提交招标人审核，现场作业人员不得少于两人，且应当取得相应的《特种设备作业人员证》。现场作业中投标人应当负责落实现场安全防护措施，保证作业安全。

投标人应出席由招标人或最终的运营单位主持的维护服务会议，此会议根据招标人实际需求进行。

投标人应在每次维保工作后负责清理现场的物料、垃圾及剩余物资等，保持工作地点整洁。

投标人应对所维护保养电梯的安全运行负责，保障设备整机及零部件完整无损。

投标人应建立回访制度（包括工作人员服务态度、维修质量、是否按照规定实施维护保养等）。

投标人的维保人员应遵守招标人所制定的运营安全作业程序并自备所需的作业工具、辅料及安全设备。

投标人应保证设备在正常使用条件（正确安装、合理操作和维护保养）下，在设备寿命期内运转良好和达到招标文件所规定的使用年限。

投标人负责设备运行后免保期内的年检工作，并取得技监局颁发的合格证。年检费用由招标人负责。

8.5.2其他

投标人应对质量保证、售后服务做出承诺。

免保期内的维修、保养的易损件及辅料费由投标人负责（正常损坏的配件）。

9、调试与验收

9.1调试

投标人有责任完成所有合同设备的安装、调试，并对安装质量进行检验，以确保合同设备的安装符合有关的规范及投标人提供的安装手册和安装图的要求。投标人负责解决调试、检验过程中的技术问题。

投标人应在设备初次上电调试前对设备的安装质量进行检查，确保上电后的设备安全。

9.1.1单体调试

调试由投标人按照程序进行，用以验证设备运输、安装之后是否有损坏、运行是否正常，调试应包含系统所有设备及招标要求的所有功能。

投标人负责现场调试的实施，并应按照招标人的总工期要求，提出调试内容、调试计划。现场调试包括但不限于以下试验内容：

1)通电试验，检验设备是否在工作状态；

2)国家相关规范标准对本设备系统的检测要求；

3)设备的功能调试；

4)现场运行试验。

任何没有通过试验的设备，将进行整改或更换，并重新进行试验，直到所有设备全部调试合格为止。

所有损坏的设备均由投标人负责更换。

9.1.2与其它系统联合调试

本项目与其它系统的接口功能调试，应包含所有电梯设备及招标要求中接口部分的所有功能。

调试方法是从现场设备上进行功能试验，由此验证系统通信和视频功能。

如果出现问题，则解决问题重新进行调试。直到调试成功为止。假如设备出现严重问题，或者出现严重的软件问题，使系统不能正确工作，则投标人负责更换系统主要设备。

9.1.3与其他专业接口测试

投标人应根据合同要求完成本系统的所有功能测试。同时需无条件赴招标人指定的地点参加招标人组织的接口模拟测试并按模拟测试的需求提供相关设备、技术文件以及配备足够的技术人员等。投标人搭建平台及参与测试由投标人负责。

主要内容包括但不限于：

系统功能测试；

接口协议测试；

端对端测试；

100%点对点测试；

其它接口项目。

具体测试内容及测试方式将在设计联络时确定。

9.2验收

9.2.1自检

在安装、调试、检验工作完成后，提交安装自检报告给招标人，此报告一式二份签字确认。

9.2.2厂检

在设备安装、调试完成后，投标人应提前一周通知设备制造商到现场进行设备检验，使其满足并高于政府验收标准。

经厂检合格后（若有项目不合格时，投标人应在限期内进行整改并达到合格标准），各方代表签字。

9.2.3政府验收

政府验收指电梯通过了设备厂检，政府质检机构对电梯在投入使用前的检验。由政府质检机构主持，投标人组织并协助，招标人代表参加，根据合同中规定的条款、技术数据、施工图及相关规范标准验收电梯。只有通过检验，并取得政府质检机构签发的检验报告和使用合格证的电梯，招标人才能接受。由投标人负责向政府质检机构报验电梯，并由投标人负责相关费用（包括报验费及取得当地政府质检机构颁发的安全检验合格证所需的费用）。

10、项目交接

交付使用前投标人应参与并积极配合由使用单位进行的交付验收，完成现场缺陷整改直到验收并交接资料。

11、技术文件

11.1概述

投标人对所提供的全部文件资料的正确性、完整性和及时性负完全责任，不因招标人对文件的审查而改变。

投标人向招标人提供的图纸、手册、技术文件应充分、广泛和详细地说明设备及其部件的性能、原理、结构和尺寸以及部件的型号、规格和技术参数，使招标人能够实现对设备的操作、检查、修理、试验、调整和维护。

投标人提供的图纸、手册和技术文件，产品在国内生产的，必须使用中文；产品由国外分包商生产的，除提供英文版外，还应对主要的图纸、文件提供中英文对照版本，以中文版本为主。

当招标人需要有关设备的技术资料时，投标人必须及时提供。

图纸、手册和技术文件在设备设计和制造过程中有更新时，投标人应及时向招标人提供最新的版本。

以上仅为基本要求，投标人须无条件满足最终用户的使用需求。

11.2图纸

投标人必须按规定的格式进行图纸、文件的绘制和编写。

投标人须在电梯验收合格后1周内向招标人提供所需的全套技术文件。文件应包含但不少于以下内容：

1)整机合格证及型式实验报告等

2)电气原理图、接线图等

11.3手册

投标人提供的手册包括如下，但不限于此：

安装手册；

操作与维修手册；

手册对设备各级检修的内容、要求、方法、程序、设备、工具、材料等，以及对主要部件的更换、调整和测试，均应做出详细的说明。为了清楚地描述检修的内容和要求，手册应使用插图说明。

11.4文件确认

在合同执行的各阶段中，合同双方递交的技术文件应通过正规渠道递送，并互相签字确认。

投标人用于生产的手册和技术文件，应是经过招标人的审核、确认的图纸。招标人确认后，在图纸加盖确认章，该章仅表明招标人已同意投标人按图生产，但设备的技术性能和质量仍由投标人负责。

如果图纸经过确认，投标人未经招标人认可，不按图生产，招标人有权拒绝接收产品。

图纸审查和确认的具体范围、时间和程序，由双方讨论决定。

11.5图纸、手册和技术文件的数量

投标人向招标人提供合同设备的图纸、手册和技术文件的份数应满足本合同要求，以便招标人相关人员使用。

11.6工程档案资料管理

所有正式文件一式1套纸质版及相关电子版扫描件，统一进行文件分类和编号，在工程通过验收后移交给招标人。

注：加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效投标处理。负偏离是指投标人所提交投标文件的内容低于或经评标委员会认定不满足招标文件的情