项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

为保障（我局指挥中心、办案区、监控机房、110接警系统等核心场所及业务）在突发断电、电压波动等情况下仍能持续稳定运行，避免因供电中断导致（接处警延误、监控中断、数据丢失、案件办理受阻）等风险，本项目旨在为公安核心业务提供可靠的不间断电力保障，确保各项公安工作连续性。

二、项目预算

第一包：1555984元；

三、技术要求

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量
	是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围
	是否属于集采目录内产品

	1
	1F机房UPS系统
	　
	　
	　
	
	是

	1.1
	UPS输出配电箱
	1.名称：UPS输出配电箱（包括不限于系统图中的元器件、监控模块等相关附件）//2.规格：详见图纸//3.安装方式：详见图纸//4.本体安装等//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	台
	1
	
	

	1.2
	UPS电源箱
	1.名称：UPS电源箱（包括不限于系统图中的元器件、监控模块等相关附件）//2.规格：详见图纸//3.安装方式：详见图纸//4.本体安装等//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	台
	10
	
	

	1.3
	▲UPS-100KVA(含电缆）
	（1）输入电压范围：138V~485V;
（2）输入频率范围：40Hz～70Hz
（3）输入功率因数：≥0.995（100%非线性负载）；
（4）输入电流谐波：<2%（100%非线性负载）；
（5）旁路输入电压范围：±25%；
（6）旁路同步跟踪范围（Hz）：±10%；
（7）输出电压稳定精度：±0.5%；
（8）输出电压不平衡度：≤0.5％ （平衡负载）、≤1.5％ （不平衡负载）；
（9）输出波形失真度：≤1%（阻性负载）、≤3%（非线性负载）；
（10）输出电压相位偏差（正常工作方式和电池逆变方式下输出三相电压的相位差）±0.5°（正常工作）、±0.5°（电池逆变）；
（11）系统效率：≥95%（100%阻性负载）； 
（12）输出功率因数：≥0.9；
（13）输出过载能力：105~110%持续60分钟转旁路；110%~125%持续60分钟转旁路；125%~150%持续1分钟转旁路；
（14）通信接口：具备USB、RS232、RS485、LBS、并机口。
（15）★投标UPS主机系列要求获得泰尔、节能等第三方权威机构出具的认证和报告，提供相关产品认证及报告。
（16）★外接电池数： 30～44节，请提供UPS彩页及产品设置界面实物照片证明。
（17）UPS要求配有EPO按钮和EPO远程开关接口。
（18）★并机能力：6台，请提供制造商彩页证明。
（19）★UPS主机物理参数应结构设计紧凑，占地面积小，设备尺寸不大于450W×900D×1200H，请投标方提供具体数据，并提供官方彩页证明。
（20）★三段式充电：具有限流功能, 并可做大电流充电、均充、浮充三段式充电, 使电池能快速回充，需提供技术证明文件，并阐述该技术的实现过程。
（21）★提供同系列电信设备抗震性能检测证书及相应的测试报告，抗震报告应满足8、9级抗震要求。
（22）★UPS的控制管理电路应由多个MCU/DSP等微处理器进行控制，实现整流与逆变分别管理，尽量避免当某条软件代码的执行异常，而造成UPS故障甚至影响并联系统的使用。提供第三方技术证明件。
（23）★为便于后续运营维护便利，ups主机、蓄电池需为同一品牌。
（24）含本体安装及辅材
	个
	1
	
	

	1.4
	▲电池柜（16块200Ah)
	（1）蓄电池在环境温度20℃~25℃时的浮充设计寿命应不低于10年。
（2）外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。
（3）阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求。
（4）气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
（5）大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常；
（6）耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液；
（7）端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤50mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤100mV；放电状态：端电压差值≤200mV；
（8）电池间连接电压降≤5mV；
（9）过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥90%；
（10）再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥90%；
（11）容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%（12V）；
（12）★容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±2°的环境中，静置28天后，其容量保持率应在97%C10以上；
（13）★密封反应效率：97%以上（12V）；
（14）蓄电池内阻：≤6mΩ（12V），同组蓄电池内阻偏差≤15%；
（15）蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10--35kPa，闭阀压应是3--30kPa；
（16）★投标蓄电池应提供有效期内的泰尔认证及报告，且泰尔认证证书的申请单位及生产单位为同一厂家或全资子公司。
（17）★提供有效期内的同系列蓄电池产品抗震认证和报告，证书的申请单位及生产单位为同一厂家或全资子公司。
（18）★蓄电池必须采取一系列安全防护设计及措施，以保障其在运输、安装及使用过程中的安全性。具体要求：必须配置防滑防酸型保护托盘等装置，防止因电池安装过程中滑倒或其他异常情况导致电池漏液，进而引发短路甚至着火事故。需提供由第三方权威机构出具的技术说明文件。
（19）★蓄电池应具有先进的板栅设计，避免使用、搬运、安装不当造成的安全隐患，提高活性物质利用率，要求提供第三方权威机构提供的技术说明文件；
（20）含电池柜及电池连接线缆，本体安装；
	个
	8
	
	是

	1.5
	插座UPS
	1.名称：插座UPS//2.规格：详见图纸//3.安装方式：详见图纸//4.本体安装等//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	套
	40
	
	

	1.6
	桥架300*100
	1.名称：桥架//2.规格型号：300*100//3.本体、附件安装//4.接地等//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关的工作内容//
	m
	118.671
	
	

	8
	接待台
	1.规格：6000*700mm*750mm

2.桌体采用18mm人造板，桌面下方设计柜子8组，上面单组抽屉下面单组柜门，规格为450*500*720mm，抽屉滑道为不锈钢三节阻尼滑道，抽屉加锁。蓝白相间。
	套
	1
	
	

	1.7
	桥架200*100
	1.名称：桥架//2.规格型号：200*100//3.本体、附件安装//4.接地等//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关的工作内容//
	m
	0
	
	

	1.8
	配管JDG20
	1.名称：电气配管//2.规格材质：配管JDG20//3.敷设方式：暗敷//4.电线管路敷设//5.接地等//6.其他详见施工图纸及相关规范//7.完成与之相关全部工作内容//
	m
	118.159
	
	

	1.9
	配管JDG25
	1.名称：电气配管//2.规格材质：JDG0252//3.敷设方式：暗敷//4.电线管路敷设//5.接地等//6.其他详见施工图纸及相关规范//7.完成与之相关全部工作内容//
	m
	13.362
	
	

	1.10 
	配管JDG32
	1.名称：电气配管//2.规格材质：JDG32//3.敷设方式：暗敷//4.电线管路敷设//5.接地等//6.其他详见施工图纸及相关规范//8.完成与之相关全部工作内容//
	m
	34.732
	
	

	1.11
	配管SC20
	1.名称：电气配管//2.规格材质：SC20//3.敷设方式：暗敷//4.电线管路敷设//5.接地等//6.其他详见施工图纸及相关规范//9.完成与之相关全部工作内容//
	m
	86.96
	
	

	1.12 
	配管SC70
	1.名称：电气配管//2.规格材质：SC70//3.敷设方式：暗敷//4.电线管路敷设//5.接地等//6.其他详见施工图纸及相关规范//10.完成与之相关全部工作内容//
	m
	35.482
	
	

	1.13
	配线 WDZB2-BYJ-2.5
	1.名称：电力电缆//2.规格型号：WDZB2-BYJ-2.5//3.电压等级(kV)：1//4.电缆敷设//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	m
	2716.81
	
	

	1.14 
	配线 WDZB2-BYJ-4
	1.名称：电力电缆//2.规格型号：WDZB2-BYJ-4//3.电压等级(kV)：1//4.电缆敷设//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	m
	966.316
	
	

	1.15
	电力电缆WDZB1-YJY-4*120+1*70
	1.名称：电力电缆//2.规格型号：4*120+1*70//3.电压等级(kV)：1//4.电缆敷设//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	m
	10.1
	
	

	1.16 
	电力电缆WDZB2-YJY-4*120+1*70
	1.名称：电力电缆//2.规格型号：4*120+1*70//3.电压等级(kV)：1//4.电缆敷设//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	m
	46.2
	
	

	1.17
	电力电缆WDZB2-YJY-3*2.5
	1.名称：电力电缆//2.规格型号：WDZB2-YJY-3*2.5//3.电压等级(kV)：1//4.电缆敷设//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	m
	481.583
	
	

	1.18 
	电力电缆WDZB2-YJY-3*4
	1.名称：电力电缆//2.规格型号：WDZB2-YJY-3*4//3.电压等级(kV)：1//4.电缆敷设//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	m
	124.187
	
	

	1.19
	电力电缆WDZB2-YJY-5*4
	1.名称：电力电缆//2.规格型号：WDZB2-YJY-5*4//3.电压等级(kV)：1//4.电缆敷设//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	m
	115.794
	
	

	1.20 
	电力电缆WDZB2-YJY-5*25
	1.名称：电力电缆//2.规格型号：WDZB2-YJY-5*25//3.电压等级(kV)：1//4.电缆敷设//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	m
	114.1
	
	

	1.21
	UPS系统调试
	1.名称：UPS系统调试//2.完成与之相关全部工作内容//
	系统
	1
	
	

	2
	7层技侦机房
	　
	　
	　
	
	是

	2.1
	▲UPS-3KVA(含电缆）
	（1）UPS设备须为双变换在线式高频塔式机，单机容量为3KVA;
（2）输入电压范围：110Vac-300Vac;
（3）输入功率因数：＞0.99（100%非线性负载）;
（4）输出波形失真度：≤2%（100%阻性负载），≤5%（100%非线性负载）;
（5）电压瞬变恢复时间：≤20ms;
（6）整机效率：≥92%;输出功率因数：≥0.9;
（7）过载能力：输出功率额定值125%，机器正常工作时间≥1min;
（8）UPS运行环境要求：工作环境：0~+40℃；工作湿度：0~95%（不凝露）。
（9）通讯接口：具有RS232通讯接口，可选配干接点或SNMP卡，满足多种通讯需求。
（10）告警功能：具有过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能。
（11）保护功能：具有短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警等多种保护功能。
（12）★UPS 主机须通过中国泰尔实验室泰尔认证、节能产品认证，提供有效期内的相关产品认证及报告。
（13）★为了方便显示和操作，每台UPS 操作面板要求配有LCD+LED双重显示、3个按键，需提供证明资料。
（14）★最大充电电流：6A。提供制造商彩页证明。
（15）★为避免知识产权纠纷，须提供投标同系列UPS产品的控制软件著作权登记证书，证书需包含投标产品系列名称。
（16）★为便于后续运营维护便利，ups主机、蓄电池需为同一品牌。
（17）含本体安装及辅材
	个
	1
	
	是

	2.2
	▲电池柜（16块100Ah)
	（1）蓄电池在环境温度20℃~25℃时的浮充设计寿命应不低于10年。
（2）外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。
（3）阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求。
（4）气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
（5）大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常；
（6）耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液；
（7）端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤50mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤100mV；放电状态：端电压差值≤200mV；
（8）电池间连接电压降≤5mV；
（9）过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥90%；
（10）再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥90%；
（11）容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%（12V）；
（12）★容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±2°的环境中，静置28天后，其容量保持率应在97%C10以上；
（13）★密封反应效率：97%以上（12V）；
（14）蓄电池内阻：≤6mΩ（12V），同组蓄电池内阻偏差≤15%；
（15）蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10--35kPa，闭阀压应是3--30kPa；
（16）★投标蓄电池应提供有效期内的泰尔认证及报告，且泰尔认证证书的申请单位及生产单位为同一厂家或全资子公司。
（17）★提供有效期内的同系列蓄电池产品抗震认证和报告，证书的申请单位及生产单位为同一厂家或全资子公司。
（18）★蓄电池必须采取一系列安全防护设计及措施，以保障其在运输、安装及使用过程中的安全性。具体要求：必须配置防滑防酸型保护托盘等装置，防止因电池安装过程中滑倒或其他异常情况导致电池漏液，进而引发短路甚至着火事故。需提供由第三方权威机构出具的技术说明文件。
（19）★蓄电池应具有先进的板栅设计，避免使用、搬运、安装不当造成的安全隐患，提高活性物质利用率，要求提供第三方权威机构提供的技术说明文件；
（20）含电池柜及电池连接线缆，本体安装；
	个
	1
	
	

	2.3
	UPS系统调试
	1.名称：UPS系统调试//2.完成与之相关全部工作内容//
	系统
	　
	
	

	3
	9F报告厅
	　
	　
	　
	
	是

	3.1
	电源箱
	1.名称：UPS电源箱（包括不限于系统图中的元器件、监控模块等相关附件）//2.规格：详见图纸//3.安装方式：详见图纸//4.本体安装等//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	台
	1
	
	

	3.2
	UPS系统调试
	1.名称：UPS系统调试//2.完成与之相关全部工作内容//
	系统
	1
	
	

	4
	枪库
	　
	　
	　
	
	是

	4.1
	UPS及电池（支持备电8小时）
	1.名称：UPS及电池（支持备电8小时）（包括不限于系统图中的元器件、监控模块等相关附件）//2.规格：详见图纸//3.安装方式：详见图纸//4.本体安装等//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	个
	1
	
	

	4.2
	UPS系统调试
	1.名称：UPS系统调试//2.完成与之相关全部工作内容//
	系统
	1
	
	

	5
	首层谈话室监控室
	
	
	
	
	

	5.1
	▲UPS-3KVA及120分钟电池（含电池柜及配套线缆）
	（1）UPS设备须为双变换在线式高频塔式机，单机容量为3KVA，后备时间120分钟;
（2）输入电压范围：110Vac-300Vac;
（3）输入功率因数：＞0.99（100%非线性负载）;
（4）输出波形失真度：≤2%（100%阻性负载），≤5%（100%非线性负载）;
（5）电压瞬变恢复时间：≤20ms;
（6）整机效率：≥92%;输出功率因数：≥0.9;
（7）过载能力：输出功率额定值125%，机器正常工作时间≥1min;
（8）UPS运行环境要求：工作环境：0~+40℃；工作湿度：0~95%（不凝露）。
（9）通讯接口：具有RS232通讯接口，可选配干接点或SNMP卡，满足多种通讯需求。
（10）告警功能：具有过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能。
（11）保护功能：具有短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警等多种保护功能。
（12）★UPS 主机须通过中国泰尔实验室泰尔认证、节能产品认证，提供有效期内的相关产品认证及报告。
（13）★为了方便显示和操作，每台UPS 操作面板要求配有LCD+LED双重显示、3个按键，需提供证明资料。
（14）★最大充电电流：6A。提供制造商彩页证明。
（15）★为避免知识产权纠纷，须提供投标同系列UPS产品的控制软件著作权登记证书，证书需包含投标产品系列名称。
（16）★为便于后续运营维护便利，ups主机、蓄电池需为同一品牌。
（17）含本体安装及辅材
	个
	1
	
	

	5.2
	UPS系统调试
	1.名称：UPS系统调试//2.完成与之相关全部工作内容//
	系统
	1
	
	

	6
	9F中心机房UPS系统
	　
	　
	　
	
	是

	6.1
	UPS输出配电箱25KW
	1.名称：UPS输出配电箱25KW（包括不限于系统图中的元器件、监控模块等相关附件）//2.规格：详见图纸//3.安装方式：详见图纸//4.本体安装等//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	台
	1
	
	

	6.2
	插座UPS
	1.名称：插座UPS//2.规格：详见图纸//3.安装方式：详见图纸//4.本体安装等//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	套
	22
	
	

	6.3
	接线盒
	1.名称：接线盒//2.规格：详见图纸//3.安装方式：详见图纸//4.本体安装等//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	个
	22
	
	

	6.4
	桥架300*100
	1.名称：桥架//2.规格型号：300*100//3.本体、附件安装//4.接地等//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关的工作内容//
	m
	5.543
	
	

	6.5
	桥架200*100
	1.名称：桥架//2.规格型号：200*100//3.本体、附件安装//4.接地等//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关的工作内容//
	m
	35.566
	
	

	6.6
	配管JDG20
	1.名称：电气配管//2.规格材质：配管JDG20//3.敷设方式：暗敷//4.电线管路敷设//5.接地等//6.其他详见施工图纸及相关规范//7.完成与之相关全部工作内容//
	m
	55.892
	
	

	6.7
	配线 WDZB2-BYJ-4
	1.名称：电力电缆//2.规格型号：WDZB2-BYJ-4//3.电压等级(kV)：1//4.电缆敷设//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	m
	137.342
	
	

	6.8
	配线 WDZB2-BYJ-2.5
	1.名称：电力电缆//2.规格型号：WDZB2-BYJ-2.5//3.电压等级(kV)：1//4.电缆敷设//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	m
	762.574
	
	

	6.9
	配线 WDZB2-RYJP-2*1.0
	1.名称：电力电缆//2.规格型号：WDZB2-RYJP-2*1.0//3.电压等级(kV)：1//4.电缆敷设//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	m
	8.1
	
	

	7
	UPS系统调试
	1.名称：UPS系统调试//2.完成与之相关全部工作内容//
	系统
	1
	
	

	7.1
	操作台PDU
	1.名称：操作台PDU//2.规格：详见图纸//3.安装方式：详见图纸//4.本体安装等//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	套
	48
	
	

	8
	机房UPS系统
	
	
	
	
	是

	8.1
	UPS输出配电箱
	1.名称：UPS输出配电箱（包括不限于系统图中的元器件、监控模块等相关附件）//2.规格：详见图纸//3.安装方式：详见图纸//4.本体安装等//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	台
	1
	
	

	8.2
	UPS电源箱
	1.名称：UPS电源箱（包括不限于系统图中的元器件、监控模块等相关附件）//2.规格：详见图纸//3.安装方式：详见图纸//4.本体安装等//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	台
	5
	
	

	8.3
	▲UPS-120KVA(含电缆）
	（1）输入电压范围：138V~485V;
（2）输入频率范围：40Hz～70Hz
（3）输入功率因数：≥0.995（100%非线性负载）；
（4）输入电流谐波：<2%（100%非线性负载）；
（5）旁路输入电压范围：±25%；
（6）旁路同步跟踪范围（Hz）：±10%；
（7）输出电压稳定精度：±0.5%；
（8）输出电压不平衡度：≤0.5％ （平衡负载）、≤1.5％ （不平衡负载）；
（9）输出波形失真度：≤1%（阻性负载）、≤3%（非线性负载）；
（10）输出电压相位偏差（正常工作方式和电池逆变方式下输出三相电压的相位差）±0.5°（正常工作）、±0.5°（电池逆变）；
（11）系统效率：≥95%（100%阻性负载）； 
（12）输出功率因数：≥0.9；
（13）输出过载能力：105~110%持续60分钟转旁路；110%~125%持续60分钟转旁路；125%~150%持续1分钟转旁路；
（14）通信接口：具备USB、RS232、RS485、LBS、并机口。
（15）★投标UPS主机系列要求获得泰尔、节能等第三方权威机构出具的认证和报告，提供相关产品认证及报告。
（16）★外接电池数： 30～44节，请提供UPS彩页及产品设置界面实物照片证明。
（17）UPS要求配有EPO按钮和EPO远程开关接口。
（18）★并机能力：6台，请提供制造商彩页证明。
（19）★UPS主机物理参数应结构设计紧凑，占地面积小，设备尺寸不大于450W×900D×1200H，请投标方提供具体数据，并提供官方彩页证明。
（20）★三段式充电：具有限流功能, 并可做大电流充电、均充、浮充三段式充电, 使电池能快速回充，需提供技术证明文件，并阐述该技术的实现过程。
（21）★提供同系列电信设备抗震性能检测证书及相应的测试报告，抗震报告应满足8、9级抗震要求。
（22）★UPS的控制管理电路应由多个MCU/DSP等微处理器进行控制，实现整流与逆变分别管理，尽量避免当某条软件代码的执行异常，而造成UPS故障甚至影响并联系统的使用。提供第三方技术证明件。
（23）★为便于后续运营维护便利，ups主机、蓄电池需为同一品牌。
（24）含本体安装及辅材
	个
	1
	
	

	8.4
	▲电池柜（32块200Ah)
	（1）蓄电池在环境温度20℃~25℃时的浮充设计寿命应不低于10年。
（2）外观要求：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。
（3）阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求。
（4）气密性：能承受50KPa正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形；
（5）大电流放电：以30I10放电3min，极柱不熔断，内部汇流排不熔断，外观不出现异常；
（6）耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏液；
（7）端电压均衡性：开路状态下，最高与最低电压差值≤50mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤100mV；放电状态：端电压差值≤200mV；
（8）电池间连接电压降≤5mV；
（9）过度放电恢复能力：过度放电后容量恢复值≥90%；
（10）再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥90%；
（11）容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%（12V）；
（12）★容量保存率：完全充电的蓄电池，在25±2°的环境中，静置28天后，其容量保持率应在97%C10以上；
（13）★密封反应效率：97%以上（12V）；
（14）蓄电池内阻：≤6mΩ（12V），同组蓄电池内阻偏差≤15%；
（15）蓄电池的安全阀有自动开启和关闭的功能，开阀压应是10--35kPa，闭阀压应是3--30kPa；
（16）★投标蓄电池应提供有效期内的泰尔认证及报告，且泰尔认证证书的申请单位及生产单位为同一厂家或全资子公司。
（17）★提供有效期内的同系列蓄电池产品抗震认证和报告，证书的申请单位及生产单位为同一厂家或全资子公司。
（18）★蓄电池必须采取一系列安全防护设计及措施，以保障其在运输、安装及使用过程中的安全性。具体要求：必须配置防滑防酸型保护托盘等装置，防止因电池安装过程中滑倒或其他异常情况导致电池漏液，进而引发短路甚至着火事故。需提供由第三方权威机构出具的技术说明文件。
（19）★蓄电池应具有先进的板栅设计，避免使用、搬运、安装不当造成的安全隐患，提高活性物质利用率，要求提供第三方权威机构提供的技术说明文件；
（20）含电池柜及电池连接线缆，本体安装；
	个
	4
	
	

	8.5
	插座UPS
	1.名称：插座UPS//2.规格：详见图纸//3.安装方式：详见图纸//4.本体安装等//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	套
	23
	
	

	8.6
	桥架200*100
	1.名称：桥架//2.规格型号：200*100//3.本体、附件安装//4.接地等//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关的工作内容//
	m
	0
	
	

	8.7
	配管JDG20
	1.名称：电气配管//2.规格材质：配管JDG20//3.敷设方式：暗敷//4.电线管路敷设//5.接地等//6.其他详见施工图纸及相关规范//7.完成与之相关全部工作内容//
	m
	167.253
	
	

	8.8
	配管JDG25
	1.名称：电气配管//2.规格材质：配管JDG25//3.敷设方式：暗敷//4.电线管路敷设//5.接地等//6.其他详见施工图纸及相关规范//7.完成与之相关全部工作内容//
	m
	84.885
	
	

	8.9
	配管JDG50
	1.名称：电气配管//2.规格材质：配管JDG50//3.敷设方式：暗敷//4.电线管路敷设//5.接地等//6.其他详见施工图纸及相关规范//7.完成与之相关全部工作内容//
	m
	25.466
	
	

	8.10
	配线 WDZB2-BYJ-4
	1.名称：电力电缆//2.规格型号：WDZB2-BYJ-4//3.电压等级(kV)：1//4.电缆敷设//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	m
	360.382
	
	

	8.11
	配线 WDZB2-BYJ-2.5
	1.名称：电力电缆//2.规格型号：WDZB2-BYJ-2.5//3.电压等级(kV)：1//4.电缆敷设//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	m
	118.221
	
	

	8.12
	电力电缆WDZB2-YJY-3*2.5
	1.名称：电力电缆//2.规格型号：WDZB2-YJY-3*2.5//3.电压等级(kV)：1//4.电缆敷设//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	m
	294.605
	
	

	8.13
	电力电缆WDZB2-YJY-5*4
	1.名称：电力电缆//2.规格型号：WDZB2-YJY-5*4//3.电压等级(kV)：1//4.电缆敷设//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	m
	42.599
	
	

	8.14
	UPS系统调试
	1.名称：UPS系统调试//2.完成与之相关全部工作内容//
	系统
	1
	
	

	8.15
	UPS输出配电箱-600*1200*400
	1.名称：UPS输出配电箱-600*1200*400（包括不限于系统图中的元器件、监控模块等相关附件）//2.规格：详见图纸//3.安装方式：详见图纸//4.本体安装等//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	台
	1
	
	

	8.16
	桥架 300*100
	1.名称：桥架//2.规格型号：300*100//3.本体、附件安装//4.接地等//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关的工作内容//
	m
	45.348
	
	

	8.17
	电力电缆WDZB2-YJY-4*150+1*95
	1.名称：电力电缆//2.规格型号：WDZB2-YJY-4*150+1*95//3.电压等级(kV)：1//4.电缆敷设//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	m
	59.083
	
	

	8.18
	电力电缆WDZB2-YJY-4*95+1*50
	1.名称：电力电缆//2.规格型号：WDZB2-YJY-4*95+1*50//3.电压等级(kV)：1//4.电缆敷设//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	m
	29.803
	
	

	8.19
	电力电缆WDZB2-YJY-3*4
	1.名称：电力电缆//2.规格型号：WDZB2-YJY-3*4//3.电压等级(kV)：1//4.电缆敷设//5.其他详见施工图纸及相关规范//6.完成与之相关全部工作内容//
	m
	55.107
	
	


注：

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。
加注“▲”号的产品为核心产品。

四、商务要求

1. 提供所投产品3年的免费上门保修。

2. 货到：签订合同之日起45日内（特殊情况以合同为准）。

安装（施工）完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

3.付款方式：签订合同之日起10日内支付合同总额的40%，货到安装调试完成验收合格之日起10日内支付合同总额的60%。

五、验收标准
按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。必要时，采购人有权邀请其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。本项目由采购人自行组织验收，也可委托采购代理机构组织验收。验收及相关费用由中标单位负责。
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