二、需求清单

（一）项目概况

天津商业大学图书馆一楼大厅2台电梯和国际交流中心1台观光梯，自2007年安装至今，使用年限已超过19年。目前这3台电梯已出现严重老化现象，存在诸多安全隐患。现需新购3台电梯，在现有电梯竖井空间内进行全部3台电梯设备设施的更换、安装、调试。

- 采购项目预（概）算是否已落实

是

- 采购项目预（概）算

总预（概）算：    90万元

（三）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预（概）算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 电梯 | A02051227 | 3 | 台 | 90万元 |

（四）技术要求

★1.所投产品制造商应具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》（电梯制造（含安装、修理、改造），提供上述证书扫描件。

- ★2.所投产品应具备《特种设备型式试验证书》，提供上述证书扫描件。

- ★3.所投产品整梯中 3 个电梯重大部件及安全部件必须是所投产品制造商生产（电梯控制柜、电梯驱动主机（曳引机）、电梯限速器），并提供相关证明材料（由检验检测机构出具的带有CMA 标识的所投产品同型号的整机检测报告或型式试验报告）。

★4.投标人负责施工现场旧电梯拆除、搬离，以及地面恢复、安装时造成的墙面及地面破损恢复等根据实际需要的安装、土建等项目均含在项目中。中标供应商需要完成电梯施工后，检验合格后交付给采购方。

★5.所投产品中电梯A和电梯B须为同一品牌同一型号。

6.所投产品须符合《电梯制造与安装安全规范》（GB/T7588.1-2020，GB/T7588.2-2020）和《电梯监督检验和定期检验规则(TSGT7001-2023)》。

7.电梯供电电源采用三相五线制AC380V,50HZ，控制及照明回路采用AC220V。投标人须根据电梯额定功率核算并预留足够的电源容量，确保电梯启动、运行、制动全过程电压稳定。采购的电梯设备应具备短路、过载、错相、缺相、过压、欠压及漏电保护功能。

8.产品技术参数见下表：

| 序号 | 标的名称 | 需求条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲电梯A | - 1.电梯类型：有机房曳引式乘客电梯 - 2.具控制方式：集选 - 3.额定载重量：不低于1000公斤 - 4.额定速度：不低于1.0米/秒 - 5.层站：5层5站 - 6.层停：1F-5F - 7.候梯厅门类型：中分双向开门（自动） - 8.候梯厅门尺寸：：0.9米（宽）×2.1米（高） - 9.候梯厅外显示：轿厢位置及方向显示 - 10.候梯厅外呼：双外呼 - 11.轿厢净尺寸（mm）：1600宽×1500深×2200高 12.井道尺寸：2.6 米（长）*2.2米（宽） 13.首层高度：4.8米 14.2-5层高度：4.2米 15.基坑深度：1.6米 - 16.提升高度：21.6米 - 17.轿厢装饰： - （1）电梯轿厢围壁：发纹不锈钢板；后侧中间镜面不锈钢 - （2）电梯轿门：发纹不锈钢板 （3）电梯厅门：发纹不锈钢板 （4）电梯门套：发纹不锈钢板小门套+发纹不锈钢板大门套 （5）电梯轿厢地板：仿大理石 PVC 地板革 - （6）轿厢天花板：LED照明 - 18.电梯内有监控设备的，保留监控设备并恢复原样，电梯安装完成后基坑防水功能正常。 - 19.附加功能要求：满员自动通过、司机服务、直达运行、层站直达运行指示、轿内通风装置自动关闭、轿内照明自动关闭、轿内误指令自动消除、轿内误指令人工消除(轿内按钮型)、消防专用、层站误召唤人工消除(层站按钮型)、视频电缆(数字式)、光幕安全触板、响铃强制关门、语音提示或引导、轿内超载指示。 - 20.基本功能要求见附件。 |
| 2 | ▲电梯B | 1.电梯类型：有机房曳引式乘客电梯 2.控制方式：集选 - 3.额定载重量：不低于1000公斤 - 4.额定速度：不低于1.0米/秒 - 5.层站：6层6站 - 6.层停：-1F—5F 7.候梯厅门类型：中分自动门 8.侯梯厅门尺寸：0.9米（宽）×2.1米（高） 9.侯梯厅外显示：轿厢位置及方向显示 10.侯梯厅外呼：双外呼 - 11.轿厢净尺寸（mm）：1600宽×1500深×2200高 12.井道尺寸：2.6米（长）*2.2米（宽） 13.首层高度：4.8米 14.2-5层高度：4.2米 15.底层高度：3.6米 16.基坑深度：1.6米 - 17.提升高度：25.2米 - 18.轿厢装饰： - （1）电梯轿厢围壁：发纹不锈钢板；后侧中间镜面不锈钢 - （2）电梯轿门：发纹不锈钢板 （3）电梯厅门：发纹不锈钢板 （4）电梯门套：发纹不锈钢板小门套+发纹不锈钢板大门套 （5）电梯轿厢地板：仿大理石 PVC 地板革 - （6）轿厢天花板：LED照明 - 19.电梯内有监控设备的，保留监控设备并恢复原样，电梯安装完成后基坑防水功能正常。 - 20.附加功能要求：满员自动通过、司机服务、直达运行、层站直达运行指示、轿内通风装置自动关闭、轿内照明自动关闭、轿内误指令自动消除、轿内误指令人工消除(轿内按钮型)、消防专用、层站误召唤人工消除(层站按钮型)、视频电缆(数字式)、光幕安全触板、响铃强制关门、语音提示或引导、轿内超载指示。 - 21.基本功能要求见附件。 |
| 3 | 电梯C | 1.电梯类型：无机房曳引式乘客电梯（观光梯） 2.控制方式：集选 3.额定载重量：不低于1000公斤 4.额定速度：不低于1.0米/秒 5.层站：5层5站 6.层停：-1F—4F 7.候梯厅门类型：中分自动门 8.侯梯厅门尺寸：0.97米（宽）×2.11米（高） 9.候梯厅外显示：轿厢位置及方向显示 10.候梯厅外呼：双外呼 11.轿厢净尺寸（mm）：1400宽×1680深×2200高 12.井道尺寸：2.15 米（长）*2.1米（宽） 13.1-4层高度：4.5米 14.底层高度：4.3米 15.基坑深度：1.65米 16.提升高度：17.8米 18.轿厢装饰： （1）电梯轿厢围壁：发纹不锈钢板；后侧中间钢化玻璃，并加装不锈钢扶手 （2）电梯轿门：发纹不锈钢板 （3）电梯厅门：发纹不锈钢板 （4）电梯门套：发纹不锈钢板小门套+发纹不锈钢板大门套 （5）电梯厅立面：电梯大门套向上和两侧延伸、直至与玻璃幕墙衔接处的整套装饰立面，均使用发纹不锈钢立面装饰板（含框架的安装、与主框架结构的衔接、与玻璃幕墙的搭接） （6）电梯轿厢地板：仿大理石 PVC 地板革 （7）轿厢天花板：LED照明 - 19.电梯内有监控设备的，保留监控设备并恢复原样，电梯安装完成后基坑防水功能正常。 - 20.附加功能要求：满员自动通过、司机服务、直达运行、层站直达运行指示、轿内通风装置自动关闭、轿内照明自动关闭、轿内误指令自动消除、轿内误指令人工消除(轿内按钮型)、消防专用、层站误召唤人工消除(层站按钮型)、视频电缆(数字式)、光幕安全触板、响铃强制关门、语音提示或引导、轿内超载指示。 21.基本功能要求见附件。 |
|  | 其他要求 |  |
| 4 | 所投产品的轿厢壁、轿门、层门、门套及电梯厅立面的主材均须采用不低于1.5mm的SUS 304的发纹不锈钢，严禁使用201、202等低质不锈铁。观光梯的玻璃轿壁须采用不小于10+10mm的钢化夹层玻璃，中间夹层胶片厚度不小于0.76mm，玻璃必须带有国家3C强制性认证标识，且能提供合格证及检测报告。以上所有材料燃烧性能等级为A级不燃。 |  |
| 5 | 所投产品的层门须为耐火型中分式门，耐火完整性不低于2.0h（EI120），符合GB/T27903、GB/T24480标准。门板主材采用不低于1.5mm的SUS 304发纹不锈钢材质，内部填充A级防火芯材，门扇四周及中缝设置防火膨胀密封条，门楣、立柱、地坎间隙采用防火密封处理，确保火灾时能有效阻隔火焰及烟气。 |  |
| 6 | 以上参数仅供参考，相关技术指标及现场情况以各投标人现场实地踏勘核实为准。如有误差，投标人自行进行调整，采购方不承担任何责任。 |  |

# 附件：乘客电梯基本功能要求

| 功能名称 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 制动器冗余保护 | 当一组制动器发生故障时，其余制动器也可实现电梯有效制动。 |
| 电器安全回路保护 | 串联在一起的电气安全装置一旦动作，则阻止电梯运行。 |
| 层高自测定 | 自动测量并记录层高数据。 |
| 检修操作 | 供维修人员使用的检修运行模式。 |
| 称重启动 | 电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩，以使电梯启动平稳。 |
| 过电流保护 | 检测到整流装置或逆变装置电流过大，则停止电梯运行。 |
| 超速保护 | 检测到运行速度超出允许值，则停止电梯运行。 |
| 电机过热保护 | 检测到电机过热，则停止电梯运行。 |
| 过电压保护 | 检测到整流装置或逆变装置电压过高，则停止电梯运行。 |
| 电源故障保护 | 电源发生缺断相、欠压等故障时，则停止电梯运行。 |
| 上电再平层 | 由于断电引起轿厢停在门区范围内，当电源恢复后轿厢将再平层到平层位置。 |
| 逆行保护 | 检测到电梯逆行，则停止电梯运行。 |
| 安全停靠 | 电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。 |
| 停层开门 | 电梯停层后自动开门。 |
| 逆变装置高温检测 | 检测到逆变装置过热，则停止电梯运行。 |
| 终端强制减速 | 若轿厢运行到终端而速度还未减到规定值时，系统强制减速，以使轿厢正常平层。 |
| 过低速保护 | 检测到运行速度低于允许值时，则停止电梯运行。 |
| 操纵箱微机异常处理 | 当纵箱微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。 |
| 故障自诊断 | 对电梯运行过程中的异常及故障进行诊断。 |
| 层站微机异常处理 | 当层站微机发生异常时，就近层停靠后，电梯不能再启动。 |
| 层站运行控制开关 | 通过操作指定层站上安装的“运行/停止”钥匙开关， 开启或关闭电梯。 |
| 电梯不启动报警 | 当层站召唤、轿内指令已登记，但电梯在预定时间内不能启动，则清除已分配的层站召唤，保留轿内指令，异常灯点亮，异常警铃鸣响。 |
| 次层停靠 | 电梯到达目的层后，若轿厢门不能完全开启，则关门后继续向下一层运行，直到门能完全开启后，恢复正常运行。 |
| 超载报警 | 轿厢超载时，电梯保持开门且轿内蜂鸣器鸣响。 |
| 轿厢应急照明 | 当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明。 |
| 警铃 | 紧急时按下该警铃，警铃和通话装置鸣响。 |
| 关门保护 | 当轿厢门不能完全关闭时，门反向开启。 |
| 门负载检测 | 如果门由于过载导致不能完全打开或关闭，电梯门将会反向动作。 |
| 开门受阻控制 | 如果电梯开门受阻，立即关门。 |
| 开门保持时间自动调整 | 根据层站召唤或轿内指令自动调整开门保持时间。 |
| 关门力矩控制 | 电梯关门遇到额外阻力时，门系统自动增大力矩。 |
| 即时关门 | 电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。 |
| 强制关门 | 如果电梯开门保持时间超过预定值，电梯暂时忽略非接触式门传感器的作用，强制关门。 |
| 重复关门 | 如果关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。 |
| 本层再开门 | 关门过程中，按同方向层站召唤按钮，电梯重新开门。 |
| 轿内运行方向指示 | 在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向。 |
| 层站运行方向指示 | 在层站用箭头表示电梯的运行方向。 |
| 关门按钮响应指示 | 按下关门按钮时关门按钮灯同时点亮。 |
| 开门按钮响应指示 | 按下开门按钮时开门按钮灯同时点亮。 |
| 电梯受阻失速保护 | 当曳引钢丝绳打滑达到预定时间时，电梯停止运行。 |
| 选层器修正 | 电梯在运行过程中，对选层器进行修正。 |
| 电梯计时计次仪 | 计数计次的功能。 |
| 多方通话装置 | 紧急时，轿内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。 |
| 层站按钮闪烁指示 | 电梯到站停靠，开始开门时，同方向的层站召唤按钮灯闪烁，提醒乘客有电梯到达，当电梯关门到位后，按钮熄灭。 |
| 独立运行 | 使用操纵箱内的独立开关，可以在不中断运行的情况下，只响应轿内指令而不响应层站指令。 |
| 自动再平层 | 轿厢到站停靠后,轿厢地坎上平面与层门地坎上平面之间垂直方向的偏差超过预定值时,电梯自动在平层。 |
| 电梯受阻失速保护 | 当曳引机钢丝绳打滑或电机堵转达到预定时间时,电梯停止运行。 |
| 选层修正器 | 电梯在运行过程中,对选层器进行修正。 |
| 运行次数与时间统计 | 记录电梯运行次数以及运行时间。 |

（五）商务要求

★1.报价要求

本项目为交钥匙工程，投标价格包含完成本项目全部内容所需的设备费、旧梯拆除费、维修整改费、人工费、材料费、检测费、运输费、安装调试费、验收费、质保费、售后服务费、赔偿金、保险费、税费等全部相关费用，采购方不再另行支付任何费用。这些具体费用包括但不限于：

（1）新电梯设备（轿厢、门及、曳引机、控制柜、安全部件等全套）费及运输、装卸、二次搬运、设备保险等费用；

（2）旧电梯的全套拆除、设备及建筑垃圾清运处置、现场清理、场地恢复等费用；

（3）新电梯的安装、调试、校验、电梯井道整改、构建加固、电梯底坑及周边防水维修处理、临时安全防护、文明施工措施等费用；

（4）电梯电源敷设、接线、配电箱配置、井道照明、随行电缆、视频线、对讲线、门禁、监控、消防联动等接口配合等费用；

（5）特种设备检验检测费、验收、取证、备案、技术资料、竣工资料编制等费用；

（6）质保期内的免费维保、配件更换、上门服务、操作人员培训、技术支持等费用；

- （7）企业管理费、利润、税金、成品保护费、安全措施费、赶工费、现场协调费，以及所有不可预见费、风险费。

★2.交货要求

（1）交货期：

货到时间：签订合同之日起5日内中标供应商提供三种或以上轿厢样式设计供采购人选择，待采购人确定样式后45日内到货（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起10日内（特殊情况以合同为准）。

（2）交货地点：天津市北辰区光荣道109号（特殊情况以合同为准）。

（3）提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

（4）特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

（5）货物的包装和发运必须符合货物特性要求。为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、失缺或损坏，由供货商承担一切责任。

★3.付款方式

（1）货到现场，经安装、调试完毕，所有设备运行正常且无质量问题，并取得合格证后一次性支付合同金额。

（2）签订合同后15个工作日内投标人需按照合同总额的10%向采购人缴纳履约保证金，履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。验收合格满两年后无息退还。

★4.履约保证金

投标人提供至少2年以上免费维保，并在完成电梯注册并经特检院检验合格取得使用合格证后再将电梯及相关资料移交至采购方。

★5.验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

6.服务要求

（1）原有电梯拆除要求

投标人负责对项目现场原有电梯进行整体拆除及清运，包括但不限于：轿厢、轿门、层门、门套、导轨、曳引机、控制柜、钢丝绳、缓冲器、限速器、安全钳、随行电缆、井道内所有附件、机房设备及相关管线等，全部拆除并清运至学校指定地点，实物及残值由学校处理。

1）拆除前须对现场环境、楼道、墙面、地面、门窗等做好成品保护，不得损坏学校现有建筑结构及公共设施。严格按照规范施工，严禁野蛮拆除，避免造成墙体、楼板、井道边缘损坏。

2）拆除过程中须符合安全施工、文明施工规定，设置安全围挡、警示标识，安排专人现场监护，确保师生安全。

3）拆除过程中如发现原有结构问题，须立即上报学校并配合处理。

4）所有拆除废料、垃圾由投标人清运至学校指定地点，采购方不承担任何费用。

5）拆除完成后，投标人须将机房、井道、楼层出入口清理干净、恢复原状，做到工完场清。

6）井道、门口、地面等如有破损，由投标人负责修补恢复至原状或合格标准。

7）施工单位须具备相应的施工资质，作业人员持证上岗。拆除期间一切安全责任、事故责任、法律责任及经济责任均由投标人自行承担。

（2）安装要求

- 1）施工单位须具备相应的施工资质，作业人员持证上岗。电梯安装期间一切安全责任、事故责任、法律责任及经济责任均由投标人自行承担。

- 2）施工区域全封闭围挡，设置警示、禁行标识，严禁无关人员进入，并有专人现场监护。高空、东动火、用电严格执行校园安全规定。井道作业必须挂安全绳、防止坠物。

- 3）保护楼宇原有墙体、地面，避免破损。底坑严禁积水，做好临时排水。机房设备基础加固到位，保证减震、降噪。

- 4）导轨安装保证垂直、平顺，避免运行异响。层门、地坎水平安装，防止卡阻。曳引机、钢丝绳张力均匀，符合规范。

- 5）接线规范，接地保护可靠。调试超载保护，门锁联动、限速器安全钳。

- （3）现场踏勘

投标人应提前对项目现场及周边环境进行实地踏勘，全面掌握现场条件，包括但不限于：旧梯状况、井道尺寸、提升高度、荷载条件、电源容量、建筑结构、出入口环境、运输路径、成品保护要求、施工限制等项目实施相关的一切情况。

投标人须在现场踏勘时电梯底坑（基坑）及周边进行全面了解检查与防水维修处理，包括但不限于：

1）底坑地面、墙面渗漏、起砂、开裂、碱蚀、粉化部位处理；

2）基坑周边面层、地面与竖井衔接部位渗漏点处理；

3）底坑圈梁、穿墙管线、预埋件周边渗漏封堵；

4）底坑排水设施、积水坑、地漏疏通与修复；

5）基坑外壁的渗漏点处理。

因防水施工不到位造成底坑渗水、积水，由投标人无偿返修并承担全部责任。

因未踏勘或踏勘不充分导致报价漏项、施工困难、工期延误等，一切后果由投标人自行负责，采购方不予追加费用及工期。

（4）电梯机房井道整改等土建工程应包含在安装费用之中，投标人完成电梯施工后需要对门口、地面进行修复，恢复到原样，并经检验合格后交付采购方。

（5）施工时间为：合同签订后到取得合格证后电梯正式运行控制在60天以内。

（6）投标人提供至少5年以上整机质保，电梯曳引机、控制柜、门机、限速器、安全钳、缓冲器质保期10年，提供厂家证明文件。