项目需求书（空调机）

四、技术要求

空调属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，采购的空调须为现行“节能产品政府采购品目清单”内的产品。

| 序号 | 采购项名称 | 单 位 | 数 量 | 需求条款 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ■1.5 匹壁挂式空调 | 套 | 6 | ★1、 能效等级一级: |  |
|  |  |  |  | 2、 额定制冷量 (w): ≥3500: |  |
|  |  |  |  | 3、 额定制热量 (w): ≥5000: |  |
|  |  |  |  | 4、 额定制冷功率 (w): ≤860: | 是 |
|  |  |  |  | 5、 额定制热功率 (w): ≤1250: |  |
|  |  |  |  | 6、 电辅热: ≤1000w: |  |
|  |  |  |  | 7、 室内机最大噪音 (dB): ≤41: |  |
|  |  |  |  | 8、 循环风量: ≥750m3/h: |  |
|  |  |  |  | ★9、 冷暖类型: 冷暖: |  |
|  |  |  |  | 10、 电源: 220v: ★11、响应文件中提供能够证明所供产品性能质量的证明材料，证明材料是指具有 CMA 标识的检测/检验/试验/测试报告； |  |
| 2 | ▲■2 匹壁挂式空调 | 套 | 130 | ★1、 能效等级一级: | 是 |
|  |  |  |  | 2、 额定制冷量 (w): ≥5000: |  |
|  |  |  |  | 3、 额定制热量 (w): ≥6500: |  |
|  |  |  |  | 4、 额定制冷功率 (w): ≤1300: |  |
|  |  |  |  | 5、 额定制热功率 (w): ≤1940: |  |
|  |  |  |  | 6、 电辅热: ≤1200w: |  |
|  |  |  |  | 7、 室内机最大噪音 (dB): ≤43: |  |
|  |  |  |  | 8、 循环风量: ≥900m3/h: |  |
|  |  |  |  | ★9、 冷暖类型: 冷暖: |  |
|  |  |  |  | 10、 电源: 220v: ★11、响应文件中提供能够证明所供产品性能质量的证明材料，证明材料是指具有 CMA 标识的检测/检验/试验/测试报告； |  |
| 3 | ▲■3 匹壁挂式空调 | 套 | 110 | ★1、 能效等级一级: |  |
|  |  |  |  | 2、 额定制冷量 (w): ≥7300: |  |
|  |  |  |  | 3、 额定制热量 (w): ≥9600: |  |
|  |  |  |  | 4、 额定制冷功率 (w): ≤1960: |  |
|  |  |  |  | 5、 额定制热功率 (w): ≤2940: | 是 |
|  |  |  |  | 6、 电辅热: ≤1500w: |  |
|  |  |  |  | 7、 室内机最大噪音 (dB): ≤47: |  |
|  |  |  |  | 8、 循环风量: ≥1350m3/h: |  |
|  |  |  |  | ★9、 冷暖类型: 冷暖: |  |
|  |  |  |  | 10、 电源: 220v: ★11、响应文件中提供能够证明所供产品性能质量的证明材料，证明材料是指具有 CMA 标识的检测/检验/试验/测试报告； |  |
| 4 | ■3匹柜式空调 | 套 | 68 | ★1、 能效等级一级: |  |
|  |  |  |  | 2、 额定制冷量 (w) : ≥7200 |  |
|  |  |  |  | 3、 额定制热量 (w) : ≥9700 |  |
|  |  |  |  | 4、 额定制冷功率 (w) : ≤2080: |  |
|  |  |  |  | 5、 额定制热功率 (w) : ≤2900: | 是 |
|  |  |  |  | 6、 电辅热: ≤2400w: |  |
|  |  |  |  | 7、 室内机最大噪音 (dB) : ≤47: |  |
|  |  |  |  | 8、 循环风量: ≥1200m3/h: |  |
|  |  |  |  | ★9、 冷暖类型: 冷暖: |  |
|  |  |  |  | 10、 电源: 220v: ★11、响应文件中提供能够证明所供产品性能质量的证明材料，证明材料是指具有 CMA 标识的检测/检验/试验/测试报告； |  |
| 5 | ■2 匹柜式空调 | 套 | 14 | ★1、 能效等级一级: |  |
|  |  |  |  | 2、 额定制冷量 (w) : ≥5100 |  |
|  |  |  |  | 3、 额定制热量 (w) : ≥7250 | 是 |
|  |  |  |  | 4、 额定制冷功率 (w) : ≤1290: |  |
|  |  |  |  | 5、 额定制热功率 (w) : ≤1940 |  |
|  |  |  |  | 6、 电辅热: ≤2200w: |  |
|  |  |  |  | 7、 室内机最大噪音 (dB) : ≤40 |  |
|  |  |  |  | 8、 循环风量: ≥1000m3/h: |  |
|  |  |  |  | ★9、 冷暖类型: 冷暖: |  |
|  |  |  |  | 10、 电源: 220v: ★11、响应文件中提供能够证明所供产品性能质量的证明材料，证明材料是指具有 CMA 标识的检测/检验/试验/测试报告； |  |

| 6 | ■3 匹风管机空调 | 套 | 20 | ★1、能效等级：变频一级 2、 额定制冷量 (w) : ≥7500 3、 额定制热量 (w) : ≥8400 4、 额定制冷功率 (w) : ≤2900 5、 额定制热功率 (w) : ≤2700（不包含电辅功率） 6、 电辅热: ≤1800w 7、 室内机最大噪音 (dB) : ≤41 8、 循环风量: ≥996m3/h: ★9、 冷暖类型: 冷暖 - 电源: 220v ★11、响应文件中提供能够证明所供产品性能质量的证明材料，证明材料是指具有 CMA 标识的检测/检验/试验/测试报告； | 是 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ■5匹风管机空调 | 套 | 37 | ★1、能效等级≤变频二级 2、 额定制冷量 (w) : ≥12000 3、 额定制热量 (w) : ≥14000 4、 额定制冷功率 (w) : ≤4500 5、 额定制热功率 (w) : ≤4350（不包含电辅功率） 6、 电辅热: ≤2000w 7、 室内机最大噪音 (dB) : ≤60 8、 室内机风量(高/中/低）: ≥ 2000/1600/1400 m3/h ★9、冷暖类型: 冷暖 10、室内机电源: 220v；室外机电源：380v ★11、响应文件中提供能够证明所供产品性能质量的证明材料，证明材料是指具有 CMA 标识的检测/检验/试验/测试报告； | 是 |
| 8 | ▲■10匹风管机空调 | 套 | 10 | ★1、能效等≤变频二级 2、 额定制冷量 (w) : ≥26000 3、 额定制热量 (w) : ≥28000 4、 额定制冷功率 (w) : ≤13200 5、 额定制热功率 (w) : ≤8700（不包含电辅功率） 6、 电辅热: ≤6000w 7、 室内机最大噪音 (dB) : ≤57 8、 室内机风量: ≥5000m3/h ★9、冷暖类型: 冷暖 10、电源：380v ★11、响应文件中提供能够证明所供产品性能质量的证明材料，证明材料是指具有 CMA 标识的检测/检验/试验/测试报告； | 是 |
| 9 | ▲■10匹柜机空调 | 套 | 4 | ★1、能效等级≤变频二级 2、 额定制冷量 (w) : ≥26000 3、 额定制热量 (w) : ≥28000 4、 额定制冷功率 (w) : ≤12500 5、 额定制热功率 (w) : ≤8000（不包含电辅功率） 6、 电辅热: ≤6000w 7、 室内机最大噪音 (dB) : ≤61 8、 室内机风量: ≥4300m3/h ★9、冷暖类型: 冷暖 10、电源：380v ★11、响应文件中提供能够证明所供产品性能质量的证明材料，证明材料是指具有 CMA 标识的检测/检验/试验/测试报告； | 是 |
| 10 | ▲■6匹嵌入式室内机 | 台 | 20 | ★1、能效等级一级（同外机） 2、 额定制冷量 (w) : ≥16000 3、 额定制热量 (w) : ≥18000 4、 制冷功率 (w) : ≤130 5、 室内机最大噪音 (dB) : ≤49.5 6、 室内机风量: ≥3700m3/h 7、冷暖类型: 冷暖 8、电源：220v ★9、响应文件中提供能够证明所供产品性能质量的证明材料，证明材料是指具有 CMA 标识的检测/检验/试验/测试报告； | 是 |
| 11 | ▲■多联机室外机 | 台 | 4 | ★1、能效等级变频一级 2、 额定制冷量 (w) : ≥80000 3、 额定制热量 (w) : ≥90000 4、 额定制冷功率 (w) : ≤24470 5、 额定制热功率 (w) : ≤23670 6、 单模块室外机最大噪音 (dB) : ≤64 7、 室内机风量: ≥21000m3/h 8、压缩机: 涡旋式 9、电源：380v ★10、响应文件中提供能够证明所供产品性能质量的证明材料，证明材料是指具有 CMA 标识的检测/检验/试验/测试报告； | 是 |
| 12 | 铜管1.5匹及以下 | 米 | 32 | 冷媒铜管_6/9mm，橡塑保温管15mm,冷凝水管_15mm，信号线4*1.5mm² |  |
| 13 | 铜管2匹及3匹 | 米 | 2438 | 冷媒铜管_6/12mm，橡塑保温管15mm,冷凝水管_15mm，信号线4*2.5 mm² |  |
| 14 | 铜管5匹 | 米 | 866 | 冷媒铜管_9/16mm，橡塑保温管15mm,冷凝水管_15mm，信号线4*2.5 mm² |  |
| 15 | 铜管10匹高静压 | 米 | 487 | 液管/气管 12.7/22 mm |  |
| 16 | 铜管多联机 | 米 | 315 | 气管管径41.3 mm 液管管径 22.2mm |  |
| 15 | 1.5匹支架 | 个 | 6 | 不锈钢 |  |
| 16 | 2匹支架 | 个 | 144 | 不锈钢 |  |
| 17 | 3匹支架 | 个 | 198 | 不锈钢 |  |
| 18 | 5匹支架 | 个 | 37 | 不锈钢 |  |
| 19 | 10匹支架 | 个 | 14 | 不锈钢 |  |
| 20 | 开孔≥50mm墙体 | 个 | 447 |  |  |
| 21 | 空开专用插座 | 个 | 419 | 国标 |  |
| 22 | 电源线+线槽（含人工）2.5平方 | 米 | 32 | 国标 |  |
| 23 | 电源线+线槽（含人工）4平方 | 米 | 3041 | 国标 |  |
| 24 | 电路改造 | 平米 | 538 | 国标 |  |
| 25 | 配电箱 | 个 | 231 | 国标 |  |
| 26 | 空调室外机保护网 | 个 | 156 | 国标 |  |
| 27 | 管槽 | 米 | 3562 | 材质：PVC 空调专用铜管护套 |  |
| 28 | 吊车 | 项 | 1 |  |  |
| 29 | 特殊安装费 | 台 | 156 |  |  |
| 30 | 异形室内机风口定制 | 个 | 26 |  |  |
| 31 | 房屋钢结构拆除 | 平米 | 100 |  |  |
| 32 | 房屋钢结构恢复 | 平米 | 60 |  |  |
| 33 | 10匹高静压空调安装及电力增容 | 台 | 36 |  |  |

注： 1.加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效响应处理。

2.加注“▲”号的产品为核心产品(核心产品必须满足三个以上品牌型号， 否则视为一家供应商)。

3.加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人

只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的 通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》

（财库〔2019〕18  号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库

〔2019〕19 号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标 志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）等文件要求的强制采购的节能 产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的 产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照 招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采 购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范 围的划定。

其他内容:本项目未有旧空调拆除项目。辅材明细见上表。

五、商务要求

1. 提供所投产品设备自验收合格之日起原厂质保（家用空调、3匹风管机至少提供质保6年，5匹风管机、10匹柜机及多联机至少提供质保2年）。

2. 货到：签订合同之日起10日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起25日内（特殊情况以合同为准）。

- 3.付款方式：签订合同之日起3日内支付合同总额的30%，货到安装调试完成验收合格之日起3日内支付合同总额的70%。

六、验收标准

空调符合现行国家标准要求。

七、其他要求