天津师范大学电力及机电设备运维项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2024-D-0735）

天津市政府采购中心

2024.9

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受天津师范大学委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对天津师范大学电力及机电设备运维项目实施政府采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKEY）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：天津师范大学电力及机电设备运维项目

（二）项目编号：TGPC-2024-D-0735

二、项目内容

第一包：电力及机电设备运维1项，合同履行期限：3年。

三、项目预算

第一包：6592000元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备有效期内的《承装（修、试）电力设施许可证》（许可范围至少包含五级或以上承修及承试类），提供证书扫描件；

（二）投标人须具备有效期内的《机电工程施工总承包资质》（三级或以上）或《电子与智能化工程专业承包资质》（二级或以上），提供证书扫描件；

（三）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2023年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（四）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）本项目对小微企业报价给予20%的扣除。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2024年9月6日至2024年9月13日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目组织踏勘现场，时间地点安排如下：

2024年9月14日9:30在天津师范大学主校区集合。联系人：孙老师，联系电话：022-23766401。采购人须在踏勘现场前一工作日发送入校信息至tjsdcg@tjnu.edu.cn，内容包括单位名称，入校人员，联系电话，相应授权，学校将通过邮箱回复入校相关事宜。

（四）本项目不组织标前答疑会。

七、网上应答时间

2024年9月6日9:00至2024年9月27日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2024年9月27日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2024年9月27日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2024年9月27日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：傅耀、鲁志强、杨光

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538318

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：天津师范大学

（二）采购人地址：天津市宾水西道393号

（三）采购人联系人：孙学通

（四）采购人联系电话：022-23766401

十二、质疑方式

（一）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：天津师范大学

2. 联系地址：天津市宾水西道393号

3. 联 系 人：孙学通

4. 联系方式：022-23766401

（二）供应商对质疑答复不满意的，或者采购人、天津市政府采购中心未在规定期限内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后15个工作日内，向采购人同级财政部门提出投诉，逾期不予受理。

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.45%=50122.5元，服务费缴纳50122元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

十五、《“政采贷”业务提示函》、《政府采购支持中小企业政策提示函》和《诚信参与政府采购活动提示函》

2024年9月6日

“政采贷”业务提示函

【政策简介】“政采贷”业务，即政府采购合同融资，具有流程简便、放款迅速、免实物质押、贷款利率低等特点。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以凭借包括中标（成交）通知书和政府采购合同等在内的相关材料向各商业银行申请融资，并享受商业银行优惠利率以及人民银行支小再贷款政策等。

【贷款途径】截止目前，我市已有农业银行、光大银行、渤海银行、中信银行、浦发银行等18家商业银行相继推出了“政采贷”产品，并在天津市政府采购网“政采贷”产品介绍专栏（http://ccgp-tianjin.gov.cn/zcd/zcdList.jsp）公开了产品详情、产品特色、服务电话等信息，后续如有其它银行推出此类产品，“政采贷”产品介绍专栏也将及时更新。政府采购中标（成交）供应商如有融资需求，可以自行对比或咨询，并可以通过天津市政府采购网中公示的“中征应收账款融资服务平台”链接或中征平台官方网址（https://www.crcrfsp.com/index.do）向银行提交融资申请。

【特别提示】“政采贷”业务坚持“政府引导、市场运作、企业自愿、风险自担”的原则，供应商自愿申请“政采贷”业务并自由选择商业银行，任何单位和个人不得干预或限制。

政府采购支持中小企业政策提示函

【政策概述】促进中小企业发展是政府采购法定的政策功能。在政府采购活动中，应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

【支持对象】以下对象可享受支持政策：1.在境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；2.符合中小企业划分标准的个体工商户。

【支持情形】在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受支持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

【注意事项】

1.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

2.中小企业应当对声明函的内容的真实性负责。声明内容如有不实，则构成提供虚假材料谋取中标、成交的情形，需承担相应的法律责任。

3.政府采购项目的采购意向、采购公告和招标文件（谈判文件、磋商文件等）中，应当明确本项目执行支持中小企业的具体措施，如预留份额、评审优惠（应当明确具体优惠比例）或者优先采购等。

【政策目录】

1.《中华人民共和国政府采购法》第九条

2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条

3. 财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

4. 财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）

5.天津市财政局 天津市工业和信息化局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（津财采〔2021〕12号）

6.市财政局 市发展改革委 市住房城乡建设委 市交通运输委 市水务局 市政务服务办关于进一步贯彻落实政府采购支持中小企业政策的通知（津财采〔2022〕11号）

诚信参与政府采购活动提示函

近年来，我市财政部门查处的政府采购供应商违法行为中，提供虚假材料谋取中标、成交的占95%以上，严重扰乱了政府采购市场秩序，损害了政府采购营商环境。

诚实信用是市场经济的基本要求，也是政府采购法确立的基本原则之一，政府采购供应商等当事人均应严格遵循。供应商对其投标文件的真实性、合法性负有审慎的审查义务，对提交的全部材料（包括本单位制作形成的材料、第三方单位提供的材料、员工个人提供的材料等）的真实性负责，并承担相应法律责任。被查实存在提供虚假材料谋取中标、成交的，将被依法予以行政处罚，并将在信用中国、中国政府采购网、天津市政府采购网等网站公示其失信记录，实施联合惩戒。

经梳理，供应商提供的虚假材料主要涉及业绩合同、发票、认证证书、特种作业操作证、社保缴费证明、学历学位证书、建造师执业资格证书、健康证等。供应商在编制投标文件时，可通过国家税务总局全国增值税发票查验平台、国家认证认可监督管理委员会网站、应急管理部特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台、中国建造师网、学信网等官方查询渠道对投标文件中相关材料的真实性予以审查，对无法确认真实性的材料，不要作为投标、响应材料提交。

一旦被查实存在提供虚假材料的，供应商的以下陈述申辩意见一般不予采信：

1.虚假材料为员工个人或第三方单位提供，供应商并不知情；

2.虚假材料并非评审因素或属于多提供，而并不影响评审结果；

3.供应商并未中标，没有产生危害后果；

4.工作人员疏忽大意，错放相关材料；

5.已查验材料原件或通过非官方渠道扫码、在线查询等，尽到了审查义务。

法律责任：《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款

供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的。

第二部分  招标项目要求

- 一、商务要求

（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：人员费用、服务费用、材料费用等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。投标人所报价格应为最终优惠价格。

3. 验收相关费用由投标人负责。

（二）服务要求

投标人提供详细的服务方案。

项目入场前和到期后，需完全配合学校的工作交接安排。

（三）时间、地点要求

1. 时间要求：合同规定的服务起始之日起三年的服务期（特殊情况以合同为准）。

2. 服务地点：天津师范大学（特殊情况以合同为准）。

（四）付款方式

按季度付款，经考核合格后，每季度首月支付上季度服务费（特殊情况以合同为准）。

（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准或企业标准对每一服务环节、安全标准的履约情况进行考核与验收。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项服务的考核验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

二、技术要求

- （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关国家强制性规定。

- （二）具体需求详见本部分项目需求书。

- 三、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（20分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算。 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价。 | 20 |
| 第二部分 客观分（32分） |  |  | 分值 |
| 1 | 投标人业绩 | 完全按照以下要求提供投标人曾实施的电力设备运维业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 A. 合同原件扫描件。包括买卖双方名称及盖章、服务内容、合同签订日期（应为2021年1月1日或以后）。 B. 上述合同履行良好的相关证明材料原件扫描件（加盖上述合同甲方单位公章或上述合同中所盖的甲方印章）。 每个业绩2分，最多10分 | 10 |
| 2 | 投标人相关证书 | 投标人具备质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，提供证书扫描件 1个证书扫描件1分，最高3分。 | 3 |
| 3 | 投入人员评价 | 投入的下列人员为投标单位正式员工，提供下列人员的姓名、开标日前三个月中任意一个月的由投标单位为投入人员缴纳社会保险证明扫描件，否则对应人员的材料不予认定加分。 （1）项目经理具备机电工程专业二级或以上注册建造师证书，提供上述证书扫描件得2分，否则0分； （2）技术管理具备工程技术系列中级或以上职称证书（电气或自动化相关专业）、《特种作业操作证（高压电工作业）》及《特种作业操作证（低压电工作业）》，提供上述证书扫描件得2分，否则0分； （3）供电系统维护人员具备《特种作业操作证（高压电工作业）》及《特种作业操作证（低压电工作业）》，每个提供上述证书扫描件的人员得1分，最多4分； （4）水泵房系统维护人员具备《特种作业操作证（低压电工作业）》，每个提供上述证书扫描件的人员得1分，最多3分； （5）能源系统系统维护人员具备《特种作业操作证（低压电工作业）》及《特种作业操作证（制冷与空调作业）》，每个提供上述证书扫描件的人员得1分，最多3分； | 14 |
| 4 | 投标人承诺评价 | 承诺完全满足招标文件“报价要求”、“时间地点要求”、“付款方式要求”和技术要求中非“★”号要求的：5分，其他0分。 | 5 |
| 第三部分 主观分（48分） |  |  | 分值 |
| 1 | 人员、岗位配置方案评价 | 至少包含各岗位投入人员数量、各岗位内部人员安排配置方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 2 | 针对本项目特点的专业化服务方案评价 | 至少包含针对本项目的运行维护、设备例行停电试验、设备智能化改造、设备带电检测相关方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 3 | 对项目重点、难点的理解评价 | 至少包含针对本项目重点和难点的理解以及针对重点难点的应对解决方案 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在1处瑕疵：4分； 重点难点理解或应对解决方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供重点难点理解或应对解决方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 管理规章制度评价 | 至少包含针对投入人员的服务管理规章制度 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 5 | 保密管理方案评价 | 至少包含保证服务过程中有可能获取的保密信息不泄露的措施：制定保密制度、服务人员保密培训、重点岗位双人服务、泄密惩罚办法。 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 6 | 应急预案评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如停水停电、极端天气、群体事件、自然灾害等，可根据项目具体情况列举），如何保证服务正常运转的措施，临时增配人员设备、现有人员岗位职责临时增加、与相关政府部门协调配合等措施。 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 7 | 投诉流程、满意度调查方案评价 | 至少包含投诉接受范围、投诉处理流程、满意度调查范围、满意度调查方法，提高服务对象满意度方案 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 8 | 安全作业保障方案评价 | 至少包含针对本项目的安全作业制度、安全保障措施、安全事故处理流程等 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 9 | 进度安排评价 | 至少包含各阶段工作进度安排、按时限完成的保障措施、进度落后时的挽回措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 10 | 在服务过程中，与采购人配合沟通方案评价 | 至少包含指定专人为采购人服务、定期配合沟通频次、建立配合沟通内容记录台账、配合沟通效果反馈机制等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 11 | 服务质量保证方案评价 | 至少包含服务过程中保证服务质量的措施、对出现服务质量问题时如何挽回、人员服务态度保障、人员业务专业化水平保障等方面内容 满足招标文件要求，无瑕疵：3分； 方案内容存在1处瑕疵：2分； 方案内容存在2处瑕疵：1分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

- 四、投标文件内容要求

- （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

- （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

项目需求书

一、项目背景

天津师范大学占地面积3500亩，含771亩自然湖泊湿地，美丽环境宜居宜学，生态文明建设成效显著。学校建筑面积85.08万平方米。新建改造9.58万平方米京津冀教育协同实训基地，2023年7月竣工交付使用。学校现有在校全日制学生35000多人，教职工2000多人。为保证学校供电系统、供水系统、能源系统安全稳定运行，现将供电系统、供水系统、能源系统的运行维护整体外包，用专业的团队为全校师生服务。

本项目属于租赁和商务服务业。

二、技术要求

（一）项目概况

1.供电系统

本项目涉及天津师范大学9座10kV变电站，1座开闭站（10KV），34座箱式变电站(10KV)。9座10kV变电站分别为S8变电站、S11变电站、图书馆B区变电站、图书馆D区变电站、体育馆变电站、国际中文教育交流中心变电站、附属实验学校变电站、学生心理健康教育中心变电站、京津冀教师发展协同创新中心变电站。箱式变电站分布于整个校区内，为师范大学各教学楼、办公楼、宿舍楼、公共设施等区域的动力照明、消防、通信、给排水、综合监控、环控通风、空调、电梯、商业等负荷供电。

本项目包含9座10kV变电站与1座10kV开闭站及34座箱式变电站供电设备的维护维修工作，变电站设备具体如下：

| 名称位置 | 主要设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| S8变电站（食堂站） | 高压开关柜 | 14面 |
|  | 变压器 | 2台 |
|  | 低压开关柜 | 15面 |
| S11变电站（第二食堂站） | 高压开关柜 | 8面 |
|  | 变压器 | 2台 |
|  | 低压开关柜 | 15面 |
| 图书馆B区变电站 | 高压开关柜 | 6面 |
|  | 变压器 | 2台 |
|  | 低压开关柜 | 20面 |
| 图书馆D区变电站 | 高压开关柜 | 6面 |
|  | 变压器 | 2台 |
|  | 低压开关柜 | 15面 |
| 体育馆变电站 | 高压开关柜 | 6面 |
|  | 变压器 | 2台 |
|  | 低压开关柜 | 16面 |
| 开闭站 | 高压开关柜 | 32面 |
| 国际中文教育交流中心变电站 | 高压开关柜 | 16面 |
|  | 变压器 | 2台 |
|  | 低压开关柜 | 17面 |
| 附属实验学校变电站 | 高压开关柜 | 4面 |
|  | 变压器 | 2台 |
|  | 低压开关柜 | 9面 |
| 学生心理健康教育中心变电站 | 高压开关柜 | 4面 |
|  | 变压器 | 2台 |
|  | 低压开关柜 | 11面 |
| 京津冀教师发展协同创新中心变电站 | 高压开关柜 | 4面 |
|  | 变压器 | 2台 |
|  | 低压开关柜 | 18面 |
| 箱式变电站（34个） | 高压开关柜 | 64台 |
|  | 变压器 | 67台 |
|  | 低压开关柜 | 128面 |

2.水泵站系统

本项目涉及天津师范大学8座水泵房站，8座水泵房站分别为生活区一期水泵房、生活区二期水泵房、津沽学院水泵房、教学区水泵房、学生心理健康教育中心水泵房、京津冀教师发展协同创新中心水泵房、国际中文教育交流中心水泵房、附属实验学校水泵房。为师范大学生活用水，中水，淋浴用水等给与输送。

本项目包含8座水泵房站供水设备的维护维修工作，水泵房站设施设备具体如下：

| 设备位置 | 主要设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 生活区一期水泵房 | 生活水泵 | 4台 |
|  | 淋浴水泵 | 4台 |
|  | 中水水泵 | 4台 |
|  | 水箱 | 4个 |
| 生活区二期水泵房 | 生活水泵 | 5台 |
|  | 淋浴水泵 | 4台 |
|  | 中水水泵 | 5台 |
|  | 水箱 | 2个 |
| 津沽学院水泵房 | 生活水泵 | 4台 |
|  | 水箱 | 1个 |
| 教学区水泵房 | 生活水泵高区 | 4台 |
|  | 生活水泵低区 | 4台 |
|  | 水箱 | 1个 |
| 学生心理健康教育中心水泵房 | 给水水泵 | 2台 |
|  | 中水水泵 | 2台 |
|  | 水箱 | 2个 |
| 京津冀教师发展协同创新中心水泵房 | 给水水泵 | 3台 |
|  | 中水水泵 | 3台 |
|  | 水箱 | 2个 |
| 国际中文教育交流中心水泵房 | 给水水泵 | 4台 |
|  | 中水水泵 | 4台 |
|  | 水箱 | 2个 |
| 附属实验学校水泵房 | 给水水泵 | 2台 |
|  | 水箱 | 1个 |

3.能源系统

本项目涉及天津师范大学9处能源站，9处能源站分别为图书馆能源站、体育馆能源站、国际中文教育交流中心能源站、京津冀教师发展协同创新中心能源站、附属实验学校能源站、学生心理健康教育中心能源站、音乐厅、劝学楼、一食堂三楼，为师范大学生日常夏季制冷，冬季制热等能源给与输送。

本项目包含9处能源站设备的维护维修工作，能源站设施设备具体如下：

- 图书馆制冷机房、二次泵房、楼顶冷却塔区域等设备：

| 设备位置 | 主要设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 制冷机房 | 水冷制冷机组 | 2台 |
|  | 水泵 | 6台 |
|  | 温度变送器 | 4个 |
|  | 压力变送器 | 4个 |
| 二次泵房 | 二次泵 | 3台 |
|  | 温度变送器 | 2个 |
|  | 压力变送器 | 2个 |
| 楼顶冷却塔区域 | 冷却塔 | 2台 |
| A/B区、A3区 | 组合式空调机组 | 20台 |
| B区 | 新风机组 | 10台 |
| A/B区 | 风机盘管 | 324组 |
| B11层 | 室内机 | 6台 |
| B12层外廊及楼顶 | 室外机 | 10台 |
| B6、B7 | 室内机 | 21台 |
| B7 | 室外机 | 5台 |
| D4房顶 | 风冷热泵机组 | 2台 |
| C/D房顶+室内 | 组合式空调机组 | 5台 |
| C/D吊顶内 | 新风机组 | 13台 |
| D4主控室 | 水泵 | 3台 |
| C/D区 | 风机盘管 | 158组 |

（2）体育馆地源热泵机房等区域设备

| 位置 | 主要设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 地源热泵机房 | 地源热泵机组 | 2台 |
|  | 温度变送器 | 4个 |
|  | 压力变送器 | 4个 |
|  | 水泵 | 6台 |
| 二、三层空调机房 | 组合式空调机组 | 6组 |
| 三层空调机房 | 热回收空调机组 | 2组 |
| 一层空调机房 | 新风机组 | 2组 |
| 一、二层室内 | 风机盘管 | 110组 |
| 一、二层走道 | 分集水器（四路） | 4组 |
|  | 分集水器（六路） | 5组 |
| 一、二层卫生间 | 柱式散热片19片 | 10组 |
| 一、二层卫生间 | 柱式散热片19片 | 1组 |
| 一、二层卫生间 | 柱式散热片19片 | 1组 |
| 一、二层卫生间 | 柱式散热片19片 | 2组 |
| 一、二层卫生间 | 柱式散热片19片 | 7组 |
| 一、二层卫生间 | 柱式散热片19片 | 16组 |
| 一、二层卫生间 | 柱式散热片19片 | 8组 |
| 一、二层卫生间 | 柱式散热片19片 | 3组 |
| 一、二层卫生间 | 柱式散热片19片 | 2组 |
| 一、二层卫生间 | 柱式散热片19片 | 1组 |

（3）国际中文教育交流中心区域设备

①活动中心

| 位置 | 主要设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 活动中心一层 | 组合式空调机组 | 2组 |
| 活动中心三层 | 组合式空调机组 | 1组 |
| 活动中心四层 | 组合式空调机组 | 2组 |
| 研修公寓南楼屋顶 | 风冷热泵机组 | 5组 |
| 活动中心一、二、三、四层 | 风机盘管 | 141台 |
| 活动中心一、二、三、四层 | 热回收式新风换气机 | 9台 |

②研修中心

| 位置 | 主要设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 研修公寓厨房西 | 吊顶式新风机组 | 1组 |
| 研修公寓厨房东 | 吊顶式新风机组 | 1组 |
| 研修公寓一层 | 低静压风管机（室内机） | 22组 |
| 研修公寓屋面 | 室外机 | 2组 |
| 研修公寓一层 | 热回收式新风换气机 | 1组 |
| 研修公寓南楼一层空调泵房 | 定压补水泵 | 2台 |
| 研修公寓南楼一层空调泵房 | 循环水泵 | 3台 |
| 研修公寓南楼一层空调泵房 | 全程综合水处理器 | 1台 |
| 研修公寓南楼一层空调泵房 | 全自动软水器 | 1台 |
| 研修公寓南楼一层空调泵房 | 软化水箱 | 1台 |

③教学楼

| 位置 | 主要设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 教学楼一、二、三、四层 | 低静压风管机（室内机） | 192组 |
| 教学楼屋面 | 室外机 | 8组 |
| 教学楼一、二、三、四层 | 热回收式新风换气机 | 45组 |

（4）京津冀教师发展协同创新中心区域设备

| 位置 | 主要设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 创新中心A座 | 风管机（室内机） | 213组 |
|  | 室外机 | 7组 |
|  | 新风换气机 | 7组 |
| 创新中心B座 | 风管机（室内机） | 104组 |
|  | 室外机 | 5组 |
|  | 组合式空调机组 | 1组 |
|  | 新风换气机 | 10组 |
| 地下车库红号站 | 混流风机 | 2组 |

（5）附属实验学校区域设备

| 位置 | 主要设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 幼师培训中心 | 风管机（室内机） | 192组 |
|  | 室外机 | 9组 |
|  | 热回收式新风换气机组 | 23组 |

（6）学生心理健康教育中心

| 位置 | 主要设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 南楼、北楼一、二、三、四层新风机房 | 新风机 | 8组 |

（7）音乐厅

| 位置 | 主要设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 音乐厅 | 风冷式冷热水机组 | 2组 |
|  | 机组机头 | 8组 |

（8）劝学楼

| 位置 | 主要设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 劝学楼A区 | 变频多联机空调热泵机组（室外机） | 30台 |
|  | 室内风管机 | 153台 |
|  | 配电箱 | 12台 |
| 劝学楼B区 | 变频多联机空调热泵机组（室外机） | 50台 |
|  | 室内风管机 | 282台 |
|  | 配电箱 | 29台 |
| 劝学楼C区 | 变频多联机空调热泵机组（室外机） | 29台 |
|  | 室内风管机 | 127台 |
|  | 配电箱 | 10台 |

（9）一食堂三楼

| 位置 | 主要设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 一食堂三楼 | 空调多联机（室外机） | 2组 |
|  | 室内吸顶机 | 16台 |

4.技术规范、标准、资料，包括但不限于：

（1）Q/TGS101301.11-20《变电站运行规程》天津电力公司

（2）DLT596-1996《电力设备预防性试验规程》

（3）Q/HBW14701-2008《电力设备交接和预防性试验规程》华北电网有限公司

（4）Q/TGS3012—2006《天津市电力公司企业标准》

（5）GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

（6）GB7261-2016《电器及继电保护基本试验方法》

（7）DL/T995—2006《继电保护和电网安全自动装置检验规程》

（8）变电站竣工图纸

（9）GB/T7354-2003《局部放电测量》

（10）DL/T417-2006《电力设备局部放电现场测量导则》

（11）DL_T664-2016《带电设备红外诊断应用规范》

（12）QGDW11059.1-2013《超声波法局部放电带电检测技术现场应用导则》

（13）QGDW11223-2014《高压电缆线路状态检测技术规范》

（14）QGDW11224-2014《电力电缆局部放电带电检测设备技术规范》

（15）GB 50265《泵站设计规范》

（16）GB 50015《建筑给 水排水设计规范》

（17）CJJ 140《二次供水工程技术规程》

（18）GB50118《民用建筑隔声设计规范》

（19）GB3096《声环境质量标准》

（20）GB17051《二次供水设施卫生规范》

（21）GB/T 17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》

（22）GB50365-2019《空调通风系统运行管理标准》

（23）GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

（24) GB50738-2011《通风与空调工程施工规范》

（25）GB50365-2005《空调通风系统运行管理规范》

（26）招标人颁布的有关技术文件和标准

（27）其它相关标准

（二）项目范围

为保证师范大学供电系统、供水系统、能源系统安全稳定运行，现将供电系统、供水系统、能源系统的运行维护整体外包，整个项目主要包括以下部分：

1.供电系统

（1）常规项目

1）安全品质工作：区域安保、消防安全、人员安全培训、缺陷隐患管理、设备安全操作规程的落实、质量管理体系及职业健康安全管理体系等安全品质工作。

2）值班工作：工区值班及变电所卫生；区域内环境清洁；变电站区域内附属设备设施维修维护，电缆夹层管理（垃圾清洁，排水等工作）、照明设施维护（灯具更换，回路故障处理等）、地上变电站和管辖外线范围内的除草等工作。

3）设备维护：站内外所有供电相关设备及电力电缆的维护管理，完成国家、行业、地方规定的或招标人提供的设备系统检修规程、维护保养手册规定的，变电站运行巡视、倒闸操作、消防巡视、电气、保护校验、设备维护、故障后维护、应急抢险、技术改造的配合、变电站附属设备的管理。

4）设备故障缺陷处理：接报故障、故障后的人员应急、查找故障点、编写故障处理方案、组织故障处理、进行故障分析。

5）仪器仪表计量：投标人以及招标人为此项目所配备的仪器、仪表应按国家及招标人的规定进行计量，按照招标方技术管理部《计量器具管理办法》中的要求建立台账，并向归口管理部门出具相关计量报告，提交检验合格证明。

6）工作配合：配合站内其他各专业的作业如消防测试、建筑防雷测试、各级安全检查等相关工作。

7）临时工作：结合设备运行状态、设备缺陷、季节变化、节假日及重点时期保障等临时安排的变电站的综合检查及站内各设备系统的检查、维护和测试。

（2）专项项目

1）预试：设备预防性试验及更换备件后相关试验：试验应按照国家、行业、地方规定进行，各项工作必须符合国家、行业及招标人、天津市电力管理部门的规定，并出具国家能源局或国家电力监管委员会认可的试验报告。

2）带电检测：近年来在电力行业大力推广、成熟应用的电力设备带电检测技术，可准确地反映设备实际运行状态，提前发现设备隐患、降低事故损失、提高工作效率，为供电设备状态检修提供依据。本项目包括高压电缆（终端头、中间接头）局部放电测试、开关柜局部放电测试、干式变压器带电检测等。投标人应严格按照《DL/T664带电设备红外诊断应用规范》、《Q/GDW168输变电设备状态检修试验规程》、《DL/T417-2006电力设备局部放电现场测量导则》等规范要求以及招标人相关技术规范要求完成设备系统带电检测。

3）智能化改造：对变电站各站布署包含智能仪表设备、智能柜及遥视安防系统，对各站高低压开关、变压器的原有综保、智能仪表进行通讯，并增加室内环境监测传感器，实现变电站的遥测、遥信、遥视三大功能，保障变电站安全运行。本项目包含B8箱站、B9箱站、B10箱站、B11箱站智能改造，将S11变电站、S8变电站、图书馆1#变电站、图书馆2#变电站、体育馆变电站及开闭站的智能化系统，水泵站智能系统，能源站智能系统接入新的智能化系统，将原有智能化大屏幕由教学楼迁移至开闭站。运维期结束后，中标方投入的设备及系统归我校所有。

2.水泵站系统

（1）常规项目

工作范围包含水泵站系统设备的日常值班巡视检修、维护保养及运行管理等工作。

1）安全品质工作：区域安保、消防安全、人员安全培训、缺陷隐患管理、设备安全操作规程的落实、质量管理体系及职业健康安全管理体系等安全品质工作。

2）值班工作：工区值班及节点卫生；区域内环境清洁；机房区域内附属设备设施维修维护、照明设施维护（灯具更换，回路故障处理等）等工作。

3）设备维护：节点、水泵房内外所有水系统相关设备及水泵管道的维护管理，完成国家、行业、地方规定的或招标人提供的设备系统检修规程、维护保养手册规定的：节点和水泵房运行巡视、消防巡视、设备维护、故障后维护、应急抢险、技术改造的配合、节点和水泵房附属设备的管理。

4）设备故障缺陷处理：接报故障、故障后的人员应急、查找故障点、编写故障处理方案、组织故障处理、进行故障分析。

5）工作配合：配合区域内其他各专业的作业如消防测试、建筑防雷测试、各级安全检查等相关工作。

6）临时工作：结合设备运行状态、设备缺陷、季节变化、节假日及重点时期保障等临时安排的节点和机房的综合检查及各设备系统的检查、维护和测试。

（2）专项项目

带电检测：近年来在电力行业大力推广、成熟应用的电力设备带电检测技术，可准确地反映设备实际运行状态，提前发现设备隐患、降低事故损失、提高工作效率，为供电设备状态检修提供依据。本项目包括水泵房站内所有电气设备红外测温带电检测等。投标人应严格按照《DL/T664带电设备红外诊断应用规范》等规范要求以及招标人相关技术规范要求完成设备系统带电检测。

3.能源系统

（1）常规项目

1）安全品质工作：区域安保、消防安全、人员安全培训、缺陷隐患管理、设备安全操作规程的落实、质量管理体系及职业健康安全管理体系等安全品质工作。

2）值班工作：工区值班及节点卫生；区域内环境清洁；能源机房区域内附属设备设施维修维护、照明设施维护（灯具更换，回路故障处理等）等工作。

3）设备维护：节点、能源机房内外所有系统相关设备及辅助设施的维护管理，完成国家、行业、地方规定的或招标人提供的设备系统检修规程、维护保养手册规定的：节点和能源机房运行巡视、设备维护、故障后维护、应急抢险、技术改造的配合、节点和能源机房附属设备的管理。

4）设备故障缺陷处理：接报故障、故障后的人员应急、查找故障点、编写故障处理方案、组织故障处理、进行故障分析。

5）工作配合：配合区域内其他各专业的作业如消防测试、建筑防雷测试、各级安全检查等相关工作。

6）临时工作：结合设备运行状态、设备缺陷、季节变化、节假日及重点时期保障等临时安排的节点和机房的综合检查及各设备系统的检查、维护和测试。

（2）专项项目

带电检测：近年来在电力行业大力推广、成熟应用的电力设备带电检测技术，可准确地反映设备实际运行状态，提前发现设备隐患、降低事故损失、提高工作效率，为供电设备状态检修提供依据。本项目包括能源机房站内所有电气设备红外测温带电检测等。投标人应严格按照《DL/T664带电设备红外诊断应用规范》等规范要求以及招标人相关技术规范要求完成设备系统带电检测。

（三）服务要求

1.人员要求

（1）人员配置

本项目共需配置不少于30人，供电系统委外维护部分共需配置12人，水泵房系统委外维护部分共需配置8人，能源系统委外维护部分共需配置8人如下

| 序号 | 人员岗位 | 人数 | 人员要求 | 班制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理(兼安全） | 1 | 具有机电工程专业二级或以上注册建造师证书，具备5年以上现场管理工作经历，具备大专或以上学历。负责组织各专业系统维护工作的正常开展。 | 正常班 |
| 2 | 技术管理 | 1 | 具备3年及以上变配电工作经验，工程技术系列中级或以上职称证书（电气或自动化相关专业），具备《特种作业操作证（高压电工作业）》及《特种作业操作证（低压电工作业）》，具备水泵站设施及能源系统设施专业运维管理经验不低于2年。负责各系统设备的故障、检修、作业指导等相关工作。 | 正常班 |
| 3 | 供电系统维护人员 | 12 | 必须持证《特种作业操作证（高压电工作业）》及《特种作业操作证（低压电工作业）》上岗，具有一年或以上电力相关工作经验的人员比例应不低于50%，专职。负责项目所涉及的培训演练、检修、标准化制定及实施、现场管理、物资管理、巡视管理等业务工作。 | 24小时值守 |
| 4 | 水泵房系统维护人员 | 8 | 必须持《特种作业操作证（低压电工作业）》上岗，具有一年或以上电力相关工作经验的人员比例应不低于50%，专职。负责项目所涉及的培训演练、检修、标准化制定及实施、现场管理、物资管理、巡视管理等业务工作。 | 24小时值守 |
| 5 | 能源系统系统维护人员 | 8 | 必须持《特种作业操作证（低压电工作业）》及《特种作业操作证（制冷与空调作业）》上岗，具有一年以上（含一年）电力相关工作经验的人员比例应不低于50%，专职。负责项目所涉及的培训演练、检修、标准化制定及实施、现场管理、物资管理、巡视管理等业务工作。 | 24小时值守 |

（3）投标人中标后时应向招标人提交一份人员配备方案，方案中包括参与本次合同执行的所有人员的身份证复印件一份、人员资质证明复印件一份、人员履历、人员组织架构一份、人员花名册一份（内附人员手机号）、人员排班安排等，以备招标人管理之用。

（4）投标人应在节点内设置应急抢险及盯守点，保证任何地点发生系统故障、设备故障或其他应急事件时，投标人应急抢险及盯守人员应根据招标人要求迅速响应，及时处理故障，在15分钟内到达现场不少于2人，管理人员（包含投标人项目经理、安全及技术人员）30分钟内到达现场。

（5）投标人人员均应遵守招标人的各项管理规章制度。

## 2.安全管理

（1）安全管理制度

1）投标人人员均应遵守招标人的各项安全管理规章制度。

2）投标人应建立完善的质量管理制度，控制所有文件、作业流程、管理流程和相关记录，每月组织进行自查互查并持续改进，并积极配合招标人开展质量管理体系工作。

3）投标人应根建立完善的职业安全健康管理制度，并设立专人开展安全管理工作，对作业及环境中潜在的安全风险进行辨识、提示、消除和控制，定期组织隐患排查整改工作，积极配合招标人开展职业安全健康管理体系工作，并建立投标人内部的安全奖惩制度。投标人对本项目负全面安全责任。

4）投标人除必须遵守国家、地方及行业的各项安全类法律法规及标准规范的要求外，还应遵守招标人制定的各项安全品质管理制度，且投标人应按照招标人制定的安全品质管理制度完善投标人的安全品质管理制度。

5）投标人应建立安全培训与考核制度，定期组织安全学习，及时组织全员对发生的安全事件进行学习。投标人应至少每半年组织学习电业安全工作规程，并对全员进行考核，考核不合格者严禁上岗。

6）投标人应建立应急物资管理办法，确保在师范大学区域内配备充足的零部件及材料，应建立制度不得随便动用，保证在发生紧急故障情况下及时更换。应急物资应随时清查，及时补齐定额。

7）投标人应建立外来人员管理制度，编制外来人员登记表等对外来人员进出变电站和节点及所辖机房情况进行记录，并对外来人员进行全程监护。

8）投标人应建立变电站和节点及所辖机房门窗管理制度，每日检查，发现问题及时组织维护处理。

9）投标人对变电站和节点及所辖机房安全隐患建立相应管理制度，并按照招标人要求定期检查，建立安全隐患台账，指定专人跟踪整改，隐患彻底整改前投标人应采取有效预防措施，保障设备及人员的安全。

10）投标人应建立变电站和节点及所辖机房保洁制度，每月底制定好下个月变电站和节点及所辖机房的清洁计划，在特殊季节（风沙、杨柳絮、雨雪等）应增加清洁，保证变电站和节点及所辖机房的环境卫生良好，符合招标人要求。所内应保证地面及设备表面无灰尘，所内及电缆夹层无柳絮纸屑等杂物，工器具柜、资料柜内部摆放整齐。

（2）风险告知（危险源）

一般危险源及重要危险源清单（以合同签订时现有正式版本为准，并及时组织更新）。

（3）入场、退场管理

1）投标人应提供入场人员与投标人签订正式劳务合同的相关证明材料。

2）投标人应在中标后一个月内完成合同规定人数的入场工作。

3）撤场前投标人应向招标人进行以下方面工作的交接：设备、物资、技术资料、台账、工作记录等，其他需交接的工作由招标人因具体工作情况而定。所有交接工作必须有详细记录，列清交接明细清单，交接双方负责人进行签字。

（4）安全会议管理

1）投标人应在接到招标人通知后安排专人按时参加招标人公司组织的各种安全工作会议。投标人应积极配合，认真按时完成招标人交办的其他临行性安全工作。

2）在作业现场，实行检修安全技术交底会制度，由投标人专职人员负责，并建立会议记录。

3）投标人应每月提交安全工作总结,至少每月进行4次全区域所有变电站和节点及所辖机房的安保巡查,并应设专人参加招标人组织的安全工作会议。

4）投标人应严格执行班组每班安全会的相关要求，并设专人填写会议记录，管理人员定期组织检查。

5）投标人应编制文明生产和一线作业班组管理相关的文件，包含但不限于：委外队伍自查自纠管理制度、班组管理制度、在岗人员行为规范、变电站及节点机房容貌管理规定等。

## 3.应急管理

### （1）文本制度建立及管理

1）投标人应按照招标人相关应急管理制度建立应急管控管理办法及制度，且制度制定的内容不得违背招标人制度内的相关规定，并建立本项目的应急组织架构、职责及事件上报流程。

2）投标人应按照招标人制定的各项应急预案、现场处置方案、应急指导手册等开展相关的应急突发事件的处置工作，并在日常工作中发现上述文件不适用现场情况时及时向招标人提出修改申请，确保设备异常后的快速处置。

3）投标人应按照招标人的要求及时向现场配发各类应急文件及记录等。

4）投标人应建立应急物资管理办法，投标人自行配置应急物资并进行定期检验，应急物资配置标准应能满足维修维护工作的需求及招标人的配置要求，发现损坏或过期的应急物资要及时进行更换，并根据实际生产需要增配相关应急物资。确保在天津师范大学区域配备充足的零部件及材料，应建立制度不得随便动用，保证在发生紧急故障情况下能够及时更换。

应急物资如下表所示：

| 序号 | 应急物资名称 | 品牌、规格及型号 | 数量 | 单位 | 配置标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式照明灯具 | 有效距离20米/照明持续1.5小时以上 | 3 | 个 | 1个/各系统 |
| 2 | 消防过滤式自救呼吸器 | 短时间使用防 护（不少于1小时） | 24 | 具 | 1具/一线人员 |
| 3 | 荧光背心 | 前后荧光条（带标识） | 24 | 件 | 1件/一线人员 |
| 4 | 雨衣 | 防雨、防水 | 24 | 件 | 1件/一线人员 |
| 5 | 雨鞋 | 防雨、防水 | 24 | 双 | 1双/一线人员 |
| 6 | 水桶 | 20L，手提式加厚 | 6 | 个 | 2个/各系统 |
| 7 | 安全帽 | 抗冲击、防砸 | 24 | 顶 | 1顶/一线人员 |
| 8 | 安全带 | 五点式保险带 | 6 | 套 | 2套/各系统 |
| 9 | 移动水泵 | 不小于2.2kW | 3 | 台 | 1台/各系统 |

5）每个变电站和节点及所辖机房应配置应急疏散路径图、巡视路线图，且图纸必须符合现场实际情况及建筑比例，包含各设备房间门开启的方向等，并张贴在醒目位置。

### （2）值班点建立

1）投标人应保证管辖区域内任何地点发生设备故障或其他应急事件时，投标人应急抢险及盯守人员应根据招标人要求迅速响应，及时处理故障，在15分钟内到达现场不少于2人，30分钟内到达现场不少于4人，管理人员（包含投标人项目经理、安全及技术人员）30分钟内到达现场。

2）投标人应急待命点配置须固定，每周定期提交人员排班表，如因工作需要调整人员配置，须向招标人申请，招标人审批同意后方可进行人员配置的调整。

### （3）抢险车及抢险物资配置

1）投标人应至少配置1辆专用检修、抢险救援车，该车必须只为本项目内工作使用，确保抢险响应时间。

2）有人值班点或工区要求配置必要的应急工具，投标人对各值班点、变电所的应急物资配置需不少于招标人提供的应急物资配置标准；要求投标人对各值班点的抢险物资配置专用应急抢险工具包或工具箱，且全区域配置标准一致，便于人员抢险时携带抢险物资。

3）投标人应组织对应急物资的定时清查，确保应急物资完好可用，及时补齐定额。

### （4）抢险队伍建立

1）投标人应建立应对突发事件的抢险队伍，并建立抢险队相关管理制度，对抢险队进行日常监管。

2）投标人的抢险队伍必须由本项目的管理人员担任抢险队长，并在突发事件处置过程中作为本项目人员的指挥，对现场抢险人员抢修工作进行安排部署。

4.设备巡视要求

（1）设备巡视管理制度

1）投标人应根据实际情况和规程的要求建立特殊巡视制度：对恶劣天气、设备特殊运行（设备故障、缺陷、新投运等）、节假日等特殊情况进行特殊巡视。对设备的运行情况，外部环境的变化和系统的运行状况等有针对性的进行重点巡视，必要时应增加巡视次数。严重时在变电站和节点及所辖机房增加人员值守监护。

2）投标人应根据实际情况编制变电站和节点及所辖机房巡视标准及管理规定，对巡视项目、巡视线路图、巡视周期、安全注意事项、故障或缺陷等异常情况的上报流程等内容进行详细说明。

3）投标人应按照招标人的要求编制巡视作业指导书，并配发至现场。

（2）巡视要求

1）各系统设备巡视应执行双人巡视，必须遵守《电业安全工作规程》中的有关规定。

2）巡视过程中严禁擅自操作设备。

3）投标人应保证巡视周期，全区域无人值班设备间每日至少进行2次日常巡视（2次日常巡视包括白天1次夜间1次），变电站每月至少进行2次夜间闭灯巡视，每季度至少进行1次红外成像巡视，建立相应的巡视管理制度，编制相关记录表。

4）投标人应根据招标人要求进行属地设施的一般巡视。

5）投标人巡视人员必须熟悉各个设备系统，由于巡视人员疏忽或不熟悉设备而造成的设备问题以及产生的一切后果由投标人承担。

6）投标人应每半年对巡视工作安全注意事项组织进行重温培训并考核，保证人员及设备安全。新进人员必须考核合格后方能进行巡视作业。

7）投标人每次的巡视工作，必须有巡视记录，投标人负责编写巡视记录表供巡视人员填写巡视情况，按要求向招标人提交巡视工作总结，汇总巡视发现的问题，按流程上报，并制定解决措施。

7）招标人将会以定期检查及不定期抽查的方式对投标人的巡视工作进行考核，投标人应积极配合招标人的巡视检查工作。

9）投标人应按照招标人的要求开展巡视作业，到属地管理处进行巡视作业登记注销，并按周期申报巡视人员名单及巡视时间。

5.检修维护要求

（1）规程和制度

1）投标人应根据国家、行业标准及设备厂商要求，结合招标人设备特点，编制供电系统水泵站系统及能源系统设备维护保养以及检修方案。

2）投标人应严格执行经招标人确认的养护维修方案及措施开展维护作业。根据设备的技术状态和具体情况，编制修订检修规程及作业指导手册，并以此为依据编制年度养护维修工作计划，报请招标人批准并备案后执行。投标人所编制修订检修规程要参照招标人检修规程。

3）投标人应根据招标人要求编制供电系统水泵站系统及能源系统维护标准，标准中应至少包括下列内容：设备维修计划、各设备维修标准。本项目中投标人编订的维护标准需要经过招标人审核通过后执行。招标人有权对维护标准进行修改，投标人须执行招标人最终确定的维护标准。

4）投标人编制的设备维护保养标准应不低于招标人规定的内容，若该标准或内容低于最新版本的国家或行业标准的，应以最新版本的国家或行业标准执行。

5）投标人应建立外来人员管理制度，编制外来人员登记表等对外来人员进出变电站和节点及所辖机房情况进行记录，并对外来人员进行全程监护。

（2）检修维护工作要求

1）投标人所进行的设备维护保养工作还应视现场运行环境、设备实际运行状态等情况及时进行调整，有效控制故障隐患的发生，确保设备满足运行要求。

2）投标人应根据年度计划安排情况、设备实际情况、故障情况及其他作业安排情况编制合理的作业计划，确保各项作业及时完成。

3）投标人根据设备运行状态，按设备技术规程每半年对系统设备进行设备状态分析，从可用性、稳定性，损耗性等方面分析掌握设备状况，为招标人提供生产决策依据。

4）经投标人维护后的设备应确保各项目均达到维护质量考核标准，且保证外观整洁完好，无积灰，无松动破损件，柜门锁闭良好，运行编号悬挂完好无脱落，显示装置显示正常。

5）在作业过程中，投标人应视具体情况对设备维修周期或作业内容提出改进意见，意见以书面报告形式上报到招标人审核，意见审核通过后，双方存档。

6）投标人应按照电业安全工作规程的规定认真执行工作票制度和倒闸操作票制度，检修维护执行过程中如发现工作票中所列内容发生疑问，必须向技术人员询问清楚，必要时应要求作详细补充。

7）投标人对系统的定期维护保养工作，应填写相应的维修记录，记录表格应至少具备以下内容：维护周期、维护项目、检查中发现的问题、问题整改情况、安全注意事项及措施、物资使用情况、地点、日期、维修人员签名确认、维修负责人签名确认等内容。

8）投标人对维修作业实行责任制，应保证每日、每项作业均指定责任人，同时重点维修作业要求全程进行影像记录，确保每个作业项目均具有可追溯性。投标人重点检修作业要有全过程清晰影像记录，以便招标人验证投标人维护检修作业质量，如无法提供影像记录或记录缺失，将视为未完成既定检修维护工作，计入合同考核或直接扣款。

9）投标人应认真做好运行过程中的故障记录、缺陷记录、消耗记录、试验记录、工作安排记录、安全运行记录等文字记录，并将运行生产过程中发生的各种流转票据存档备查。

10）投标人应认真填写各项记录，字迹须端正清晰并保持纸面整洁；填写时必须按照表格要求进行填写，不允许出现空白项等。投标人应建立逐级、定期的记录审核制度，防止出现记录错填、误填、漏填或其他情况。

11）投标人应在每个自然月内按时按质按量完成本月计划内的周期性维保作业及临时性维护项目，招标人将对作业计划完成情况进行考核；投标人对于未完成情况应在维修报告中说明原因并提出改善措施等。

12）年度周期性计划检修项目，投标人应在计划检修前至少15日提交检修方案，检修方案应包括以下内容：检修项目、检修范围、检修安全措施、工器具清单、检修内容、注意事项、检修影响等。投标人应按时参加双方约定的维修工作总结会。

13）投标人应编制半年度、年度系统维修报告，对周期内系统运行情况进行总体分析，并对出现的故障处理情况进行总结，对存在的缺陷隐患提出整治意见。

14）投标人管理人员应依据投标人编制的日常维护检修质量审查方案，定期开展对维修工作管理的自查工作，并要求有书面记录。

（3）施工作业管理

1）投标人的所有作业严格执行招标人施工作业管理规定，并必须按照作业规范、方案和各项安全操作规程进行作业。投标人应落实施工作业统计分析与考核的工作要求，出现作业未完成、作业超时、时间利用率不达标、计划兑现率不达标等违规情况，将进行考核或直接扣款。

2）投标人在作业前要有负责人员向作业人员进行技术交底、安全要求交底，未经教育者不得进入作业现场，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，做好相关记录。

3）投标人应严格落实安全防护措施，并依据申报的作业内容逐项开展施工作业，作业完成后如实填写检修记录表。

4）投标人作业中需进行的设备操作等应与调度保持良好的沟通，听从调度指挥，严禁擅动设备。如需动用综合监控设备，对综调管辖范围内设备进行作业时，按照作业流程，向综调提出申请。作业完毕后，向综调注销。

5）实行持证上岗，树立“安全第一、预防为主”的思想，必须做到：“不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不被别人伤害，达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力”。所有作业人员和管理人员要熟悉掌握现场设备情况，严格执行弱电安全规程规定。

6）按照属地管理原则，投标人施工负责人提前到请点地点，出示《施工进场作业令》、施工负责人证件，进行登记请点。作业结束后，也应到属地进行注销等流程。

7）投标人作业人员进入作业现场，必须按要求正确整齐穿着工作服、正确穿戴安全防护用品，否则严禁进入作业现场。

8）投标人作业完成后应对设备进行全面检查，确保其保持良好的运行状态，满足次日设备系统运行要求。

9）投标人应严格遵循作业时间，作业完成后应对现场进行全面检查，确保设备内无遗漏物品，确保现场全面出清，进行工器具清点和人员清点。

6.设备故障、缺陷管理

（1）管理制度及文件

1）投标人故障、设备缺陷的管理应执行招标人最新故障缺陷管理制度。

2）投标人负责编写故障响应及处理流程（其中应包含但不限于以下内容：故障处理响应时间、人员安排、物资准备、抢修方案等），并提交招标人审核、存档。

3）投标人应编制故障查找手册制度，针对重复发生的或其他典型的故障及时编制更新、下发故障查找手册，并对作业人员组织培训。

（2）管理要求

1）设备运营期间严禁擅动设备。投标人故障缺陷作业中需进行的设备操作等应与甲方保持良好的沟通，听从指挥，严禁擅动设备。

2）投标人维保人员接报系统故障信息后，应立即派员携带必备的物资及工器具等前往故障地点，进行处理。

3）投标人应对故障快速响应，满足招标人要求并不低于以下标准：当投标人接报或发现故障后，应确保抢险人员在15分钟内到达现场不少于2人，遇到应急抢险及盯守时，30分钟内到达现场不少于8人，管理人员30分钟内到达现场。

4）投标人应按招标人要求建立故障缺陷记录台账，对接报故障认真进行记录，并及时通报招标人。

5）投标人应对故障缺陷进行月度、季度、年度分析，并且以报告的形式提交招标人审核、存档。

6）投标人负责对故障缺陷部件损坏原因进行分析，并提出改善方案或预防措施。

7.培训演练管理

（1）培训管理

1）总体要求投标人应建立符合招标人要求的培训制度与考评机制，切实有效落实培训工作。

①投标人各类培训工作要符合招标人要求，包括但不限于岗前培训、岗位资格培训、在岗重温培训等。

②投标人入场前培训内容应明确，在考核合格后，方可办理入场手续。

③入场后一个月内应对入场人员进行岗位资格考核，包括但不限于设备理论知识、巡视检修要求、实操等内容，对于考核不合格人员要制定相应的措施和要求。

④投标人入场后应定期开展专业技术技能培训、编制培训计划，培训内容至少应包括设备规程、作业指导书和故障查找手册等。

2）岗前培训

①安全教育培训

投标人应按照招标人要求组织人员参加投标人公司组织的公司级、部门级及室级/班组级入场安全培训，并建立安全教育培训相关档案。

②职前准入培训

按照招标人培训体系要求完成职前培训课程，使其具备相应的技术能力及应急能力。

3）在岗培训

①安全重温培训

至少每半年组织安全学习，学习内容及课时应不低于招标人提供的相关制度要求的内容，并对全员进行考核，考核不合格者严禁上岗。投标人应及时组织全员对发生的安全事件进行学习。

投标人所有人员熟知电业安全规程。投标人应每半年对所有员工进行一次安全培训和考核。安全考试合格分数为90分，不合格者需进行培训直至合格后才可上岗。

②岗位能力培训

投标人应根据招标人的要求编制人员年度培训计划并向招标人报备，并按照年度培训计划每月按时开展相应培训，要求所有培训具有考核记录。要求实操技能必须以实操考核形式评估。

投标人应针对重复发生的或其他典型的故障及时编制、下发故障查找手册，并对作业人员组织培训。

8.物资管理

（1）投标人服从招标人的物资管理规定，投标人应根据招标人物资管理规定编制详细的物资管理办法，加强对物资的管理。

（2）投标人人员办公用品、作业用劳保用品、维护检修故障处理等所有工具及仪器仪表、所辖区域清洁用物资及人员饮用水等生活物资均由投标人自行配置，并要求上岗人员统一着装。

（3）投标人为此项目所配的安全工器具、劳动防护用品须根据国家相关规定进行定期试验，仪器、仪表应按国家规定进行计量，由此发生的全部费用由投标人承担。

（4）投标人对师范大学区域变电站、水泵站及能源站、站内设备、附属设施等进行验收确认,在后期管理过程中如因投标人看护、管理不当造成损坏、丢失的，应由投标人赔偿。

（5）投标人应设专人进行物资管理，定期参加招标人组织的各类物资会议。

（6）投标人应根据设备状态和物资消耗情况，结合维修工作计划及其他相关作业安排，在招标人通知时限内提出年度物资需求计划。招标人有权对物资计划提出质疑，投标人应根据招标人意见对物资计划进行修订。

（7）投标人对年度计划内的需求物资应注明准确的物资名称、规格型号、技术参数和使用单位，并负责配合招标人采购物资时的技术澄清和到货验收。

（8）投标人负责招标人提供的备品备件等物资的领用和运送，物资领用需求由招标人物资管理人员进行审核。投标人负责对招标人提供的物资进行存放和保管。

（9）.投标人按相应标准、规范对备品备件进行检测，以确保其能够达到应用标准，对备品备件的状态、使用情况建立可追溯记录。

（10）投标人每月对物资进行盘点，盘点标准执行招标人要求，盘点包括物资编码，所属分类（系统大类和中类），物资名称，规格型号，上一期盘点数量，现有数量，单位，单价，品牌厂家，存放地点，货位编码等。招标人将不定期对投标人的物资管理工作进行抽检。

（11）投标人每月对物资消耗进行分析（包括物资编码，所属分类（系统大类和中类），物资名称，规格型号，单位，单价，品牌厂家，消耗原因，消耗地点，消耗数量，消耗负责人或班组，作业票号，可否维修等），编制月度物资消耗统计表。

（12）投标人更换下来的部件应妥善保存，必要时重新入库建账管理，对于有修复价值的故障缺陷旧品部件投标人应配合送往维修地点进行维修，严禁私自处理，对于丢失的部件，投标人应按照原价赔偿。

（13）对于故障件，由招标人鉴定决定其是否报废，投标人积极配合鉴定，提供相应的鉴定报告。

（14）投标人应每月组织对变电站、节点及工区等生产、办公地点所配备的办公用品及物资进行清点。

（15）投标人应建立应急物资管理办法，确保在师范大学区域内配备充足的零部件及材料，应建立制度不得随便动用，保证在发生紧急故障情况下能够及时更换。应急物资应随时清查，及时补齐定额。

（16）投标人领出存放的物资应保证定点定人，存放处应贴上标签便于识别，并将物资建账，每月检查维护，保持清洁，摆放整齐并按规定要求定期检验。

（17）投标人应配合招标人建立固定资产台账，并每月对固定资产进行盘点和更新台账。

（18）投标人承担单次价值1000元及以下备品备件，并负责免费更换，投标方全年承担备品备件总价值不超过50000元，超出部分设备及备件由需方支付，投标人免费更换，施工设施及工器具由投标人提供。

（19）投标人应按照招标人库房管理要求做好库房安全、环境和库房内物资管理，同时应积极配合招标人开展库房以及物资管理标准化和信息化相关工作。

9.变电站和节点及所辖机房管理

（1）投标人应编制变电站和节点及所辖机房现场运行规程。

（2）投标人应按照电业安全工作规程的规定认真执行工作票制度和倒闸操作票制度，施工作业执行过程中如发现工作票中所列内容有疑问，必须向调度人员询问清楚，必要时应要求作详细补充。

（3）投标人应保证对全区域变电站和节点及所辖机房每日至少进行1次日常巡视，建立相应的巡视管理制度，编制相关记录表。

（4）投标人根据招标人要求进行消防设施的一般巡视。

（5）.投标人应根据实际情况和规程的要求建立特殊巡视制度：对恶劣天气、设备特殊运行（设备故障、缺陷、新投运等）、节假日等特殊情况进行特殊巡视。对设备的运行情况，外部环境的变化和系统的运行状况等有针对性的进行重点巡视，必要时应增加巡视次数，严重时在变电站和节点及所辖机房增加人员值守监护。

（6）投标人应根据实际情况编制变电站和节点及所辖机房巡视标准及管理规定，对巡视项目、巡视周期、安全注意事项、故障或缺陷等异常情况的上报流程等内容进行详细说明。

（7）.巡视人员必须熟悉各个设备系统，由于巡视人员疏忽或不熟悉设备而造成的设备问题以及产生的一切后果由投标人承担。

（8）投标人应每半年对巡视工作安全注意事项进行重温培训并考核，保证人员及设备安全。

（9）每日的巡视工作，投标人负责编写巡视记录表供巡视人员填写巡视情况。

（10）招标人将会以定期检查及不定期抽查的方式对投标人的巡视工作进行考核，投标人应积极配合招标人的巡视检查工作。

（11）.投标人应建立交接班制度，对交接班的内容及要求等进行详细描述。投标人应编制交接班记录表，严格执行每班交接班作业。

（12）.投标人应建立外来人员管理制度，编制外来人员登记表等对外来人员进出变电站和节点及所辖机房情况进行记录，并对外来人员进行全程监护。

（13）变电站和节点及所辖机房内的全部技术资料应建立清单，并每月组织盘点。技术资料应保持整洁、完整，定点存放，满足使用需要。

（14）投标人应建立所内资料使用制度，规范对资料的使用。

（15）每个变电站和节点及所辖机房应配置应急疏散路径图、巡视路线图，并张贴在醒目位置。

（16）投标人应对变电站和节点及所辖机房内配备的安全工器具、消防设施、防汛设施等物资建立清单，并每月组织盘点。物资应定点存放，保持整洁，并做好标识。

（17）投标人应建立变电站和节点及所辖机房门窗管理制度，每日检查，发现问题及时组织维护处理。

（18）投标人应对全区域房间钥匙（含门禁卡）严格管理，建立领用登记制度，并不定期组织检查，严禁由个人配钥匙。由于投标人钥匙管理不当造成招标人财产或其他损失的，一切后果均由投标人负责。

（19）投标人对变电站和节点及所辖机房安全隐患建立定期检查的制度，周期不得大于一个月，建立安全隐患台账，指定专人跟踪整改，隐患彻底整改前投标人应采取有效预防措施，保障设备及人员的安全。

（20）投标人应建立变电站和节点及所辖机房保洁制度，每月底制定好下个月的变电站和节点及所辖机房的清洁计划，在特殊季节（风沙、柳絮、杨絮、雨雪等）应增加清洁，保证变电站和节点及所辖机房的环境卫生良好，符合招标人要求。变电站节点设备房间内应保证地面及设备表面无灰尘，无柳絮纸屑等杂物，工器具柜、资料柜内部摆放整齐无尘。

（21）投标人对变电站和节点及所辖机房内的办公设施（包括桌椅、文件柜、电话等）应建立相应的管理制度，保证其整洁、完好。

（22）投标人建立各种上墙制度（各设备安全操作规程、岗位职责、巡视规定等）并进行维护管理，保证其牢固整洁。如有损坏及时更换补齐。

（23）禁止投标人带领非本项目工程人员进入招标人工作地点。

（24）投标人不得阻碍招标人进行现场检查，并且有义务现场答复招标人疑问。

（25）投标人负责以交接变电站和节点及所辖机房环境为标准，在合同结束前将变电站和节点及所辖机房环境恢复原有状态（环境包括：墙面、地面等）。

（26）投标人须配置足够合格的工器具、仪器仪表、维护设备、电力安全工器具，以保证本合同中规定的服务顺利完成。

其中变电站和有人值班点配置不少于以下工器具数量（有人值班的变电站按有人值班点进行配置工器具，不必重复配置）：

| 序号 | 工器具名称 | 规格及型号 | 单位 | 数量 | 配置标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压验电器 | 10kV | 个 | 12 | 2个/变电站 |
| 2 | 高压接地线 | 10kV | 组 | 12 | 2组/变电站 |
| 3 | 工具柜 | 白色，专用 | 个 | 1 | 1个/有人值守变电站 |
| 4 | 绝缘电阻表 | 1000V | 块 | 2 | 2个/有人值守变电站 |
| 5 | 绝缘电阻表 | 500V | 块 | 2 | 2个/有人值守变电站 |
| 6 | 万用表 | 数字 | 块 | 2 | 2块/有人值守变电站 |
| 7 | 绝缘梯 | 人字梯、平梯各一个 | 套 | 6 | 1套/变电站 |
| 8 | 绝缘手套 | 10kV | 双 | 12 | 2双/变电站 |
| 9 | 绝缘靴 | 10kV | 双 | 12 | 2双/变电站 |

10.各系统运行维护管理标准

（1）能源系统

1）服务标准

建立空调运行管理制度和安全操作规程，保证空调系统安全运行和正常使用，运行中无超标噪音和严重滴漏水现象；

制定科学合理的经济运行和节能降耗措施；

定期检修养护空调设备，如：冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、供电柜、新风机、风管、过虑网清洗等包括中央空调主机的故障排除，保证空调设备、设施处于良好状态；

空调系统出现运行故障后，维修人员应及时到达现场维修，并做好记录，零修合格率100%。

对空调主机、冷冻冷却水泵应按标准进行维护保养，及时更换制冷剂、润滑油、传感器，对故障应提供分析和处理报告。

定期对冷冻水、冷却水系统进行杀菌灭藻处理及除浮锈、除油化学清洗。

2）管理要求

| 项目 | 时间 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 空调系统 | 每年供冷季节机组启动前 | - 检查制冷剂液位和油面。 - 检查加热器和变频压缩机。 - 检查和测试所有运行控制的安全控制功能。 - 检查调整微电脑控制中心的设定值。 - 启动机组，检查整个系统的运行状况，记录、机组运行参数。 - 根据运行记录，分析处理机组问题。 |
|  | 运行期间 | - 检查机组各项运行参数的情况，调整安全控制装置。 - 检查控制装置的运行。 - 检查制冷剂液位和油位。 - 检查润滑系统的运行。 - 检查回油系统。 - 检查电机和启动器的运行。 - 记录运行状态参数，分析确认机组运行是否正常，必要时进行机组检修。 - 每月进行一次泄漏检查。 - 记录和报告有需要更换的零配件。 - 电器装置有否接驳松脱、触点氧化、外来物质；修理、更换。 |
|  | 每年制冷期结束停机期间 | - 检查压缩机组件的各项环节。 - 检查压缩机润滑油系统。 - 执行各项正确操作程序，检查电机启动器。 - 检查控制面板，确定各操作状态是否正常。 - 检查冷凝器洁净情况，是否需要清洗。 - 检查系统的泄漏、制冷剂，并予以正确的处理方法。 |
| 冷却冷冻泵 | 每天 | - 检查电机电流、电压、温度，观察有无异常现象。 - 泵体盘根处滴水是否符合要求。 |
|  | 每季 | - 检查运行记录，检查联轴器及盘根的使用情况。 - 转动阀门，检查阀门能否灵活开启、关闭。 |
|  | 每年 | - 清洗水泵及电机轴承并加润滑油。 - 检测电机接地电阻，并记录。 - 检测冷却、冷冻泵电机绝缘电阻值。 - 更换水泵轴衬套，重新加装填料。 - 泵壳、泵体清锈刷漆。 |
| 新风 机组 | 每天 | - 机组外部清洁。 - 检查电磁阀、温控器工作是否正常、接水盘排水是否畅通。 |
|  | 每季 | - 重复上述检查。 - 清洗风机过滤网。 - 风机轴承加注黄油。 |
|  | 每年 | - 清洗风机及管道过滤网 - 更换或清洗电机及风机轴承，并加注黄油。 - 风机外壳清锈刷漆。 - 测试控制部分工作性能。 |
| 风机 盘管 | 每周 | - 观察风机是否正常运行，有无异常声响。 - 空调开关及电磁阀工作是否正常。 |
|  | 每季 | - 检查冷凝水接水盘是否畅通排水。 - 保温要求达到的标准是否良好，自动排气阀工作是否正常。 |

（2）水泵站系统

1）服务标准

保证给排水系统正常运行使用。

建立正常供水管理制度，保证水质符合国家和天津市相关标准，防止跑、冒、滴、漏，对供水系统管路、水泵、水箱、阀门等进行日常维护和定期检修，定期对水泵房及机电设备进行检查、保养、维修、清洁；

定期对排水管进行清通、养护及清除污垢，保证室内外排水系统通畅，保证井盖和篦子完整，及时发现并解决故障，零修合格率100%。

每年寒暑假对水箱各进行深度清理一次，并取得水质检测报告，保证水箱的清洁，费用由投标人承担。

2）管理要求

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 生活泵、喷淋泵、水幕泵、雨淋泵等各种水泵 | - 机房卫生：对机体擦拭去灰，保持干净无尘。 - 每2小时观察其水位、水压、电压、电流指示是否正常，电机及水泵有无异常声音，电机、控制柜有无异味。 - 检查压盘根处滴水是否符合规范，如不符合则应加盘根或拧紧盘根螺栓。 - 检查湿式报警阀、液位报警器、控制系统工作是否正常。 - 检查水位深度指示是否清晰。 - 发现故障及故障隐患及时处理。 - 生活供水的主、备用泵进行手动切换试验并记录。 - 消防泵、喷淋泵应启动管网末端试水装置或打开水泵出水管放水试验。 - 注意水压表是否在检验合格后的规定时间内使用。 - 电机、泵体轴承清洁加润滑油，如有异常声响，则更换同型号规格轴承。 - 泵体、水泵叶轮及管道除锈、刷漆。 - 检测电机接地电阻； - 检查电机与水泵弹性连轴器有无损坏，如有损坏则更换。 - 更换磨损的水泵轴承套。 - 性能测试。 |
| 给水井、雨水井、污水井 | - 检查井盖是否盖严、完好，开盖检查井底是否有污物，如有则清除干净。 - 检查井盖铸造字迹是否清晰、正确。 - 清理污泥，疏通下水管道。 - 各类井盖及金属构件刷漆。 |
| 供水、排污管网 | - 检查外观是否完好，应无滴、漏现象。 - 检查闸阀，观察供水压力表是否正常。 - 阀门开启位置是否正确，标示是否清晰。 - 清理管道内的杂物，疏通排污管道。 - 检查闸阀开启、关闭是否灵活，有无跑、冒、滴、漏现象。 - 检查修整全部管架。 - 管道及支架除锈刷漆。 - 检查止回阀、浮球阀、液位控制器是否正常。 - 管道内清洗、作防腐处理。 - 更换各类阀门标示，并标注管内水流方向。 - 各类阀门丝杆上油、做防锈处理。 |

（3）供电系统

1）整体要求

①投标人必须有着良好和长期的与各级电力主管部门紧密联系的关系，有能力协助或代表采购人与相关主管单位进行突发事件的处理和解决，并能协调好各个方面关系。

②投标企业认真履行运行维保服务，严格按变电站运行操作等管理规章制度做好定期设备巡视检查、维护、消缺和清扫以及工作场所得室内卫生，定期巡检时对站内运行情况做好记录。如遇突发事故，按规程及时处理，不发生影响生产的事故。按照电力公司及采购人要求的操作章程内容做好停、送电倒闸工作。

2）变电站运行维保服务工作范围及工作内容要求

工作范围：

9座10kV土建站，1座10kV开闭站，箱站34座；10kV变电站高压进线及各变电站内低压出线电缆末端。

工作内容：

- 定期巡检（每天至少1次、如遇特殊情况依照校方要求执行）：派出2人巡检对定期现场巡检，巡视项目包括设备负载、温度、噪音等，同时填写巡视记录表。

- 调度业务联系：根据《电网调度规程》、《调度协议》，与电网调度进行业务联系，根据停（带）电检修计划，向调度提出停电检修申请票、方式调整申请，按照调度术语接受、复诵、执行及回复调度命令，汇报现场情况、回答调度询问，按照调度要求上报数据及报表，配合调度进行联合反事故演习等。

- 倒闸操作：分解调度下达的操作命令，填写变电站倒闸操作票，并在监护下执行高压一次设备倒闸操作，如拉合开关、刀闸，推入拉出小车，封挂、拆除接地线、短路线，转移负荷、合解环操作等。

- 继电保护及安全自动装置投退：投入、退出继电保护及安全自动装置，核对保护定值。

- 停（带）电检修工作许可：按照《电力安全规程》，对停（带）电设备做安全措施，并许可运维范围内第一种和第二种工作票；工作完成后，拆除地线短路线，检查是否具备送电条件，填写检修记录。

- 事故预想及反事故演习（每年不低于1次）：编制预想事故，不定期组织运维人员进行反事故演习、参与专业培训，以及并对值班人员不定期考问。反事故演习过程和考问情况均应如实记录。

- 变电站基础资料整理（每月1次）：由技术员负责组织整理维护一次设备参数、运行定额、继电保护配置及安全自动装置配置、变电站运行规程等。

- 其他工作：成交供应商负责站内灯具保修、领料及更换，接受各类检查，接待参观，运维范围内的防火、防水、防盗等。

- 变电站内所有设备常规检修及定修（即大、小修以外的检修）、维护保养、故障及异常处理、缺陷消除，并有详细和符合实际的设备台账、缺陷台账、记录、报告。

- 变电站继电保护装置、自动化装置、中央信号装置、直流系统、通迅及远动设备、调度数据专网、调度电话的运行及日常维护。

- 变电站内设备的防雨、防渗漏，以保证变电站设备绝缘在正常值。

- 投标人负责按照电力行业达标变电站的标准与要求，负责建立文明规范达标站。

- 投标人应在投标书中提出变电站设备的大修、小修、技术改造需要进行的项目、时间等建议计划，并在签订合同后的2个月内制定设备检修计划报采购人。

- 变电站内电力通信设施、电网调度自动化设备是保障电网安全、优质、经济运行所必须的技术条件。电力专网通信及自动化设施应执行国家及电力行业、地区的统一标准，对相关设施应统一维护管理。

- 投标人保证变电站内在度夏前（5月底至6月初）与电力公司调度核对站内数据与调度一致，如有问题，进行相应处理。

- 变电站内通讯设备发生故障时的联络制度：

- 当设备发生故障时，投标人变电站值班员立即通知采购人，同时通知电力公司调度通信中心通信调度，尽快组织抢修，一般故障应在接到通知后24小时内修复，因特殊原因24小时不能修复的，由投标人写出书面报告交付采购人和调度通信中心，待处理意见回复后，再进行处理。

- 智能维护设备运维，并每月向校方出具变电站数据报告一份。

- 对于变电站内已安装的智能监控设备，投标人应负责维护管理，并按照设备情况对其不定期的进行升级、改造、调试。

- 为保证校园后勤工作顺利开展，针对缺陷问题需提出合理化建议，积极配合甲方进行设备改造，并提供必要的设备安装、调试工作。

- 对于运行的电力设备具有先进的检测手段，例如电缆的震荡波检测，高频局放检测等等。

- 投标人在维护期内须进行至少一次变电站设备的预防性试验，按《电力设备预防性试验规程》进行。

11.专项项目

（1）智能化改造

1）项目服务范围

本次智能化改造包含B8箱站、B9箱站、B10箱站、B11箱站智能改造，将S11变电站、S8变电站、图书馆1#变电站、图书馆2#变电站、体育馆变电站及开闭站的智能化系统接入新的智能化系统，将原有智能化大屏幕由天勤楼迁移至开闭站。

2）建设目标

①依托物联网综合管理平台，实现对设备运行状态的实时监控，应用大数据分析技术对数据进行横向和纵向的深度分析，保障系统的安全运行，同时辅助线下运维人员对各系统的管理，帮助运维人员有效降低工作量，提升工作效率。

②创建OTO新型运维模式，减少运维人力投入。以满足学校对各系统的运维需求，实现线上系统数据7*24小时不间断监测，数据秒级刷新，代替运维人员人工抄表与数据分析工作，实现各系统的智能化少人运行。

③节能降耗节约用能费用。充分利用物联网技术对现场各系统进行智能化改造，通过平台数据分析与对比，进行各系统自主节能运行，同时通过此次改造，解决个别系统中存在的问题，提升系统整体工作效率，线上与线下相结合最终实现节能、低碳运行各系统。

3）项目技术方案及要求

①智能改造监控拓扑结构

②平台具有基本功能如下表

| 序号 | 模块名称 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运行监测 | 信息总览 | 对现有信息中台做总指挥页面总览，显示多系统关键参数及分析值，并设置专属报警提示。 |
|  |  | 系统图监测 | 实现对系统图、AI、DI监测，并对DI动作能够进行变位着色显示，并有声音告警； 对于特殊设备显示运行时序图。 |
|  |  | 环境监测 | 根据所监控的对象的配电室温度、湿度监测。 |
|  |  | 其他系 统监测 | 根据所监控的对象的暖通系统、给排水系统、消防系统等进行监测。 |
|  |  | 告警监控 | 实现实时查看告警信息，通过告警分级、类型提示可快速帮助用户确认告警基本情况。支持告警提示、信息筛选、告警确认、告警推图、历史记录导出等功能。 |
| 2 | 能源分析 | 能效统计 | 实现分能源系统类型、分用能区域、分时段进行综合能耗数据统计，对关键能耗数据进行单位能效分析、用能总量统计，对同比、环比数据进行分析。 |
|  |  | 智能分析 | 实现多系统多维度的能源数据、设备运行数据、环境数据等分析，达到人工智能分析水平，可预测设备设施保养、维修时间并量化指标，可对能源系统做预测分析，负荷预测分析。 |
| 3 | 报表管理 | 报表分析 | 平台需要提供多种报表，方便用户从多个维度进行专业科学的分析数据，并支持自定义时间、类型，生成新的报表。 |
| 4 | 设备管理 | 设备接入 | 实现对设备的管理功能，可统一管理设备的接入。 |
| 5 | 后台管理 | 登录认证 | 通过登录认证、角色菜单、设备权限、图纸分配、用户页面等权限管理，实现平台统一身份验证和权限的分配，保证账号的一致性。 |
|  |  | 角色管理 | 对账户角色进行配置。 |
|  |  | 用户管理 | 对用户账号进行配置，包括其各类型权限及其角色配置。 |
|  |  | 图纸组态 | 提供完整的前端页面配置功能，包括图纸管理、图纸组态、数据绑定、图表类制作、图纸跳转配置等功能。 |
|  |  | 控件管理 | 将可视化的控件进行分组分类，便于查找使用。支持新建、删除控件，编辑各控件的基础图形、对外接口及脚本功能。 |
|  |  | 资源管理 | 可对系统中的图片、cad图纸等资源进行分组分类管理，便于绘图组态时使用。 |
| 6 | 资源管理共享 | #### 数据集中存储 | 实现海量资源集中储存形成成完整的全生命周期管理管控。 |
|  |  | #### 数据接入 | 支持标准物联网协议MQTT及传统工业数据传输协议如：Modbus,103,104,BACnet等，支持多种类型接口。同时支持特殊格式的信息接入，如base64位图片信息、Gzip压缩数据信息等。 |
|  |  | #### 数据安全边界防护 | 实现数据安全边界防护功能，对敏感的用户或部门进行单独配置安全防护功能，保证数据的安全性。 |
|  |  | 安全外链分享 | 实现个人资源文件的外部分享功能，可以选择个人空间的若干资源文件或目录生成外部分享链接。 |
|  |  | 资源数据统一备份归档 | 实现数据的统一备份及归档功能。 |
|  |  | #### 开放的API接口 | 实现其他类第三方系统数据能够无缝迁移到资源管理共享平台。 |

③监测内容

高压配电监测：

配电室内的高压回路配备微机保护装置，对于微机保护部分，系统预留与之通讯的数据接口，接口形式为RS485总线形式，支持标准Modbus或IEC60870-5-103等常用通讯规约；对于不具备监测条件的设备，加装多功能电力仪表或采集模块等设备实现智能监测，具体检测内容如下：

10kV进线柜部分

- 保护：过流保护、速断保护、零序电流保护等

- 遥测：相电压、线电压、相电流、功率、功率因数、电度等

- 遥信：手车工作位置、断路器分合状态、储能状态、保护装置内部故障信号、隔离车位置、跳闸类型等信号

10kV母联柜部分

- 保护：过流保护、速断保护、重合闸保护等

- 遥测：相电压、线电压、相电流、功率、功率因数、电度等

- 遥信：手车工作位置、断路器分合状态、储能状态、保护装置内部故障信号、隔离车位置、跳闸类型等信号

10kV出线/变压器等部分

- 保护：过流保护、速断保护、零序电流保护、变压器超温跳闸保护、启动超时保护、转子堵转保护

- 遥测：相电压、线电压、相电流、功率、功率因数、电度等

- 遥信：手车工作位置、断路器分合状态、储能状态、保护装置内部故障信号、接地刀位置、跳闸类型等信号

低压配电监测：

配电室内的低压回路一般配备具备通讯功能的多功能电力仪表，对于多功能电力仪表，我方系统预留与之通讯的数据接口，接口形式为RS485总线形式，支持标准Modbus等常用通讯规约；对于不具备监测条件的设备，我方加装多功能电力仪表或采集模块等设备实现智能监测，具体检测内容如下：

低压进线部分

- 遥测：三相电压、电流、功率、电度、功率因数、频率、谐波（需多功能电力仪表支持）等电量参数

- 遥信：开关运行信号、故障信号等

低压母联部分

- 遥测：三相电压、电流、功率、电度、功率因数、频率、谐波（需多功能电力仪表支持）等电量参数

- 遥信：开关运行信号、故障信号等

低压出线部分

- 遥测：三相电压、电流、功率、电度、功率因数、频率（需多功能电力仪表支持）等电量参数

遥信：开关运行信号、故障信号等

机房配电间部分

- 遥测：三相电压、电流、功率、电度、功率因数、频率、谐波（需多功能电力仪表支持）等电量参数

- 遥信：开关运行信号、故障信号等

直流屏监测：

对于直流屏部分的监控，由于直流屏及其通讯装置由直流屏厂家提供，因此我们提供与之通讯的采集设备，配置RS485通信接口，通讯规约及信息电表等由直流屏厂家提供。监控系统常规情况上传以下主要数据和信息（系统采集的具体数据，要视直流屏厂家提供的功能而定）：

- 交流输入异常；

- 母线电压异常；

- 充电模块故障；

- 直流接地；

- 合闸母线电压；

- 控制母线电压；

- 浮充电流；

- 浮充电压；

变压器温度监测：

对于变压器温控仪，需具备通讯功能，我们提供与之通讯的采集设备，配置RS485通信接口，通讯规约由变压器厂家提供；对于不具备通讯条件的设备，更换为具备通讯功能的温控仪，主要采集以下数据：

- 测量三相温度

- 高温报警

- 超温跳闸

- 风机启停

配电室环境及安全监测：

环境监测设备主要包括温度传感器、湿度传感器、漏水检测传感器、液位传感器等，安全监测设备主要包含摄像头、门禁等，接口形式为RS485总线形式，支持标准Modbus通讯规约（视频采用以太网传输方式，采用视频传输标准协议）。主要采集以下数据：

- 配电室温度

- 配电室湿度

- 配电室门禁

- 配电室视频信息

4）变电站智能化改造技术要求

①系统概述

对变电站各站布署包含智能仪表设备、智能柜及遥视安防系统，对各站高低压开关、变压器的原有综保、智能仪表进行通讯，并增加室内环境监测传感器，实现变电站的遥测、遥信、遥控、遥视四大功能，保障变电站安全运行。

通过有线/无线，将变电所（站）各项信息传输至远程监控平台，实现7*24小时实时监控，通过持续的信号采集及运行大数据分析，在设备出现问题之前准确判断并预警，及时有效消除隐患，提高系统运行的安全稳定性。

②改造内容

本次改造变电站包含：B8、B9、B10、B11共计4座箱式变电站。其设备统计如下表：

| B8箱式变电站 | 高压开关柜 | 4面 |
| --- | --- | --- |
|  | 变压器 | 2台 |
|  | 低压开关柜 | 9面 |
| B9箱式变电站 | 高压开关柜 | 4面 |
|  | 变压器 | 2台 |
|  | 低压开关柜 | 9面 |
| B10箱式变电站 | 高压开关柜 | 4面 |
|  | 变压器 | 2台 |
|  | 低压开关柜 | 9面 |
| B11箱式变电站 | 高压开关柜 | 4面 |
|  | 变压器 | 2台 |
|  | 低压开关柜 | 9面 |

注：学校共34座箱式站，30座不进行智能化改造，采用线下运维方式。

箱站智能改造清单：

B8箱式变电站:

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远动机柜 | 成套设备采集柜 | 面 | 1 | 放置在箱站内，用于数据采集并传输至远程监控平台 |
| 2 | 物联网智能网关 | 具有串口、网口通讯，实现对变电站数据采集 | 套 | 2 | 安装在远动机柜内 |
| 3 | 交换机 | 用于数据传输 | 台 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 4 | 双卡路由器 | 8口 | 台 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 5 | 直流12V电源 | 用于模块供电 | 个 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 6 | 直流24V电源 | 用于模块供电 | 个 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 7 | 直流电压采集模块 | 用于直流电压采集 | 个 | 1 | 安装在直流控制屏内，用于测量直流电压 |
| 8 | 温度采集模块 | 采集变压器铁芯温度 | 台 | 2 | 安装在变压器附近，用于将铂电阻值转换为温度值 |
| 9 | UPS | 提供断电后电源供应 | 个 | 2 | 安装在远动机柜内 |
| 10 | 温感铂电阻 | 采集变压器铁芯温度 | 组 | 2 | 安装在变压器铁芯内，采集温度 |
| 11 | 多功能仪表 | 低压受总电量采集 | 台 | 3 | 安装在低压受总柜上，进行电力参数采集，并提供遥控单元接入点 |
| 12 | 遥控单元 | 用于设备远程控制 | 个 | 6 | 安装在低压受总、母联柜上，用于远程分合闸控制 |
| 13 | 开关量采集模块 | 提供32路低压开关量采集 | 个 | 3 | 安装在远动机柜内，用于开关量采集 |
| 14 | 继电器 | 用于低压出线回路开关状态采集 | 套 | 40 | 安装在低压馈线柜，采集出线回路开关位置 |
| 15 | 熔断器 | 熔断器 | 套 | 40 | 安装在低压馈线柜，保护继电器线圈 |
| 16 | 录像机硬盘 | 实现对箱站设备及出入口的视频监控 | 块 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 17 | 网络硬盘录像机 |  | 套 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 18 | 摄像机支架 |  | 台 | 3 | 对摄像机进行固定 |
| 19 | 网络摄像机 |  | 个 | 3 | 安装在箱站内，对准设备处，采集现场视频 |
| 20 | 微动开关（门磁） |  | 个 | 2 | 安装在出入口门上 |
| 21 | 烟感探测器 | 对电容柜进行烟感探测 | 个 | 4 | 安装在电容柜内，测量电容是否发生异常 |
| 22 | 水浸探测器 | 监测箱站金税情况 | 个 | 2 | 安装在箱站门口处，测量是否有水浸 |
| 23 | 温湿度传感器 | 实现室内温湿度采集 | 个 | 1 | 安装在箱站的墙壁上，采集环境温湿度 |
| 24 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 25 | 公网卡 | 双卡互为备用数据传输 | 年/站 | 1 | 安装在路由器中 |
| 26 | 公网卡 |  | 年/站 |  |  |

B9箱式变电站:

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远动机柜 | 成套设备采集柜 | 面 | 1 | 放置在箱站内，用于数据采集并传输至远程监控平台 |
| 2 | 物联网智能网关 | 具有串口、网口通讯，实现对变电站数据采集 | 套 | 2 | 安装在远动机柜内 |
| 3 | 交换机 | 用于数据传输 | 台 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 4 | 双卡路由器 | 8口 | 台 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 5 | 直流12V电源 | 用于模块供电 | 个 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 6 | 直流24V电源 | 用于模块供电 | 个 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 7 | 直流电压采集模块 | 用于直流电压采集 | 个 | 1 | 安装在直流控制屏内，用于测量直流电压 |
| 8 | 温度采集模块 | 采集变压器铁芯温度 | 台 | 2 | 安装在变压器附近，用于将铂电阻值转换为温度值 |
| 9 | UPS | 提供断电后电源供应 | 个 | 2 | 安装在远动机柜内 |
| 10 | 温感铂电阻 | 采集变压器铁芯温度 | 组 | 2 | 安装在变压器铁芯内，采集温度 |
| 11 | 多功能仪表 | 低压受总电量采集 | 台 | 3 | 安装在低压受总柜上，进行电力参数采集，并提供遥控单元接入点 |
| 12 | 遥控单元 | 用于设备远程控制 | 个 | 6 | 安装在低压受总、母联柜上，用于远程分合闸控制 |
| 13 | 开关量采集模块 | 提供32路低压开关量采集 | 个 | 3 | 安装在远动机柜内，用于开关量采集 |
| 14 | 继电器 | 用于低压出线回路开关状态采集 | 套 | 40 | 安装在低压馈线柜，采集出线回路开关位置 |
| 15 | 熔断器 | 熔断器 | 套 | 40 | 安装在低压馈线柜，保护继电器线圈 |
| 16 | 录像机硬盘 | 实现对箱站设备及出入口的视频监控 | 块 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 17 | 网络硬盘录像机 |  | 套 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 18 | 摄像机支架 |  | 台 | 3 | 对摄像机进行固定 |
| 19 | 网络摄像机 |  | 个 | 3 | 安装在箱站内，对准设备处，采集现场视频 |
| 20 | 微动开关（门磁） |  | 个 | 2 | 安装在出入口门上 |
| 21 | 烟感探测器 | 对电容柜进行烟感探测 | 个 | 4 | 安装在电容柜内，测量电容是否发生异常 |
| 22 | 水浸探测器 | 监测箱站金税情况 | 个 | 2 | 安装在箱站门口处，测量是否有水浸 |
| 23 | 温湿度传感器 | 实现室内温湿度采集 | 个 | 1 | 安装在箱站的墙壁上，采集环境温湿度 |
| 24 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 25 | 公网卡 | 双卡互为备用数据传输 | 年/站 | 1 | 安装在路由器中 |
| 26 | 公网卡 |  | 年/站 |  |  |

B10箱式变电站:

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远动机柜 | 成套设备采集柜 | 面 | 1 | 放置在箱站内，用于数据采集并传输至远程监控平台 |
| 2 | 物联网智能网关 | 具有串口、网口通讯，实现对变电站数据采集 | 套 | 2 | 安装在远动机柜内 |
| 3 | 交换机 | 用于数据传输 | 台 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 4 | 双卡路由器 | 8口 | 台 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 5 | 直流12V电源 | 用于模块供电 | 个 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 6 | 直流24V电源 | 用于模块供电 | 个 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 7 | 直流电压采集模块 | 用于直流电压采集 | 个 | 1 | 安装在直流控制屏内，用于测量直流电压 |
| 8 | 温度采集模块 | 采集变压器铁芯温度 | 台 | 2 | 安装在变压器附近，用于将铂电阻值转换为温度值 |
| 9 | UPS | 提供断电后电源供应 | 个 | 2 | 安装在远动机柜内 |
| 10 | 温感铂电阻 | 采集变压器铁芯温度 | 组 | 2 | 安装在变压器铁芯内，采集温度 |
| 11 | 多功能仪表 | 低压受总电量采集 | 台 | 3 | 安装在低压受总柜上，进行电力参数采集，并提供遥控单元接入点 |
| 12 | 遥控单元 | 用于设备远程控制 | 个 | 6 | 安装在低压受总、母联柜上，用于远程分合闸控制 |
| 13 | 开关量采集模块 | 提供32路低压开关量采集 | 个 | 3 | 安装在远动机柜内，用于开关量采集 |
| 14 | 继电器 | 用于低压出线回路开关状态采集 | 套 | 40 | 安装在低压馈线柜，采集出线回路开关位置 |
| 15 | 熔断器 | 熔断器 | 套 | 40 | 安装在低压馈线柜，保护继电器线圈 |
| 16 | 录像机硬盘 | 实现对箱站设备及出入口的视频监控 | 块 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 17 | 网络硬盘录像机 |  | 套 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 18 | 摄像机支架 |  | 台 | 3 | 对摄像机进行固定 |
| 19 | 网络摄像机 |  | 个 | 3 | 安装在箱站内，对准设备处，采集现场视频 |
| 20 | 微动开关（门磁） |  | 个 | 2 | 安装在出入口门上 |
| 21 | 烟感探测器 | 对电容柜进行烟感探测 | 个 | 4 | 安装在电容柜内，测量电容是否发生异常 |
| 22 | 水浸探测器 | 监测箱站金税情况 | 个 | 2 | 安装在箱站门口处，测量是否有水浸 |
| 23 | 温湿度传感器 | 实现室内温湿度采集 | 个 | 1 | 安装在箱站的墙壁上，采集环境温湿度 |
| 24 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 25 | 公网卡 | 双卡互为备用数据传输 | 年/站 | 1 | 安装在路由器中 |
| 26 | 公网卡 |  | 年/站 |  |  |

B11箱式变电站:

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远动机柜 | 成套设备采集柜 | 面 | 1 | 放置在箱站内，用于数据采集并传输至远程监控平台 |
| 2 | 物联网智能网关 | 具有串口、网口通讯，实现对变电站数据采集 | 套 | 2 | 安装在远动机柜内 |
| 3 | 交换机 | 用于数据传输 | 台 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 4 | 双卡路由器 | 8口 | 台 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 5 | 直流12V电源 | 用于模块供电 | 个 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 6 | 直流24V电源 | 用于模块供电 | 个 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 7 | 直流电压采集模块 | 用于直流电压采集 | 个 | 1 | 安装在直流控制屏内，用于测量直流电压 |
| 8 | 温度采集模块 | 采集变压器铁芯温度 | 台 | 2 | 安装在变压器附近，用于将铂电阻值转换为温度值 |
| 9 | UPS | 提供断电后电源供应 | 个 | 2 | 安装在远动机柜内 |
| 10 | 温感铂电阻 | 采集变压器铁芯温度 | 组 | 2 | 安装在变压器铁芯内，采集温度 |
| 11 | 多功能仪表 | 低压受总电量采集 | 台 | 3 | 安装在低压受总柜上，进行电力参数采集，并提供遥控单元接入点 |
| 12 | 遥控单元 | 用于设备远程控制 | 个 | 6 | 安装在低压受总、母联柜上，用于远程分合闸控制 |
| 13 | 开关量采集模块 | 提供32路低压开关量采集 | 个 | 3 | 安装在远动机柜内，用于开关量采集 |
| 14 | 继电器 | 用于低压出线回路开关状态采集 | 套 | 40 | 安装在低压馈线柜，采集出线回路开关位置 |
| 15 | 熔断器 | 熔断器 | 套 | 40 | 安装在低压馈线柜，保护继电器线圈 |
| 16 | 录像机硬盘 | 实现对箱站设备及出入口的视频监控 | 块 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 17 | 网络硬盘录像机 |  | 套 | 1 | 安装在远动机柜内 |
| 18 | 摄像机支架 |  | 台 | 3 | 对摄像机进行固定 |
| 19 | 网络摄像机 |  | 个 | 3 | 安装在箱站内，对准设备处，采集现场视频 |
| 20 | 微动开关（门磁） |  | 个 | 2 | 安装在出入口门上 |
| 21 | 烟感探测器 | 对电容柜进行烟感探测 | 个 | 4 | 安装在电容柜内，测量电容是否发生异常 |
| 22 | 水浸探测器 | 监测箱站金税情况 | 个 | 2 | 安装在箱站门口处，测量是否有水浸 |
| 23 | 温湿度传感器 | 实现室内温湿度采集 | 个 | 1 | 安装在箱站的墙壁上，采集环境温湿度 |
| 24 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 25 | 公网卡 | 双卡互为备用数据传输 | 年/站 | 1 | 安装在路由器中 |
| 26 | 公网卡 |  | 年/站 |  |  |

③智能化整体实现功能

自动化监控实现功能（四遥监控）：

- 遥测、遥信、遥控、遥视信息均可在远程数据平台清晰显示，具有丰富灵活的检索方式，合理对数据进行统计和分析。

- 远程对变电站的高压出线采集电压、电流、功率、功率因数、电度等遥测量参数，形成曲线图，实时了解高压设备的运行状态参数；对所有断路器开关位置、手车位置进行监测；对综保投运中所投的保护，如速断，过流，零序等保护信号的监控。数据显示更加直观，便于用户查询管理。

- 低压受总、母联采集电压、电流、功率、功率因数、电度等参数，形成曲线图，

- 新增变压器温控器及铂电阻安装于变压器外柜面板，比电阻装入变压器三项绕组内。对变压器三相铁芯绕组温度进行采集，实时监测站内变压器的运行状态，当变压器温度过高时会有遥测越限，防止变压器温度过高出现故障。

- 对所有断路器和抽屉开关开断状态进行监测，实现遥信。

- 对低压受总，低压母联回路状态进行监测，实现遥测及遥信、遥控。

- 对变电站安装视频监控以及安防设备，给变电站实现全面的环境安全保障（门磁/水浸/烟感/温湿度）。根据站内情况新增数字枪机（安装要求：能够采集对外门，高低压柜柜前柜后，低压出线开关操作面板的视频内容），烟感（安装要求：安装与电容柜及电池柜内），门磁（安装于所有对外的门上），水浸（每站缆沟内找两处低点安装），温湿度模块（每站挑选两个点位安装），实现对变电站情况的实时监视，视频录像存入机器视觉网关内。监控中心实时监控语音推图报警，避免人为破坏和电气火灾的发生，实现对变电站全面的环境安全保障。

- 实现对直流屏内的，电池组过压、欠压等保护信号采集。以保障二次回路中的仪器、仪表、继电保护以及开关的分合闸稳定的工作电源。当出现信号异常出现遥测值越限，监控中心会有告警信号推送，及时处理现场问题，保证设备正常使用。电池组采集不支持通讯则增加直流采集模块，实现对直流电压信号采集，保障系统正常运行。

（2）带电检测项目

1）项目服务范围及要求

带电检测设备包含9座10kV土建变电站设备、1座10kV开闭所设备，34座箱站设备，8处能源站设备，8座水泵房设备。通过带电检测手段，掌握设备运行状态，针对设备运行情况具体分析，将隐患消除在萌芽，保证设备安全平稳运行。

每年针对以上设备进行不少于2次的带电检测，并出具合格有效的检测报告。在采购人有重要会议、重要活动等需求时，按照采购人要求对相应供电设备进行带电检测，保证供电设备的供电可靠性。

2）建设目标

带电检测技术是指一般采用便携式检测设备，在运行状态下，对设备状态量进行的现场检测，其检测方式为带电短时间内检测。对电力设备的带电检测是判断运行设备是否存在缺陷，预防设备损坏并保证安全运行的重要措施之一。

①带电检测是在设备正常运行情况下的检测，无需停电，规避了因停电为用电客户带来的声誉和经济上的损失，为电力用户带来了极大的方便。

②通过带电检测所用的高科技设备与技术手段解决电力设备运行状态下的安全隐患。老式设备因设备严重老化，无法承受瞬时高压而不能进行停电打压试验，带电检测技术恰好弥补了这一缺陷，使用户对老式设备的运行状态了如指掌。

③带电检测可以依据设备运行状况灵活安排检测周期，便于及时发现设备的隐患，了解隐患的变化趋势等。停电检测则必须根据电力用户的实际情况，决定检测时间。

总之，带电检测可以得知电气设备在所测状态点下最真实的使用状态，判断其是否对用户整体的电气设备长期、正常使用存在隐患，以便电力用户决定是否对其检修、更换或者采取其它的一些相关处理措施，从而排除故障隐患，有效避免电力事故和非计划停电。

3）带电检测定义

①红外热像检测

红外热像检测技术是指对电力系统中具有电流、电压致热效应或其他致热效应的带电设备进行检测和诊断。表面温度高于绝对零度的物体会向外辐射电磁波，随着温度变化，电磁波的辐射强度与波长分布特性也随之改变。通过测量设备的红外辐射量，便能准确测定它的表面温度，反映运行设备的状态。

②超声波信号检测

超声波局部放电检测技术是通过对电力设备发生局部放电时产生的超声波信号（频率介于20kHz-200kHz区间）进行采集、处理和分析来获取设备运行状态的一种状态检测技术。在一定的范围内，超声波信号幅值与局部放电量成正比，这样就可以根据超声波信号的幅值来判断放电量的大小。局部放电量的大小是表征电力设备绝缘劣化程度的重要参数，因此，对开关柜局部放电产生的超声波信号进行准确的检测及分析，是判断开关柜绝缘状态行之有效的方法。

③暂态地电波检测

暂态地电波检测法是通过捕捉局部放电时产生的电磁信号检测是否存在局部放电。当局部放电活动出现在高压开关柜绝缘层中时，它会产生电磁波，通过金属外壳上的开孔（外壳或密封垫圈或其他绝缘部件周围的间隙），从开关柜内泄漏到外表面，当电磁波传播到开关柜外面时，它会在接地的金属外壳上产生暂态地电压。开关柜运行状态下，将检测仪器紧贴柜体表面进行测量，即可检测到地电压。

④高频局部放电检测

高频局放检测技术具有不停电、操作方便、有效克服电磁干扰等优点，为监测电力系统电缆线路缺陷提供了先进手段。高频局放技术，通过专业检测人员运用专门的高频局放仪器，采用高频电流互感器(HFCT)从电缆终端接地线上取信号，在电缆本体取同步信号，进而判断是否存在局部放电，有效地发现隐形缺陷，保障了电缆线路的正常运行。

⑤特高频局部放电检测

特高频局部放电检测技术是指频率介于300MHz~3000MHz区间的局部放电信号进行采集、分析、判断的一种检测方法，主要采用高频电流互感器(HFCT)、电容耦合传感器采集信号，通过分析信号的幅值、大小、波形等因素判断是否具备局部放电特征，从而及时发现电缆存在的隐形缺陷，保证其安全运行。

⑥紫外成像检测

紫外成像检测技术是指对电力系统中带电设备的裸露部分进行检测和诊断。电晕放电是一种局部化的放电现象，当带电体的局部电压应力超过临界值时，会使空气游离而产生电晕放电现象，从而放出紫外线。紫外成像就是利用这个现象，接收放电产生的紫外线，经处理后与可见光影像组合成像，达到确定电晕的位置和强度，从而为进一步评估设备的运行情况提供可靠依据。

4）仪器配备

供应商所使用的带电检测仪器精度要高，能发现辨别设备隐形缺陷，功能及性能要求不得低于以下仪器配备：

红外热像仪：FLIR-T610；FLIR-T630；FLIR-T660

开关柜局放测试仪：EA- UItra TEV plus+

高频局放测试仪：TECHIMP-PD check

特高频局放测试仪：华乘PDS-T35；莫克EC4000p

紫外成像仪：以色列Uvolle-VC；以色列Super-B

钳型电流表：日本共立 数字钳形表3283；克列茨 KEW 2413R

5）带电设备检测及诊断方法

①变压器

变压器是电网中最为关键的设备之一，担负着电能输送和电压转换的作用。变压器组成部件包括本体、冷却装置、调压装置、保护装置（气体继电器、储油柜、测温装置等）和出线套管。

表1变压器检测项目及检测部位

| 序号 | 检测项目 | 检测部位 | 标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外热像检测 | ①高压侧、低压侧套管（套管本体、套管接头）； ②穿墙进线（母线桥、穿墙套管）； ③进线接线柱（接头、接线柱本体）； ④油枕； ⑤变压器本体（前、后、左、右）； ⑥中性点（中性点接头、中性点套管）。 | 按DL/T664-2016《带电设备红外诊断应用规范》要求执行 | / |
| 2 | 高频局部放电检测 | ①套管末屏接地线； ②高压电缆接地线（变压器为电缆出现结构）； ③铁芯和夹件接地线 | 1）正常：无典型放电图谱。 2）异常：在同等条件下同类设备检测的图谱有明显区别。 3）缺陷：具有典型局部放电的检测图谱。 | 1）与标准图谱（附录）比较。 2）新设备投运、大修后1周内完成。 3）适用于铁芯、夹件及电容末屏接地线，其它结构参照执行。 4）异常情况应缩短检测周期。 |
| 3 | 特高频局部放电检测 | ①变压器非金属部位 | 1）正常：无典型放电图谱。 2）异常：在同等条件下同类设备检测的图谱有明显区别。 3）缺陷：具有典型局部放电的检测图谱。 | 一般检测频率在500－2000MHz之间的信号，根据信号的幅值、放电起始点和脉冲间隔实现对电力设备局部放电类型的判别和定位。 |
| 4 | 超声波局部放电检测 | ①高压侧、低压侧套管（套管本体、套管接头）； ②穿墙进线（母线桥、穿墙套管）； ③进线接线柱（接头、接线柱本体）； | 1）正常：无典型放电波形或音响，且数值≤8dB。 2）异常：数值>8dB且≤15dB。 3）缺陷：数值>15dB。 | 一般检测频率在20－100kHz之间的信号，若有数值显示，可根据显示的dB值进行分析。 |
| 5 | 紫外成像检测 | ①裸露带电部位 | 按DL/T345《带电设备紫外诊断技术应用导则》要求执行 | / |
| 6 | 变压器声纹振动检测 | ①本体 |  |  |

②电容器组

电容器主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率，以提高功率因数，改善电压质量，降低线路损耗。通过红外检测能发现电容器本体绝缘缺陷和接点发热缺陷。

表2电容器组检测项目及检测部位

| 序号 | 检测项目 | 检测部位 | 标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外热像检测 | ①电容器本体； ②电容器接线； ③电抗器本体； ④电抗器接线； ⑤避雷器本体； ⑥避雷器接线； ⑦刀闸接线头； ⑧放电线圈本体； ⑨放电线圈接线头。 | 按DL/T664-2016《带电设备红外诊断应用规范》要求执行 | 新设备投运后1周内完成。 |
| 2 | 紫外成像检测 | ①裸露带电部位 | 按DL/T345《带电设备紫外诊断技术应用导则》要求执行 | / |

③接地变

接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时，引出中性点用于连接消弧线圈。接地变压器除可带消弧线圈外，也可带二次负载，代替站用变。在带二次负载时，接地变的一次容量应为消弧线圈容量与二次负载容量之和。

表3接地变装置检测项目及检测部位

| 序号 | 检测项目 | 检测部位 | 标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外热像检测 | ①接地变本体； ②接地变各接头； ③消弧线圈本体。 | 按DL/T664-2016《带电设备红外诊断应用规范》要求执行 | 新设备投运后1周内完成。 |
| 2 | 紫外成像检测 | ①裸露带电部位 | 按DL/T345《带电设备紫外诊断技术应用导则》要求执行 | / |

④开关柜

高压开关柜在不同工况下长期运行，不可避免地会出现因绝缘材质老化、受潮、机械损伤等导致的绝缘劣化，绝缘缺陷是导致开关柜故障的最主要祸源，而通过开展局部放电综合检测，可有效发现前期潜伏性绝缘缺陷，大大降低开关柜故障几率，提升开关柜安全运行水平。

表4开关柜检测项目及检测部位

| 序号 | 检测项目 | 检测部位 | 标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外热像检测 | ①柜体表面（前、后、侧面）； ②进出线电气连接处 | 1）正常：柜体表面温度与环境温差≤20K。 2）缺陷：柜体表面温度与环境温差>20K。 | 新设备投运后1周内应进行一次检测。 |
| 2 | 超声波局部放电检测 | 柜体缝隙处 | 1）正常：无典型放电波形或音响，且数值≤8dB。 2）异常：数值>8dB且≤15dB。 3）缺陷：数值>15dB。 | 一般检测频率在20－100kHz之间的信号，若有数值显示，可根据显示的dB值进行分析。 |
| 3 | 暂态地电压检测 | 柜体表面 | 1）正常：相对值≤20dB。 2）异常：相对值>20dB。 | 新设备投运后1周内应进行一次检测。 |
| 4 | 特高频局放检测 | 非金属壳体、观察窗，柜体缝隙处 | 1）正常：无典型放电图谱。 2）异常：在同等条件下同类设备检测的图谱有明显区别。 3）缺陷：具有典型局部放电的检测图谱。 | 1）与标准图谱（附录）比较。 2）新设备投运、大修后1周内完成。 3）异常情况应缩短检测周期。 |

⑤高压电缆

电力电缆的主要功能就是传输电能，一般由导体(或称导电线芯)、绝缘层、屏蔽层、填充层、内护层、铠装层组成，按绝缘类型及结构可分为油浸纸绝缘电力电缆、塑料绝缘电力电缆和橡皮绝缘电力电缆等。

表5电缆检测项目及检测部位

| 序号 | 检测项目 | 检测部位 | 标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红外热像检测 | ①电缆终端； ②电缆中间接头； ③交叉互联箱； ④外护套屏蔽接地点 | 1）对于外部金属连接部位，相间温差超过6℃应加强监测，超过10℃应申请停电检查； 2）终端本体相间超过2℃应加强监测，超过4℃应停电检查。 | 电力电缆终端和非直埋式电缆中间接头、交叉互联箱、外护套屏蔽接地点等部位 必要时：当电缆线路负荷较重（超过50%）时，应适当缩短红外热像检测周期，建议一个月测量一次。 注意：①需要对电缆线路各处分别进行测量，避免遗漏测量部位；②被检电缆带电运行，带电运行时间应该在24小时以上，并尽量移开或避开电缆与测温仪之间的遮挡物，如玻璃窗、门或盖板等；③最好在设备负荷高峰状态下进行，一般不低于额定负荷30%。 |
| 2 | 电缆终端及中间接头高频局部放电检测 | 电缆终端接地线 | 1）正常：无典型放电图谱。 2）异常：在同等条件下同类设备检测的图谱有明显区别。 3）缺陷：具有典型局部放电的检测图谱。 | 1）与标准图谱（附录）比较。 2）新设备投运、大修后1周内完成。 3）异常情况应缩短检测周期。 4）当放电幅值达到3V以上时，应尽快安排停运。 |
| 3 | 电缆接地电流 | 电缆接地线 | - 接地电流绝对值＜50A - 接地电流与负荷比值＜20 - 单相接地电流最大值/最小值＜3 |  |

三、验收标准

按照需求书内容完成相应工作。智能化改造部分完成后，经相关部门验收合格，达到相关标准及目标要求。保证设施设备正常运行，保证设施设备故障排除的及时性等。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”和“招标人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

4.6 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.7 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5. 合格的服务

5.1 投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

5.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5.3 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“天津政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）”和“天津政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）、《天津市财政局关于转发<财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见>的通知》（津财采[2017]4号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

针对采购结果的质疑，供应商可通过天津市政府采购中心招投标系统“质疑”模块在线提出。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照天津市政府采购网（http://tjgp.cz.tj.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“天津市政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有服务进行投标，也可只对其中一包或几包的服务投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若有修改须于规定时间内重新提交电子投标文件。投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的重大偏离而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（4）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（5）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32. 3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

合同一般条款

需方：

供方：

供、需双方根据   项目（项目编号：TGPC-201 - ）的政府采购结果和招标文件的要求，并经双方协商一致，达成  合同：

- 本合同为中小企业预留合同

- 本合同非中小企业预留合同

鉴于政府采购使用的合同文本的特殊性，本合同一般条款仅作为确立法律关系框架作用，具体合同的权利义务等内容以双方签订的专业合同为准，该合同作为本政府采购合同附件，与本合同具有同等法律效力，如附件合同没有而合同一般条款有的且涉及政府采购性质的内容，以合同一般条款内容为准。

一、采购内容：  （详见附件）

合同总价款：人民币  元

大写：人民币  元整

二、质量要求及对质量负责条件和期限：见附件。

三、供方所提供的服务必须具有合法手续及相关文件。如涉及知识产权则必须是自己拥有或合法使用的。

四、服务时间、地点、方式：见附件。

五、供方应随服务向需方交付的相关资料。如果所提交文件是外文的，供方有义务为需方提供中文或译成中文文件。

六、验收工作由需方负责对合同进行验收。

七、货款支付方式：见附件。

供方开户银行（汉字全称）：                                        ，

行号（数字代码）：                                                ，

帐       号：                                                   。

八、有关涉及本合同供方向天津市政府采购中心所提交的投标文件及有关澄清资料和服务承诺均视为本合同不可分割的部分，对供方具有约束力。

九、本合同一式   份，需方留存   份，供方留存   份，均具同等效力，签字盖章后生效。

| 供方（公章）： | 需方（公章）： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |

时间：20  年  月  日

合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

合同特殊条款由供方和需方根据项目的具体情况协商拟订。

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

所投包号：

投标单位名称：

投标代表人姓名：

投标日期：   年   月   日

投标文件总目录

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

11. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“天津市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

12. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

13. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2

开标一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

单位：元

| 包号 | 服务名称 | 数量 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力及机电设备运维 | 1项 |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件3

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 服务名称 | 总价 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力及机电设备运维 |  | 1项 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件4

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）时间、地点要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一）投标人须承诺所提供的服务、人员及设备符合相关强制性规定 |  |  |  |
| 2. 项目需求书要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6

主要相关项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件8-1

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加           （请填写项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为         （请填写承接该标的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件8-2

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件9：招标文件第一部分供应商资格要求的证件

附件10

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件11：招标文件评分因素及评标标准中要求的证明材料扫描件、方案等

附件12：投标人认为需要提供的其他资料