和平区消防救援支队金街消防站

通讯班设备项目

招标文件

（项目编号：TGPC-2025-A-0184）

天津市政府采购中心

2025.7

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  招标项目要求

第三部分  投标须知

第四部分  合同条款

第五部分  投标文件格式

第一部分  投标邀请函

受和平区消防救援支队委托，天津市政府采购中心将以公开招标方式，对和平区消防救援支队金街消防站通讯班设备项目实施采购。现欢迎合格的供应商参加投标。

本项目为远程招投标，一律不接受纸质投标文件，只接受加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。供应商参加投标前须办理CA数字证书（USBKey）和电子签章。投标人须按招标文件的规定在天津市政府采购中心招投标系统中提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

一、项目名称和编号

（一）项目名称：和平区消防救援支队金街消防站通讯班设备项目

（二）项目编号：TGPC-2025-A-0184

二、项目内容

# 第一包：详见项目需求书，合同履行期限：签订合同之日起60日内到货，货到之日起30日内安装（施工）完成。

# 本项目不接受进口产品投标。

三、项目预算

第一包：584371元。

四、供应商资格要求（实质性要求）

（一）投标人须具备电子与智能化工程专业承包资质，提供资质证书扫描件。

（二）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供以下材料：

1. 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或自然人的身份证明扫描件。

2. 财务状况报告等相关材料：

A.经第三方会计师事务所审计的2024年度财务报告扫描件。

B. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明。

注：A、B两项提供任意一项均可。

3. 依法缴纳税收和社会保障资金的书面声明。

4. 投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（截至开标日成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。

5. 提交具备履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料。

（三）本项目不接受联合体投标。

五、项目需要落实的政府采购政策

（一）全部货物均由小微企业制造的，对符合规定的小微企业制造的产品报价给予20%的扣除。货物既有小微企业制造的货物，也有大中企业制造的货物，不享受此扶持政策。

（二）根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，监狱企业视同小微企业。

（三）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，残疾人福利性单位视同小微企业。

注：中小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

（四）涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

（五）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日解密截止时间“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（六）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

六、获取招标文件时间、方式

（一）获取招标文件时间：2025年7月15日至2025年7月22日，每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

（二）获取招标文件的方式：

1. 获取招标文件网址：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”下载招标文件。

2. 供应商注册、CA数字证书（USBKey）领取、电子签章办理办法：

（1）天津市政府采购中心网注册：登录天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）首页点击“用户注册维护”，填写相关内容。天津市政府采购中心注册窗口联系电话：022-24538167。

（2）CA数字证书（USBKey）领取及电子签章办理：参见天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）--服务指南--供应商注册、领取CA数字证书（USBKey）及电子签章制章的流程。

CA数字证书办理联系电话：400-0566-110或022-24538059。

电子签章办理联系电话：022-24538059。

（三）本项目不组织踏勘现场和标前答疑会。

七、网上应答时间

2025年7月15日9:00至2025年8月5日8:30，使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”进行应答并提交。

网上应答帮助链接：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn/webInfo/getWebInfoListForwebInfoClass.do?fkWebInfoclassId=W008

八、投标截止时间及方式

（一）投标截止时间：2025年8月5日8:30。投标截止时间前提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）方为有效投标。

（二）投标方式：本项目投标采用网上电子投标方式，投标人须于投标截止时间前使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

九、开标时间及方式

（一）开标解密时间：2025年8月5日8:30至9:30完成开标解密的投标为有效投标。

（二）开标解密方式：本项目采用网上开标方式，投标人须于规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

（三）网上开标公示时间：2025年8月5日9:30至12:00。投标人可在规定时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-“网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”自行查看开标信息。

十、采购代理机构名称、地址、联系人及联系方式

（一）采购代理机构名称：天津市政府采购中心

（二）采购代理机构地址：天津市河东区红星路79号二楼（邮编：300161）

（三）联系人：张艳、李楠、丁亚天

（四）网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn

（五）对外办公时间：法定工作日9:00～12:00，14:00～17:00

（六）咨询服务电话：

1. 供应商注册咨询：022-24538167

2. CA证书和电子签章办理咨询：022-24538059

3. 采购文件咨询：022-24538176

4. 网上应答及解密操作咨询：022-24538309

十一、采购人的名称、地址和联系方式

（一）采购人名称：和平区消防救援支队

（二）采购人地址：天津市和平区山东路1号

（三）采购人联系人：郑贺中

（四）采购人联系电话：022-83522346

十二、质疑方式

供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照本项目采购文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

采购人质疑受理：

1. 联系部门：指挥中心

2. 联系地址：天津市和平区山东路1号

3. 联 系 人：郑贺中

4. 联系方式：022-83522346

十三、公告期限

招标公告的公告期限为5个工作日。

十四、招标代理服务费

本项目按以下比例向中标供应商收取招标代理服务费：

| 中标金额（万元） | 费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.0% |
| 100-500 | 0.8% |
| 500-1000 | 0.65% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |

服务费按差额定率累进法计算，向下取整，精确到元。例如中标金额为6805000元，服务费=1000000×1%+（5000000-1000000）×0.8%+（6805000-5000000）×0.65%=53732.5元，服务费缴纳53732元。其中中标金额以《中标通知书》为准。

中标供应商应于中标公告发布之日起5个工作日内缴纳招标代理服务费，缴费单位名称须与投标单位名称一致，缴费时请注明项目编号及中标包号。

名        称：天津市公共资源交易中心

开户行及账号：中国建设银行股份有限公司天津明华支行

1205 0162 4900 0000 0675

银行联行号：105110039436

纳税人识别号：1212 0000 MB1E 44809C

地址：天津市河东区红星路79号

缴费及申请开票系统：http://pay.tjggzy.cn/

缴费及开票咨询电话：022-24532012

2025年7月15日

第二部分  招标项目要求

加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

# 一、项目背景

# 我支队已建成金街消防站，为满足消防站接警、指挥需求，拟为金街消防站通讯班采购设备一批。

# 本项目属于工业

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# （二）采购清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲5G单兵 | 1 | 套 | ●支持GB/T28181协议/RTMP/RTSP/Onvif标准流，可接入标准的第三方平台。 ●支持双卡（≥1个5G全网通,≥1个4G全网通），支持Wifi通讯，支持扩展有线网卡，支持蓝牙耳机； ●内置卫星定位模块； 具有≥1路HDMI采集接口，支持≥1080P视频输入； 支持H.265/H.264视频压缩格式，双流编码带宽自适应； 具有≥128G TF存储扩展功能，实现录像存储； 支持双向语音对讲； 内置锂电池供电，连续工作时间为≥8小时。 |
| 2 | 布控球 | 1 | 台 | 嵌入式超星光级防水布控球， ●≥200万超星光机芯，最低照度：≤0.0001lx，防护等级≥IP67； ●≥360度全向云台，≥30倍光学变焦，≥12倍数字变焦，≥150米激光夜视距离； ●支持双卡≥1个5G全网通，≥1个4G全网通； ●内置卫星定位模块； 双TF卡存储，单卡支持≥1T； 支持双向语音对讲； 底部有磁力复合吸盘； 连续工作时间为≥8小时。 |
| 3 | 车台（一） | 1 | 套 | 一般规格 频率范围 UHF1: 400~470MHz, UHF3: 350~400MHz VHF1:136-174MHz 信道容量:≥1024 区域容量:≥64 (每个区域最多支持256个信道) 信道间隔:≥12. 5kHz/20kHz/25kHz 工作电压:13.6V +159 电流消耗 待机电流:<0.5A 接收电流:<2.0A 发射电流:1W <3A 5W <4A 25W <8A 45W/50W <12A 频率稳定度:土0.5 ppm _ 天线阻抗:50Ω 外形尺寸(高x宽x厚)：61.5x177x 179 mm 重量：≤1520g LCD显示屏：≥2.4英寸 接收部分 灵敏度 模拟：0.18μV(12dB SINAD) 0.16μV(典型值)(12dB SINAD) 数字：0.18pV/BER59% 领道选择性 TIA-603：60dB@12.5kHz / 70dB@20/25kHz ETSI：60dB@12.5kHz I 70dB@20/25kHz 互调 T1A-603：70dB@12.5/20/25kHz ETSI ：65dB@12.5/20/25kHz， 杂敞响应抑制 TIA-603：70dB@12.5/20/25kHz ETSI：70dB@125/20/25kHz 阻塞 T1A-603：80dB ETSI：84dB 交流声与噪声：40dB@12.5kHz;43dB@20kHz; 45dB@25kHz 额定音频输出功率：内置(负载20 Ohm) 3W 外置(负载8 Ohm) 7.5W 最大音频输出功率 内置(负载20 Ohm) 8W 外置(负载8 Ohm) 20W 额定音频失真：≤3% 音频响应：+1 - -3dB 传导辐射杂散:< 57dBm. 发射部分 输出功率 低功率: UHF1/UHF3:1-25W,VHF1:5-25W 高功率: UHF1/UHF3:1-45W.VHF1:5-50W_ FM调制方式 11K0F3E@12.5kHz; 14K0F3E@20kHz; 16K0F3E@25kHz 4FSK数字调制:12.5kHz仅数据: 7K60FXD 12.5kHz数据和语音: 7K60FXW 传导/辐射发射 :-36dBm<1GHz; -30dBm>1GHz 调制限制:土2.5kHz @ 12.5kHz;土4.0kHz @ 20kHz; 士5.0kHz @ 25kHz FM交流与噪声:40dB @ 12.5kHz, 43dB @ 20kHz 45dB @ 25kHz 领道功率:60dB @ 12.5kHz; 70dB @ 20/25kHz 音频响应:+1 ~-3dB 音频失真:≤3% 数字声码器:AMBE+2"，或NVOC 数字协议:常规,集群 环境指标 工作温度范围:-30℃~- +60℃ 存储温度范围：-40C- +85C ESD (静电防护）：IEC 61000-4-2 (Level4) 土8kV (接触放电) 土15kV (空气放电) 防尘防水：IP54标准 防湿：按MIL-STD-810 G标准 冲击和振动：按MIL-STD-810 G标准 定位系统 定位系统：北斗、GPS、GPS+北斗 TTFF (首次定位时间)冷启动：<1分 TTFF (首次定位时间)热启动：<10秒 水平位置精度：<5米 定位系统精度规范适用于长期跟踪(959%值在额定>-130dBm信号强度下5颗卫星可见) |
| 4 | 车台（二） | 2 | 套 | 一般规格 频率范围 UHF1: 400~470MHz, UHF3: 350~400MHz VHF1:136-174MHz 信道容量:≥1024 区域容量:≥64 (每个区域最多支持256个信道) 信道间隔:≥12. 5kHz/20kHz/25kHz 工作电压:13.6V +159 电流消耗 待机电流:<0.5A 接收电流:<2.0A 发射电流:1W <3A 5W <4A 25W <8A 45W/50W <12A 频率稳定度:土0.5 ppm _ 天线阻抗:50Ω 外形尺寸(高x宽x厚)：61.5x177x 179 mm 重量：≤1520g LCD显示屏：≥2.4英寸 接收部分 灵敏度 模拟：0.18μV(12dB SINAD) 0.16μV(典型值)(12dB SINAD) 数字：0.18pV/BER59% 领道选择性 TIA-603：60dB@12.5kHz / 70dB@20/25kHz ETSI：60dB@12.5kHz I 70dB@20/25kHz 互调 T1A-603：70dB@12.5/20/25kHz ETSI ：65dB@12.5/20/25kHz， 杂敞响应抑制 TIA-603：70dB@12.5/20/25kHz ETSI：70dB@125/20/25kHz 阻塞 T1A-603：80dB ETSI：84dB 交流声与噪声：40dB@12.5kHz;43dB@20kHz; 45dB@25kHz 额定音频输出功率：内置(负载20 Ohm) 3W 外置(负载8 Ohm) 7.5W 最大音频输出功率 内置(负载20 Ohm) 8W 外置(负载8 Ohm) 20W 额定音频失真：≤3% 音频响应：+1 - -3dB 传导辐射杂散:< 57dBm. 发射部分 输出功率 低功率: UHF1/UHF3:1-25W,VHF1:5-25W 高功率: UHF1/UHF3:1-45W.VHF1:5-50W_ FM调制方式 11K0F3E@12.5kHz; 14K0F3E@20kHz; 16K0F3E@25kHz 4FSK数字调制:12.5kHz仅数据: 7K60FXD 12.5kHz数据和语音: 7K60FXW 传导/辐射发射 :-36dBm<1GHz; -30dBm>1GHz 调制限制:土2.5kHz @ 12.5kHz;土4.0kHz @ 20kHz; 士5.0kHz @ 25kHz FM交流与噪声:40dB @ 12.5kHz, 43dB @ 20kHz 45dB @ 25kHz 领道功率:60dB @ 12.5kHz; 70dB @ 20/25kHz 音频响应:+1 ~-3dB 音频失真:≤3% 数字声码器:AMBE+2"，或NVOC 数字协议:常规,集群 环境指标 工作温度范围:-30℃~- +60℃ 存储温度范围：-40C- +85C ESD (静电防护）：IEC 61000-4-2 (Level4) 土8kV (接触放电) 土15kV (空气放电) 防尘防水：IP54标准 防湿：按MIL-STD-810 G标准 冲击和振动：按MIL-STD-810 G标准 定位系统 定位系统：北斗、GPS、GPS+北斗 TTFF (首次定位时间)冷启动：<1分 TTFF (首次定位时间)热启动：<10秒 水平位置精度：<5米 定位系统精度规范适用于长期跟踪(959%值在额定>-130dBm信号强度下5颗卫星可见) |
| 5 | 卫星电话 | 1 | 部 | 1、支持中国自主的天通一号卫星网络 2、同时支持触摸和全功能键盘操作 3、智能降噪，保证通话清晰 4、辅助对星 5、内置快速操作指引 6、≥6200mAh，待机时间≥168小时 7、三防设计，支持≥IP65 8、紧急呼叫和sos一键呼救 9、应急强光手电筒灯 |
| 6 | IP调度电话 | 1 | 部 | 支持HFA/SIP双模式注册；可任意连接总队主、备接警语音交换机；支持与总队指挥中心话机功能全透明；双行黑白显示屏像素≥192*48；≥4个可自由编程的功能键；≥5个固定功能键：保持、转接、会议、设置、消息；≥4向导航键及OK键；≥3个音频功能键（静音/扬声器/耳机）；音量键+/-；免提通话（全双工）；双网口一进一出，≥10/100Mbit/s。开通专网IP端口及电话调试。 |
| 7 | 通讯背心 | 10 | 件 | 阻燃性能合格。依据GA7-2004标准，马甲外层续燃时间为零，无熔融、滴落现象。 割破力（N）＞15 撕破力＞104.2 全身 刺穿力＞84.0 全身 阻融性能、耐静水压（Kpa）＞7 合格。 洗涤及储存方法： 不可漂白，不可干洗，60℃机械洗涤、低温熨烫。 |
| 8 | 接警系统 | 1 | 套 | 中队联动控制系统中间件。 ⑴联动控制，可控制声、光、电等设备 ⑵调派单到达声、光联动提示 ⑶系统故障时声、光告警 ⑷其他自定义联动设备控制 终端联动控制器，≥8通道控制盒×1、电源线×1、串口线×1、内置声光报警设备、外部设备接口（接口参数：AC≤250V/3A，DC≤30V/3A） 支、大中队火警终端软件部署安装调试 |
| 9 | 平板式移动指挥终端 | 3 | 套 | 系统鸿蒙系统，版本不低于8.0系统，内存不小于6G存储容量 不小于128G屏幕尺寸不小于10寸分辨率不低于1920*1080支持sim卡全网通（4G/5G网络）CUP核数 八核电源适配器 原装充电器配备原装触控笔、皮套续航时间 通话时间：≥30小时USB标准 USB 2.0预备GPS功能后置摄像头≥1300前置摄像头≥800万像素，预装移动指挥系统 |
| 10 | 交换机（一） | 1 | 台 | ≥24个千兆电口，交换机容量≥256Gbps，包转发率≥48Mpps，≥19英寸机架式非管理型交换机。 |
| 11 | 网线（一） | 1 | 箱 | 四对六类非屏蔽双绞线，纯铜，线径≥0.57mm。 |
| 12 | 穿线管（一） | 400 | 米 | JDG镀锌穿线管，直径≥25mm，壁厚≥1mm |
| 13 | 配线架（一） | 1 | 条 | ≥24口六类配线架 |
| 14 | 理线架（一） | 1 | 个 | 金属理线架 |
| 15 | 水晶头（一） | 1 | 盒 | 六类非屏蔽水晶头 |
| 16 | 技术服务费1 | 1 | 项 | 设备安装、布管、穿线、线路测试、系统调试等 |
| 17 | 交换机（二） | 1 | 台 | ≥24个千兆电口，交换机容量≥256Gbps，包转发率≥48Mpps，≥19英寸机架式非管理型交换机。 |
| 18 | 网线（二） | 1 | 箱 | 四对六类非屏蔽双绞线，纯铜，线径≥0.57mm。 |
| 19 | 穿线管（二） | 400 | 米 | JDG镀锌穿线管，直径≥25mm，壁厚≥1mm |
| 20 | 配线架（二） | 1 | 条 | ≥24口六类配线架 |
| 21 | 理线架（二） | 1 | 个 | 金属理线架 |
| 22 | 水晶头（二） | 1 | 盒 | 六类非屏蔽水晶头 |
| 23 | 技术服务费2 | 1 | 项 | 设备安装、布管、穿线、线路测试、系统调试等 |
| 24 | 交换机（三） | 1 | 台 | ≥24个千兆电口，交换机容量≥256Gbps，包转发率≥48Mpps，≥19英寸机架式非管理型交换机。 |
| 25 | 网线（三） | 1 | 箱 | 四对六类非屏蔽双绞线，纯铜，线径≥0.57mm。 |
| 26 | 穿线管（三） | 400 | 米 | JDG镀锌穿线管，直径≥25mm，壁厚≥1mm |
| 27 | 配线架（三） | 1 | 条 | ≥24口六类配线架 |
| 28 | 理线架（三） | 1 | 个 | 金属理线架 |
| 29 | 水晶头（三） | 1 | 盒 | 六类非屏蔽水晶头 |
| 30 | 技术服务费（三） | 1 | 项 | 设备安装、布管、穿线、线路测试、系统调试等 |
| 31 | 移动指挥终端 | 2 | 部 | 内存：≥12+256 主屏幕尺寸：≥6英寸 后摄主摄光圈：≥f/1.7 后摄主摄像素：≥6400万 后摄2摄像头功能：超广角 后摄2摄像素：≥800万像素 后摄2摄光圈：≥f/2.2 闪光灯：LED灯 前摄主摄光圈：≥f/2.4 前摄主摄像素：≥3200万 充电器：≥10V/6.5A 电池可拆卸：不可拆卸 无线充电：不支持无线充电 网络支持：≥5G网络，三网通 3G/2G网络 其它3G/2G 4G网络：4G FDD-LTE(联通)；4G TD-LTE(移动)；4G FDD-LTE(联通、电信) 双卡机类型：双卡双待 SIM卡类型：Nano SIM 充电接口类型：Type-C 耳机接口类型：Type-C 数据传输接口：WIFI；蓝牙 快充功率：≥65W |
| 32 | 云台 | 2 | 台 | 尺寸 展开：≤276 × 119.6 × 103.6 mm 折叠：≤163 × 99.5 × 46.5 mm 重量 云台：≤390 g 磁吸手机夹：≤32.6 g 磁吸指环扣：≤11.4 g 适用手机重量 ≥230 ± 60 g 适用手机厚度 ≥6.9 至 10 mm 适用手机宽度 ≥67 至 84 mm 电池类型 ≥18650 锂离子电池 容量≥2450 mAh 能量≥17.64 Wh 电压≥7.2 V 充电环境温度≥5℃ 至 40℃ 使用环境温度≥0℃ 至 40℃ 工作时间≥15 小时（*调平衡工况下的测试参考值） 充电时间≤2.5 小时（*使用 10 W 充电器测得） 云台充电接口 USB-C 对外供电接口 USB-A 底部接口 1/4'' 螺纹孔 云台 功耗≤1.2 W（*调平衡工况下的测试参考值） 结构转动范围 平移：-161.2° 至 171.95° 横滚：-136.7° 至 198° 俯仰：- 106.54° 至 235.5° 最大控制转速：120°/s 无线模式 型号 低功耗蓝牙 5.0 其他 App DJI Mimo 三脚架 尺寸 长度：≥138 mm 直径：≥32 mm 重量≤72 g |
| 33 | 耳机 | 2 | 台 | 材质：PC 蓝牙：蓝牙 5.1 充电接口1.耳机：通过充电盒的Pogo Pin充电；2.充电盒：Type C USB接口 电池容量充电盒：≥410mAh（最小值），耳机：≥30mAh（最小值） 按键一个配对键：1.首次使用时，按配对≤2s，充电盒开机；2.充电盒开盖状态，耳机在盒子里，按配对键＞2s，耳机进入配对状态； 理论通话时间≥2.5小时 理论待机时间≥13小时 理论充电时间有线充电：耳机在盒内≤1.5小时充满；不在盒内≤1小时充满 无线充电：≤3小时充满 |
| 34 | 移动电源 | 2 | 个 | 电芯高品质聚合物电芯 输入接口USB Type-C 输出接口USB Type-A*2 输出转换效率OUT1：≥86%@5V（板端） OUT2：≥90%@5V，≥86%@9V（板端） 电量指示≥4颗LED，快充状态时第一颗灯显示绿色，非快充状态时第一颗灯显示白色 按键类型轻触式 工作温度充电温度：5℃ ~ 35℃；放电温度：-10℃ ~ 45℃ 额定输出OUT1：≥5V2A；OUT2：≥5V2A，≥9V2A(Max)；OUT1+OUT2：≥5V3.4A(Max) 电池典型容量≥20000mAh 额定输入≥5V2A，≥9V2A（Max） |
| 35 | 摄像头 | 30 | 台 | ≥1/1.8"CMOS传感器 ≥4mm/6mm高清定焦镜头可选 ≥2颗暖光灯补光，补光距离≥15米 最低照度≤Color:0.0001Lux@(F1.0,AGC ON),B/W:0Lux with IR 支持主副码流、主码流默认分辨率、帧率及码率：≥2560x1440@25fps，≥4Mbps 内置MIC（拾音距离≥6米），环向拾音高保真抗干扰 支持HTTP、TCP、UDP、ICMP、DHCP、DNS、NTP、IPv4、SSH、RTP、RTSP 支持异常报警：电压报警、IP冲突、网线断（日志） 支持报警联动白光警示、抓拍 支持AI ISP，主动场景，图像效果自适应 支持智能报警（人、车、人/车） 供电：≥DC12V±25%，MAX6W；POE 802.3af，MAX ≥7W 工作环境：-35℃-65℃(不开补光灯)、0-90%(无凝结) 防护等级：浪涌4000V、静电6000V、IP67 |
| 36 | 80路16盘位NVR | 1 | 台 | 支持人脸、车辆图片统一存储管理 支持人脸、车辆图片统一存储管理 支持IPC分辨率≥12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF ≥48路720P/24路1080P/16路3MP/12路4MP/9路5MP/8路6MP/6路4K/4路12MP同时预览 16路720P/16路1080P/16路3MP/12路4MP/9路5MP/8路6MP/6路4K/4路12MP同步回放，1/16到512倍速 支持1/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/20A/20B/25/36/40/64/80画面预览 支持≥16个前置硬盘接口，单块最大≥24TB，支持热插拔 支持RAID0/1/5/6/10，JBOD模式 支持≥2个HDMI/≥2个VGA视频输出（非同源），最高分辨率可达≥4K 带宽：接入：≥640Mbps，转发：≥320Mbps 支持S+265、H.265、H.264压缩标准 支持驳接Onvif、RTSP标准协议网络前端，GB/T28181对接平台，GA/T1400对接平台 支持H.265 Onvif 功率≤100W（不含硬盘） |
| 37 | 监控硬盘 | 12 | 块 | 容量：≥10TB 接口：≥SATA 6Gb/s； 转速≥7200rpm； ≥256MB缓存； 最大持续传输速率≥180MB/s； 开机小时数≥8760； 平均故障间隔时间≥1,000,000小时； 启动电流（12V）:≤1.8； 平均工作功率≤5.3W； 电压公差：≤5V±5%，12V±10%； 工作温度≤0~65℃。 |
| 38 | 交换机（四） | 1 | 台 | 1、实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个（支持PoE及PoE+供电，PoE功率≥370W），SFP千兆光接口≥2个 2、交换机满足交换容量≥52Gbps，转发性能≥38.688Mpps 3、支持端口防雷≥4KV（非防静电）， 4、要求所投产品工作温度范围0-40°C 5、要求所投产品可快速检测链路的通断，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障 6、为了提升运维的便捷性，要求所投交换机支持手机APP集中管理，能够实现拓扑呈现、端口状态显示、VLAN配置等 7、支持通过APP实现远程POE端口重启（非整机重启） 8、支持802.1Q，支持流控，端口限速，风暴抑制，端口隔离，端口镜像，并可通过WEB界面实现向导性配置 |
| 39 | 网线（四） | 6 | 箱 | 四对六类非屏蔽双绞线，线径≥0.57mm无氧铜 |
| 40 | 光缆 | 350 | 米 | ≥4芯单模 |
| 41 | 光端盒 | 4 | 个 | ≥4口标准 |
| 42 | 光纤尾纤 | 16 | 条 | 单模 |
| 43 | 耦合器 | 32 | 个 | 接口SC-SC，千兆单模光纤耦合器 |
| 44 | 枪机支架 | 12 | 个 | 壁装支架 |
| 45 | 水晶头 | 4 | 盒 | 六类非屏蔽国标水晶头 |
| 46 | 快丝 | 100 | 个 | 直径：6mm，长度：3cm，碳钢材质 |
| 47 | 塑料胀管 | 100 | 个 | 直径：6mm，长度：3cm，高强度PVC材质 |
| 48 | 防雨盒 | 2 | 个 | 高强度PVC材质，长宽厚：10cm*10cm*8cm，材质厚度：2mm |
| 49 | 电工胶带 | 10 | 卷 | 材质：聚氯乙烯；粘合剂材料：丙烯酸胶；击穿电压：≥5KV/mm，拉伸强度：≥15N/cm；温度等级：-40℃~130℃ |
| 50 | 扎带 | 10 | 袋 | 材质：尼龙；长度：150mm；宽度：3.6mm；厚度：1mm；抗拉强度：25kg；工作温度范围：-40℃~80℃ |
| 51 | 配线架（四） | 1 | 条 | ≥24口六类网络配线架 |
| 52 | 理线架（四） | 1 | 条 | ≥1U机柜24口理线器 |
| 53 | 安装及调试 | 1 | 项 | 线长总计≥2800米，摄像头点位数量30个 |
| 54 | 声光报警器（一） | 30 | 个 | 独立超高音喇叭设计，超大报警音量；能发出布防与撤防应答声，可与主机、门磁、紧急按钮等配套使用；具备防拆功能，周期性进行自我状态检测；ABS外壳具备一定阻燃功能 |
| 55 | 声光报警器（二） | 4 | 个 | 正泰报警灯 ND2警示灯 警报器旋转爆闪LED灯闪烁灯声光报警器220V24V12V 警示信号灯 旋转频闪有声报警器【红色】AC220V |
| 56 | 电铃 | 4 | 个 | 内击式无火花电铃 |
| 57 | 电源线（一） | 1000 | 米 | 国标电缆RVV2*1.5 |
| 58 | jdg管材（一） | 500 | 米 | φ25 |
| 59 | 联动控制盒 | 1 | 套 | 定制，联动继电器，变压器等，带有锁开关按钮，定制开关盒，接警联动系统 |
| 60 | 安装调试费1 | 1 | 项 | 线长总计1000米，点位数量38个，线管布放距离300米 |
| 61 | 一体化功率放大器1 | 1 | 套 | 一体化功放：额定功率≥200W，峰值功率≥500W，频响范围≥19~20Khz，材料全钢机身，定阻输出≥1路6Ω，定压输出≥1路110V，阻抗≥6~16Ω，过载保护 |
| 62 | 室外防水音柱1 | 2 | 台 | 室外防雨音柱：功率：≥30W 频响：≥60Hz-16KHz 额定电压: ≤110V 灵敏度：≥90dB 外形尺寸:≤ 390*170*125 颜色:白 |
| 63 | 室外防水警示灯 | 2 | 台 | 室外声光报警器：音量0~110分贝可调，工作电压≤220V，警示灯模拟旋转，喇叭发生，LED贴片灯珠。 |
| 64 | 电源线（二） | 580 | 米 | 国标线缆RVV2*1.5 |
| 65 | U盘 | 1 | 个 | ≥32G |
| 66 | 开关按钮盒 | 1 | 套 | 有锁控制开关按钮盒 |
| 67 | 安装调试费2 | 1 | 项 | 线长总计580米，点位数量6台，设备安装，线缆布放，系统3年保质以及1年内无条件24小时售后服务。 |
| 68 | LED大屏 | 6 | 平方米 | 1、点间距≤2.5MM，拼接后显示面积：≥6平米 2、LED屏幕白平衡亮度≥500-800 CD/平米 可调，亮度均匀性≥97%，对比度≥5000：1，可视角度水平、垂直均大于等于≥170度，100%亮度≥16bit灰度，20%亮度≥12bit灰度，驱动IC恒流驱动芯片，色温可调范围3000K-10000K,并自定义色温值，盲点率≤0.0001 3、LED屏幕具有在线升级功能，如显示屏的接收卡程序需要升级只需打开大屏电源通过LED控制软件即可升级程序。具有画面预设功能，支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。具有单点校正功能，支持单点亮度色度校正，更换模组自动回读校正数据。 4、LED屏幕支持低温启动，在低温-40度时，可正常启动，像素失控率可达到B级，无缺色、色块、暗块等现象。支持冷热冲击，产品处于黑屏状态，高温100度≥10分钟，低温零下40度≥10分钟一个循环周期内吗，显示屏可正常启动，切换测试画面无异常 5、系统支持包括VGA、DVI、HDMI、CVBS、YPbPr等多种输入信号，满足可多种显示需求；要求可实现但画面多屏拼接效果 |
| 69 | 一体化功率放大器2 | 1 | 台 | 一体化功放：额定功率≥500W，峰值功率≥1000W，频响范围≥19~20Khz，材料全钢机身，定阻输出≥1路8Ω，定压输出≥1路110V，阻抗8~16Ω，过载保护， |
| 70 | 鹅颈话筒1 | 1 | 台 | 幻象电源 幻象+48V供电 指向类型 超心型指向 收音头 电容式 声道 单声道 接口 卡侬头 |
| 71 | 吸顶喇叭 | 15 | 只 | 功率：≤3/15W，电压：≤110V，灵敏度：≥91DB，内孔≤185mm，外径≤220mm |
| 72 | 室外防水音柱2 | 4 | 台 | 室外防雨音柱：功率：≥30W 频响：≥60Hz-16KHz 额定电压:≤ 110V 灵敏度：≥90dB 外形尺寸: ≤390*170*125 颜色:白 |
| 73 | 音响线 | 1200 | 米 | 国标线缆RVV2*1.5 |
| 74 | jdg管材（二） | 400 | 米 | φ25 |
| 75 | 安装调试费3 | 1 | 项 | 安装调试费：现场进行设备组装，远程客户端等安装调试、设备3年保质以及1年内无条件24小时售后服务。 |
| 76 | 调音台1 | 1 | 台 | 1、专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2、提供≥8路Mic输入接口兼容≥6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 3、提供≥2组立体声输入，≥4路RCA输入，可连接立体设备。 4、提供≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出。 5、提供≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。 6、具有≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 7、内置MP3播放器，支持≥1路USB接口，外接U盘播放音乐。 8、内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 9、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 10、提供≥1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 11.支持≥7段图示均衡推子调节。 技术参数： 1.麦克风输入：≥8路（8个XLR接口） 2.线路输入：≥6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：≥2组（4路单声道）、≥4路RCA输入 4.输出通道：≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出 5.INSERT：≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入 6.USB接口：外接U盘播放音乐 7.效果器：≥24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），≥100种预设效果 8.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 9.幻象电源：+48V带开关 10.频率响应：≥20Hz-20kHz，±2dB 11.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 12.灵敏度：+21dB~-30dB 13.信噪比：<-100dBr A-weighted 14.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100KHz-8KHz；低频：+/-15dB @80KHz 15.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500KHz；低频：+/-15dB @80KHz 16.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 17.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 18.额定功率：≥30W 19.尺寸（L×W×H）：不大于440×435×85mm 20.重量：≤6.7Kg |
| 77 | 功放1 | 1 | 台 | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 技术参数 1.输出功率≥（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联8Ω×2：350W×2；立体声/并联4Ω×2：530W×2；桥接8Ω：≥1060W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：≥34.4dB 4.输入灵敏度：≥0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：≥10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥90dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V； 50Hz 15.最大功耗：≤1600W 16.尺寸(L xWxH)：≤485x395x90 mm 17.重量：≤13Kg |
| 78 | 音响1 | 2 | 台 | 与专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于剧场，KTV房，高档会议室及多功能厅等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。 功能特点 1.采用≥1只8寸中低音喇叭单元和2只3"锥形高音单元。 2.箱体采用≥15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，多种安装方式。 技术参数 1.阻抗：≥8Ω 2.频响：≥65Hz~20KHz 3.额定功率：≥150W 4.峰值功率：≥600W 5.灵敏度：≥95dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：≥117dB/123dB 7.覆盖角度：≥(H)80°(V)60° 8.高音：≥3"锥形高音单元×2 9.低音：≥8"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：≤385x245x245 mm 11.重量：≤8Kg |
| 79 | 无线话筒1 | 1 | 套 | 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供各≥200个可调频率，≥500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 9. 轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。 10.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 技术参数 系统指标 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 ≥900个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：≥100-200个在每个频率段 4.频道间隔：≥25KHz的倍数 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：≥100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：≥80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：≥105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：≥100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：≥110MHz，10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：≥12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：≥12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：≥+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．重量：≤1.95 Kg ，不含天线 10．尺寸：不大于宽430mm×深180mm×高45mm 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率≤30mW；低功率≤3mW 4.离散抑制：≥-60dB 5.供电：2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：≥30mW时大约6小时取决于电池容量 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：≤0.5Kg（手持），不含电池重量 10.尺寸：≤长270mm×直径35mm（手持） |
| 80 | 鹅颈话筒2 | 1 | 台 | 幻象电源 幻象+48V供电 指向类型 超心型指向 收音头 电容式 声道 单声道 接口 卡侬头 |
| 81 | 视频矩阵切换器1 | 1 | 台 | 硬件架构 嵌入B/S架构 输入接口 DVI-D×1；HDMI×1，VGA×2，CVBS×2，HDMI 1.4×1 输出接口 DVI-D×5 功能要求 画面冻结，信号热备份，亮度抠像，无缝切换，图文叠加 输入分辨率支持 1920×1200@60Hz 受控方式 RS-232/RJ-45以太网 预装软件 高清视频会议分体式终端媒体软件 |
| 82 | ■电视 | 2 | 台 | CPU架构：双核A53+双核A73 WIFI频段：2.4G&5G 系统：Android 背光方式：直下式/DLED 存储内存：64GB 智能语音助手：支持 CPU核心数：四核 运行内存/RAM：3GB 屏占比：95%>N≥90% 底座材质：金属 边框材质：金属 模拟RF接口：支持模拟RF接口 RBG接口：支持RBG接口 USB3.0接口数：≥1个 HDMI2.0接口数：≥3个 数字RF接口：支持数字RF接口 USB2.0接口数：≥1个 光纤音频输出：支持光纤音频输出 支持格式（高清）：≥2160p 亮度：≥300-500尼特 屏幕比例：16:9 屏幕分辨率：超高清4K 屏幕类别：IPS硬屏 屏幕尺寸：≥85英寸 响应时间：≤8ms HDR显示：支持HDR 色域值：≥28% 显示类型：LED显示 含落地可移动金属支架 |
| 83 | 配套音视频线缆1 | 1 | 项 | 15米DVI线5条，15米HDMI线5条，10米DVI-HDMI线5条，5米DVI-HDMI线5条，150支音响线100米，话筒线100米，5米音频跳线10条 |
| 84 | 安装调试费4 | 1 | 项 | 安装调试费：现场进行设备组装，远程客户端等安装调试、设备3年保质以及1年内无条件24小时售后服务。 |
| 85 | 调音台2 | 1 | 台 | 1、专业型紧凑式调音台,超低噪声离散式麦克风前置放大器和+48V幻象电源，功能强大齐全，音质动听。 2、提供≥8路Mic输入接口兼容≥6路线路输入接口，话筒输入接口带48V幻象电源。 3、提供≥2组立体声输入，≥4路RCA输入，可连接立体设备。 4、提供≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出。 5、提供≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入，可连接额外的处理器（压缩器、均衡器。限幅器等）。 6、具有≥13个60mm行程的高精密碳膜推子。 7、内置MP3播放器，支持≥1路USB接口，外接U盘播放音乐。 8、内置USB声卡，连接电脑进行音乐播放和声音录音。 9、内置≥24位DSP效果器，提供≥100种预设效果。 10、提供≥1个USB供电接口，可连接USB照明灯。 11.支持≥7段图示均衡推子调节。 技术参数： 1.麦克风输入：≥8路（8个XLR接口） 2.线路输入：≥6路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3.立体声输入通道：≥2组（4路单声道）、≥4路RCA输入 4.输出通道：≥2组立体主输出、≥4路编组输出、≥4路辅助输出、≥1组立体声监听输出、≥1个耳机监听输出、≥2个效果输出 5.INSERT：≥1组主混音断点插入、≥6个断点插入 6.USB接口：外接U盘播放音乐 7.效果器：≥24位DSP效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱GTR，旋转GTR、颤音GTR类型），≥100种预设效果 8.USB声卡端口：支持电脑播放/录音，通过CH11/12通道回放 9.幻象电源：+48V带开关 10.频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 11.失真度：<0.03% at+0dB,22Hz-22KHz A-weighted 12.灵敏度：+21dB~-30dB 13.信噪比：<-100dBr A-weighted 14.单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100KHz-8KHz；低频：+/-15dB @80KHz 15.立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500KHz；低频：+/-15dB @80KHz 16.主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB,其他通道：最小 17.供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 18.额定功率：≤30W 19.尺寸（L×W×H）：不大于440×435×85mm 20.重量：≤6.7Kg |
| 86 | 功放2 | 1 | 台 | 1.工业造型钢面板，专业设计坚固面耐用，面板防尘网可折洗结构设计，可拆卸清洗的散热通风口。 2.开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 3.智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高等特点。 4.两声道功放有三档输入灵敏度选择，轻松接纳宽幅度范围信号源输入。 5.完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护），让用户放心使用。 6.智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 7.标准XLR+TRS1/4" 复合输入接口，简洁的接口更加方便不同用户需求。 8.高品质变压器和低阻大容量电解滤波，保证大动态工作应付自如。 9.适应不同场合所需，可选立体声或桥接工作模式。 10.输入座接地脚接地和悬浮控制。 技术参数 1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：立体声/并联≥8Ω×2：≥350W×2；立体声/并联≥4Ω×2：≥530W×2；桥接≥8Ω：≥1060W 2.连接座：XLR 、TRS接口 3.电压增益 (@1KHz)：≥34.4dB 4.输入灵敏度：≥0.775V/1V/1.44V 5.输入阻抗：≥10KΩ非平衡、≥20KΩ平衡 6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB 7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％ 8.信噪比 (A计权)：≥90dB 9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥200@ 8 ohms 10.分离度 (@1KHz)：≥80dB 11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护 12.指示灯：电源 、保护、失真 13.冷却方式：风扇冷却 14.供电：~ 220V； 50Hz 15.功耗：≥1600W 16.尺寸(L xWxH)：≤485x395x90 mm 17.重量：≤13Kg |
| 87 | 音响2 | 4 | 台 | 1.与专业功放、前级效果处理器配套使用，组成一套完美音效、人声表现突出的高端娱乐会议扩声系统，适用于剧场，KTV房，高档会议室及多功能厅等，与超低音搭配可做高性能卫星箱使用。 功能特点 1.采用≥1只8寸中低音喇叭单元和≥2只3"锥形高音单元。 2.箱体采用≥15mm夹板制作，质量轻，耐磨喷漆处理，外贴防尘网棉。 3.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力。 4.多个螺丝吊装孔位，多种安装方式。 技术参数 1.阻抗：≥8Ω 2.频响：≥65Hz~20KHz 3.额定功率：≥150W 4.峰值功率：≥600W 5.灵敏度：≥95dB/W/M 6.最大声压级（额定/峰值）：≥117dB/123dB 7.覆盖角度：≥(H)80°(V)60° 8.高音：≥3"锥形高音单元×2 9.低音：≥8"低音×1 10.尺寸(HxWxD)：≤385x245x245 mm 11.重量：≤8Kg |
| 88 | 无线话筒2 | 1 | 套 | 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。 2. 提供≥200个可调频率，≥500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 3. 具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率 4. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带≥8级射频电平显示，≥8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。 5. 平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。 6. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 7. 红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步。 8. 中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。 9. 轻触式按钮控制简捷，让用户使用更方便。 10.配套有≥1台接收主机和≥2个无线手持话筒。 1.频率指标：470-510M 540-590M 640-690M 740-790M 807-830MHz 五段 ≥900个频率 2.调制方式：宽带FM 3.频道数目：100-200个在每个频率段 4.频道间隔：≥25KHz的倍数 5.频率稳定度：±0.005%以内 6.动态范围：≥100dB 7.最大频偏：±45KHz 8.频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于话筒单元） 9.综合信噪比：≥105dB 10.综合失真：≤0.5% 11.工作距离：≥100m（工作距离取决于很多因素，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）直线无障碍 12.工作温度：-10℃~+60℃ 接收机指标 1．接收机方式：二次变频超外差 2．中频频率：≥110MHz，≥10.7MHz 3．无线接口：BNC/50Ω 4．灵敏度：≥12dB μV（80dBS/N) 5．灵敏度调节范围：12-32dB μV 6．离散抑制：≥75dB 7．最大输出电平：+10dBV 8．供电方式：DC12V-1A输入 9．重量：≤1.95 Kg ，不含天线 10．尺寸：≤宽430mm×深180mm×高45mm 发射机指标 1.音头：动圈式麦克风（双手持话筒） 2.天线：手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 3.输出功率：高功率≤30mW；低功率≤3mW 4.离散抑制：≥-60dB 5.供电：≤2节5号1.5V碱性电池 6.电池寿命：≥30mW时大约≥6小时取决于电池容量 7.功能特点：采用真分集接收方式、有效避免断频现象和延长接收距离 8.音质特点：中频丰富唱歌轻松，声音具有磁性感和混厚感属人声话筒音持的精华 9.重量：≤0.5Kg（手持），不含电池重量 10.尺寸：≤长270mm×直径35mm（手持） |
| 89 | 会议话筒 | 6 | 台 | 产品特点： 1、采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠； 2、DQPSK数字调制，在60MHZ频率范围内，以300KHZ信道间隔，提供≥200个信道选择。因为数字调制固有的对互调干扰的高免疫性，可以非常简单、方便地实现多套机器同时叠机使用（例如5套，共20只发射底座同时使用），轻松避开各类干扰； 3、采用随机唯一ID的数字调制和传输技术，彻底避免采用FM调制的传统无线会议麦克风系统被场外窃听的风险，确保信号传输中的保密性； 4、接收机采用DQPSK真分集接收，在正常室内使用半径≥30-60米的环境内，彻底避免传统模拟FM调制的单天线接收模式下可能的断音、噪音问题； 5、数字调制和高保真接收，确保整机的音频指标始终如一，不会像传统FM调制的模式那样，随着发射距离的增加而劣化 6、无论是接收机，还是发射底座，都采用高清晰度彩色液晶TFT显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然； 7、接收机前面板的TFT显示信息包括：正常工作状态下，两个通道(A/B/)实时工作时的各个通道的频道编号，RF工作频点，音量级数显示，实时的AF,RF信号强度显示，各个通道的发射端的电池电量实时显示等重要信息；在设置菜单下，各工作通道的选择、工作频点，通道音量等重要参数的设置都可以方便的切换和执行； 8、发射底座的TFT显示信息包括：红外对频后，发射底座所在的工作通道（A/B）的状态显示，RF频点、RF功率档位显示，发言时间、AF电平、电池电量等重要信息的实时显示。 9、频率范围：≥520-930MHz； |
| 90 | 视频矩阵切换器2 | 1 | 台 | 输入接口 HDMI、DP、SDI、HDBaseT、VGA、CVBS、YPbPr、DVI等； 输出接口 HDMI、DP、SDI、HDBaseT、VGA、CVBS、YPbPr、DVI等； 输入分辨率支持 4096×2160@60hz、4096×2160@30hz、3840×2160@60hz、3840×2160@30hz分辨率； 受控方式 RS232、RJ45； 预装软件 预装； |
| 91 | 投影机 | 1 | 台 | 光源寿命 光源≥20000小时； 光源类型 激光； 对比度 ≥1800:1 静态; ≥100000:1动态; ≥3000000:1极致黑； 亮度（流明） ≥6200lm； 液晶板尺寸 ≥0.67； 重量（kg） ≤12.7； 整机功耗（W） 正常模式：≤420W+/-15%,节能模式≤230W+/-15%； 扬声器 ≥10Wx2； |
| 92 | 投影幕 | 1 | 块 | 产品尺寸大小（寸）≥150寸电动幕 产品宽高比例 16：9 幕基材料 白塑 升降方式 电动 |
| 93 | 配套音视频线缆2 | 1 | 项 | 15米DVI线5条，15米HDMI线5条，10米DVI-HDMI线5条，5米DVI-HDMI线5条，150支音响线100米，话筒线100米，5米音频跳线10条 |
| 94 | 安装调试费5 | 1 | 项 | 安装调试费：现场进行设备组装，远程客户端等安装调试、设备3年保质以及1年内无条件24小时售后服务。 |
| 95 | 程控交换机 | 1 | 台 | 技术要求接口类型:≥32个FXS口端口，≥2个10/100M以太口，≥5个插槽个数，≥1个配置口物理指标:44.5x440x300以太网接口:IEEE 802.2 (LLC)、IEEE 802.3 (Ethernet)信令中继协议:CAS: Analog CO Trunk、 中国一号 、CCS: ISDN PRI (AT&T Custom, NI-1 and NI-2) 、SS7主流VoIP协议:SIP语音编码:G.711、G.729管理方式:SNMP、Web、shell回声抑制:G.168－2000 compliant语音激活/舒适噪:VAD/CNG长时呼叫保持率>99%多路呼叫接通率>90%对站部线路进行改造 |
| 96 | 网线 | 4 | 箱 | 室内网线，室内超五类四对非屏蔽双绞线，线径≥0.5mm |
| 97 | 电话配线架 | 2 | 个 | 100对110型电话配线架 |
| 98 | 安装调试费6 | 1 | 项 | 安装调试费：现场进行设备组装，线缆布放，系统3年保质以及1年内无条件24小时售后服务。 |
| 99 | 通信设备防寒装备 | 1 | 套 | 一、半指羊皮手套2副： 1.颜色：黑色 2.材质：双面柔软羊皮，绒毛衬里 3.防风腕口，松紧可调 二、电暖宝2套 1.额定电压：220V 2.功率：≥400W 3.额定频率：≥50HZ 4.充电时间：≤8~10分钟 5.重量：≤1.5千克 三、卫星电话保暖套1套 1.内外面料材质：加厚尼龙布 2.保暖填充材质：纯棉 3.两侧预留朝下插手孔，预留向上天线出线孔 4.无人机屏幕处预留透明塑料膜观察孔，塑料膜厚度≥0.1mm 四、摄像机防寒套2套 1.内外面料材质：加厚尼龙布 2.保暖填充材质：纯棉 3.两侧预留朝下插手孔，预留向上天线出线孔 4.无人机屏幕处预留透明塑料膜观察孔，塑料膜厚度≥0.1mm 五、照相机防寒套1套 1.内外面料材质：加厚尼龙布 2.保暖填充材质：纯棉 3.两侧预留朝下插手孔，预留向上天线出线孔 4.无人机屏幕处预留透明塑料膜观察孔，塑料膜厚度≥0.1mm 六、单兵保暖套2套 1.内外面料材质：加厚尼龙布 2.保暖填充材质：纯棉 3.两侧预留朝下插手孔，预留向上天线出线孔 4.无人机屏幕处预留透明塑料膜观察孔，塑料膜厚度≥0.1mm 七、布控球保暖套2套 1.内外面料材质：加厚尼龙布 2.保暖填充材质：纯棉 3.两侧预留朝下插手孔，预留向上天线出线孔 4.无人机屏幕处预留透明塑料膜观察孔，塑料膜厚度≥0.1mm 八、恒温箱1台 九、无人机手柄保暖套1套 1.内外面料材质：加厚尼龙布 2.保暖填充材质：纯棉 3.两侧预留朝下插手孔，预留向上天线出线孔 4.无人机屏幕处预留透明塑料膜观察孔，塑料膜厚度≥0.1mm 十、智慧锥桶1台 内置北斗定位模块，集成物联网芯片，当消防救援人员在处理交通事故或者开展灭火救援行动时（如城市小区火灾），设备自动定位，自动上传位置，实时在电子地图上发布，当社会车辆行驶距离救援点的5公里和2公里都会主动语音播报，提前预警，使得社会车辆提前减速，安全通过事故区域或者提前绕行，降低救援区域无序拥堵（数据也会实时同步到当地交警指挥中心，融合到百度、电台等其他媒体），保障安全有序，提升社会安全效益。 设备有≥2个按键：道路事故救援“按占道键”/其他应急救援“按封闭管制键”。 十一、偏光镜2个 1.镜框材质：铝材材质 2.镜片材质：青璃 3.口径：≥67mm 十二、热风枪1个 1.额定电压：220V 2.功率：≥1600W 3.额定频率：≥50HZ 4.温度：≥400℃~590℃ 5.风量：≥320L/min~480L/min 6.线长：≥1.5米 7.重量：≤0.91千克 十三、滑雪镜2副 1.镜架材质：TPU 2.镜片材质：PU 3.产品重量：≤158g 十四、头套2个 1.材质：涤纶 2.颜色：黑色 十五、对讲机快充1个 1.最大充电电流：≤850mA 2.充电类型：座充 3.充电兜数量：≥2 4.产品重量：≤75g 5.工作温度：0~45℃ 6、输入接口参数：5V，DC1A 十六、对讲机排充1个 1.可充类型：锂离子，锂聚合物及镍氢/镍铬电池 2.同时充电数量：≥6个 3.工作温度：0~40℃ |
| 100 | 便携摄像机 | 2 | 台 | 滤镜直径≤37mm 焦距f = 1.9-57.0mm 功能参数 音效模式5.1声道录制 对焦方式自动 防抖功能光学防抖 |
| 101 | 便携照相机 | 1 | 台 | 传感器尺寸：≥22.3*14.9mm 有效像素：≥2410万高像素 影像处理器：DIGIC 8 最高分辨率：≥6000×4000 图像分辨率：L（大）：≥2400万像素（6000×4000） M（中）：≥1060万像素（3984×2656） S1（小1）：≥590万像素（2976×1984） S2（小2）：≥380万像素（2400×1600） 高清摄像：≥4K（3840×2160） 全高清（1920×1080） 高清（1280×720）4K超高清 镜头特点 镜头说明：佳能EF-S镜头，实际焦距：f=18-55mm 镜头卡口：佳能EF-S卡口> 对焦方式：自动，手动，眼控对焦 对焦区域：最大≥143区 对焦点数：≥45点对焦点越高对焦面积越广 显示功能 显示屏类型：触摸屏 显示屏尺寸：≥3英寸 显示屏像素：≥104万像素液晶屏 菜单语言：汉语，英语，法语等≥29种语言 取景器类型：光学 快门性能 快门类型：电子控制纵走式焦平面快门 快门速度：≥1/4000至30秒 闪光灯 闪光灯类型：内置 外接闪光灯(热靴)：支持 曝光控制 曝光模式：程序自动曝光(P)，光圈优先(A)，快门优先(S)，手动曝光(M) 曝光补偿：±5EV（1/3或1/2EV步长） 测光方式：评价测光，中央重点测光，点测光，局部测光 白平衡：自动（白色优先），预设（日光，阴影，阴天，钨丝灯，白色荧光灯，闪光灯） 感光度 ISO ≥100-25600 拍摄性能 自拍功能：支持 连拍功能：支持（最高约7张/秒） 录音/音频系统：支持 存储参数 存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡 文件格式：JPEG，RAW 电池性能 电池类型：锂电池 续航能力：≥800张（根据CIPA标准） 其它参数 产品接口：USB 2.0，Micro USB，HDMI，3.5mm接口 无线功能：WiFi，蓝牙 麦克风/扬声器：支持 工作环境：工作温度：0-40℃ 工作湿度：≤85％ |
| 102 | 备用电池 | 1 | 套 | 4块无人机电池，4块摄像机电池，4块照相机电池，20块370兆防爆电台电池 |
| 103 | 出警倒计时系统 | 1 | 套 | 一、局域网开关量信号采集器 1、RJ45网口、10/100Mbps；传输速率：＜10ms； 2、TCP/UDP、IP、ARP、ICMP、IPV4网络协议通讯；支持静态IP/DHCP； 3、支持3-5路开关量警情信号输入，作为消防软件平台联动本系统的方式； 4、带有开关量信号输出，可以联动消防库门总开关或其他联动设备； 7、提供RS485端口，支持产品二次开发，报警技术深度应用； 8、颜色：白 表面文字警情内容：无或提供定制界面文字图标(费用另计） 9、材质：铁艺 10、固定方式：背面固定孔 11、工作电压：DC12V 1A 12、产品尺寸：≤220*100*45mm 13、产品支持二次开发服务，支持个性化功能应用 二、消防三警情倒计时接警终端 1、RJ45网口、10/100Mbps；传输速率：＜10ms； 2、TCP/UDP、IP、ARP、ICMP、IPV4网络协议通讯；支持静态IP/DHCP； 3、具备接收局域网内各类报警信号，配备LED爆闪红灯/黄灯/蓝灯，根据警情不同，自动解析爆闪对应警情闪灯； 4、内置智能语音控制模块，具备三种警情类型倒计时播报； 5、电铃声+倒计时播报，自动响应警情播报内容；播报内容可自定义更改录入 6、带有开关量信号输出，可用于输出接入关联其他设备； 7、颜色：白 表面文字警情内容：无或提供定制界面文字图标(费用另计） 8、材质：铁艺 9、固定方式：背面固定孔 10、工作电压：AC220V 3A 11、产品尺寸：≤610*60*150mm 12、产品支持二次开发服务，支持个性化功能应用 |

# 注：

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

# 加注“●”号条款为重点条款，若出现负偏离将在评审时扣分。

# 加注“■”号的产品属于现行节能产品政府采购强制采购的产品，投标人只能选择符合按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求的强制采购的节能产品进行投标，并提供相关认证证书扫描件，否则不予认定。未加注“■”号的产品均不属于节能产品政府采购强制采购的产品。如供应商对此有异议，请按照招标文件第三部分《投标须知》“8. 询问与质疑”的相关规定，以书面形式向采购人提出质疑，否则视为认同招标文件中关于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

# 三、商务要求

★（一）报价要求

1. 投标报价以人民币填列。

2. 投标人的报价应包括：设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及利润税金等为完成招标文件规定的全部要求所需的一切费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最终优惠价格。

3. 验收及相关费用由投标人负责。

# （二）服务要求

# 1. 提供所投产品至少1年的免费上门保修，终身维修。

# 2. 保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，48小时内维修工程师到达维修现场。保修期自验收合格之日起计算。

# 3. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

# 4. 提供原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣率，保修期后设备维修的价格清单及折扣率。

# 5. 提供现场技术培训。

★（三）交货要求

1. 交货期：

货到时间：签订合同之日起60日内（特殊情况以合同为准）。

安装完成：货到之日起30日内（特殊情况以合同为准）。

2. 交货地点：  （特殊情况以合同为准）。

3. 提供制造商完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等。

4. 特别要求：交货时要求投标人就所投产品提供产品说明书，同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品制造商的责任。

★（四）付款方式

货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后15个工作日内支付合同总额的100%（特殊情况以合同为准）。

★（五）投标保证金和履约保证金

本项目不收取投标保证金和履约保证金。

★（六）验收方法及标准

按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。必要时，采购人有权邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

# 四、评分因素及评标标准

| 第一部分 价格（30分） |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | （1）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算 （2）投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价 | 30 |
| 第二部分 客观分（40分） |  |  | 分值 |
| 1 | 环境标志产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于环境标志产品。 投标产品为1项的，且投标产品是环境标志产品的：2分 投标产品为多项的，得分为环境标志产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 2 | 节能产品 | 按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）判定，投标产品是否属于节能产品。 投标产品为1项的，且投标产品是非强制采购节能产品的：2分 投标产品为多项的，得分为非强制采购节能产品价值权重×2分 其他：0分 | 2 |
| 3 | 制造商认证评价 | 所投核心产品的制造商具备质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，投标文件中提供证书扫描件。具备1份证书得1分，最多3分 | 3 |
| 4 | 售后服务承诺评价 | 提供所投核心产品的制造商的原厂售后服务承诺函，提供扫描件得2分 | 2 |
| 5 | 投标人业绩评价 | 投标文件中完全按照以下要求提供与所投核心产品同品牌同型号的业绩，提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 （一）合同扫描件（包括合同金额、买卖双方名称及盖章、合同清单）。 （二）用户盖章的成功履行合同的相关证明材料。 1个业绩1分，最多4分 注：若核心产品为多项，提供任意一项核心产品的业绩即可 | 4 |
| 6 | 产品参数证明评价 | （1）提供所投核心产品的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足加注“●”的参数要求，每证明1条得1分，最多3分。 （2）提供所投布控球的技术支撑材料扫描件，上述技术支撑材料能证明所投产品满足加注“●”的参数要求，每证明1条得1分，最多4分。 技术支撑材料是指具有具备国家消防装备质量监督检验中心或应急管理部上海消防研究所或应急管理部天津消防研究所或CMA标识或CNAS标识的检测/检验/试验/测试报告。 | 7 |
| 7 | 非“★”、“●”技术要求响应性评价 | 完全满足无偏离的得20分； 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答的不足20条的，每出现1条以上情形减1分 非“★”、“●”技术要求劣于招标文件要求或未做应答≥20条的，本项得0分 | 20 |
| 第三部分 主观分（30分） |  |  | 分值 |
| 1 | 产品整体性能评价 | 至少包含产品整体设计理念、性能描述、安全耐用性描述等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 2 | 安装实施方案评价 | 至少包含人员安排、进度计划、安装方法、施工安全保障措施等 满足招标文件要求，无瑕疵：9分； 方案内容存在1处瑕疵：6分； 方案内容存在2处瑕疵：3分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 9 |
| 3 | 故障处理预案及保障措施评价 | 至少包含当出现不可预知紧急情况时（例如由于操作人员的失误、设备故障、线路故障等，可根据项目具体情况列举），如何解决故障保证设备正常运行等应急措施 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |
| 4 | 售后服务方案评价 | 至少包含制造商服务承诺、投标人服务承诺、免费保修期时间、服务响应时间、培训方案等 满足招标文件要求，无瑕疵：6分； 方案内容存在1处瑕疵：4分； 方案内容存在2处瑕疵：2分； 未提供方案或不满足招标文件要求或内容存在3处及以上瑕疵：0分； （本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形） | 6 |

# 五、投标文件内容要求

# （一）投标人须按照《投标须知》“C 投标文件的编制”中的相关要求编制投标文件。

# （二）投标文件格式参照第五部分“投标文件格式”。

第三部分  投标须知

A  说明

1. 概述

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次招标活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构，即“天津市政府采购中心”。

2.2 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、安装、调试、技术协助、校准、培训、维修以及其它类似的义务。

3. 解释权

3.1 本次招投标的最终解释权归为采购人、采购代理机构。

3.2 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购人、采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4. 合格的投标人

4.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供招标采购货物及服务的供应商。

4.2 符合《投标邀请函》中关于供应商资格要求（实质性要求）的规定。

4.3 关于联合体投标

若《投标邀请函》接受联合体投标的：

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《投标邀请函》规定的供应商资格条件（实质性要求）。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一合同项下投标，也不得组成新的联合体参加同一合同项下的投标。

（4）下载招标文件时，应以联合体协议中确定的主体方名义下载。

（5）联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。

（6）由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。

（7）联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。

（8）联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

4.4 关于关联企业

除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

4.5 关于分公司投标

分公司作为投标人参与本项目政府采购活动的，应提供具有法人资格的总公司的营业执照副本扫描件及法人企业授权书，法人企业授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具法人企业授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

4.6 关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.7 关于中小微企业参与投标

中小微企业是指符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的供应商。中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业。

5. 合格的货物和相关服务

5.1 投标人对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

5.2 投标人提供的货物质量应当完全符合现行的国家标准、行业标准或地方标准。除《招标项目需求》有特殊规定外，投标人提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求。

5.3 投标人应当说明投标货物的来源地，如投标的货物非投标人生产或制造的，则交货时有义务提供其从合法途径获得该货物的相关证明。

5.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

6. 投标费用

无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

7. 信息发布

本项目需要公开的有关信息，包括招标公告、更正公告、中标公告、终止公告等与招标活动有关的通知，采购人、采购代理机构均将通过“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”和“天津市政府采购中心网（http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）”公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注上述媒体和天津市政府采购中心招投标系统“查看项目文件”的相关信息。因没有及时关注而未能如期获取相关信息，投标人自行承担由此可能产生的风险。

8. 询问与质疑

8.1 根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的要求及委托代理协议的授权范围，针对采购文件的询问、质疑应当向采购人提出；针对采购过程、采购结果的询问、质疑应当向天津市政府采购中心提出。

8.2 询问

（1）询问可以采取电话、当面或书面等形式。

（2）采购人应当自收到供应商询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

8.3 质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（2）供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式针对同一采购程序环节一次性提出质疑，否则不予受理。

（3）质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定（具体格式可参照天津市政府采购网（www.tjgp.gov.cn）“下载专区”中的“质疑函格式文本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，以便于有关单位调查、答复和处理。

（4）供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或天津市政府采购中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报天津市财政局政府采购处依法处理。

8.4 针对询问或质疑的答复内容需要修改采购文件的，其修改内容应当以中国政府采购网发布的更正公告为准。

9. 其他

本《投标须知》的条款如与《投标邀请函》、《招标项目需求》就同一内容的表述不一致的，以《投标邀请函》、《招标项目需求》中规定的内容为准。

B  招标文件说明

10. 招标文件的构成

10.1 招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请函

（2）招标项目需求

（3）投标须知

（4）合同条款

（5）投标文件格式

（6）本项目招标文件的更正公告内容（如有）

10.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.3 加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。加注“▲”号的产品为核心产品（如项目需求书中未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照本部分第32.4条款执行。

10.4 招标文件中涉及的参照品牌、型号仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人在投标中可以选用其他替代品牌或型号，但这些替代要实质上优于或相当于招标要求。

10.5 除招标文件另有规定外，招标文件中要求的每一项产品只允许一种产品投标，每一项产品的采购数量不允许变更。

11. 招标文件的澄清和修改

11.1 投标截止前，采购人、采购代理机构需要对招标文件进行补充或修改的，采购人、采购代理机构将会通过“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告形式发布。

11.2 更正公告一经在“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”发布，天津市政府采购中心招投标系统将自动发送通知至已获取招标文件供应商的“查看项目文件”，视同已书面通知所有招标文件的收受人。请参与项目的供应商及时关注更正公告，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

11.3 更正公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。

11.4 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购代理机构以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12. 答疑会和踏勘现场

12.1 采购人、采购代理机构召开答疑会的，所有投标人应按《投标邀请函》规定的时间、地点参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.2 采购人、采购代理机构组织踏勘现场的，所有投标人按《投标邀请函》规定的时间、地点参加踏勘现场活动。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。

12.3 采购人、采购代理机构在答疑会或踏勘现场中口头介绍的情况，除经“中国政府采购网”、“天津市政府采购中心网”以更正公告的形式发布外，不构成对招标文件的修改，不作为投标人编制投标文件的依据。

C  投标文件的编制

13. 要求

13.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

13.2 投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。

13.3 投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。

14. 投标语言及计量单位

14.1 投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件，评标委员会有权拒绝其投标。

14.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

15. 投标文件格式

15.1 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式完整填写。因不按要求编制而引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人自行承担。

15.2 投标人可对本招标文件“招标项目要求”所列的所有货物进行投标，也可只对其中一包或几包的货物投标；若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标供应商。

15.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.4 如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。

15.5 投标文件（包括封面和目录）的每一页，从封面开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。

16. 投标报价

16.1 投标书、开标一览表等各表中的报价，若无特殊说明应采用人民币填报。

16.2 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。

16.3 除《招标项目需求》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人、采购代理机构均将予以拒绝。

17. 投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

（1）《投标邀请函》中规定的供应商资格要求（实质性要求）证明文件；

（2）若国家及行业对投标项目有特殊资格要求的，还须提供特殊资格证明文件；

（3）涉及本须知中“4. 合格的投标人”相关要求的，按其要求执行。

18. 技术响应文件

18.1 投标人须提交证明其拟供货物符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

18.2 上述文件可以是文字资料、图纸或数据，并须提供：

（1）货物主要技术性能的详细描述；

（2）保证货物从采购人开始使用至招标文件规定的保修期内正常和连续运转期间所需要的所有备件和专用工具的详细清单，包括其现行价格和供货来源资料；

（3）逐条对招标文件要求的技术规格进行评议，并按招标文件所附格式完整地填写《技术要求点对点应答表》，说明自己所投标的货物和相关服务内容与采购人、采购代理机构相应要求的偏离情况。

18.3 投标文件中设备的性能指标应达到或优于招标文件中所列技术指标。投标人应注意招标文件中所列技术指标仅列出了最低限度。投标人在《技术要求点对点应答表》“项目需求书要求”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

19. 投标保证金

19.1 按照《招标项目要求》要求执行。

19.2 符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《政府采购法实施条例》相关规定。

20. 投标有效期

20.1 投标有效期为提交投标文件的截止之日起60天。投标书中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。

20.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件的签署及规定

21.1 投标文件应按《招标项目要求》和《投标文件格式》如实编写，未尽事宜可自行补充。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人自行承担由此产生的风险。

21.2 投标人按照《投标邀请函》的要求提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。

21.3 若上传加盖投标人电子签章的电子投标文件有修改，须于规定时间内重新提交电子投标文件。电子投标文件因模糊不清或表达不清所引起的后果由投标人自负。

D  投标文件的网上应答和提交

22. 投标人须按《投标邀请函》规定提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。具体方式：使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”提交网上应答并上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）。如有需要，投标人可于工作时间且在招标文件规定的截止时间前到天津市河东区红星路79号天津市政府采购中心窗口完成上述操作。

23. 制作和上传电子投标文件要求

23.1 投标人须下载天津市政府采购中心网-下载中心-《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》。

23.2 投标人须按照招标文件的规定制作电子投标文件，对所需提供的一切纸质材料进行扫描后加入电子投标文件，按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》规定的要求制作加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准），并于投标截止时间前上传至天津市政府采购中心招投标系统。

特别提醒：

（1）由于投标人网络接入速率不可控等网络传输风险，建议投标人在网上应答上传加盖电子签章的电子投标文件后，对上传文件进行下载，核对文件完整性，如是否缺页少页、图片是否显示完整、签章是否有效等，并按照《天津公共资源电子签章客户端安装包及使用说明》要求的文件检查方法进行检查，确保投标文件上传准确、有效。

（2）投标人应当按照天津公共资源电子签章客户端使用说明的要求使用电子签章客户端软件。不按本使用说明使用电子签章客户端软件，或使用word等其它软件进行签章工作，将会造成天津公共资源电子签章客户端无法读取签章信息，并导致投标无效。

23.3 投标人须保证电子投标文件清晰，便于识别，如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由投标人自行承担相应责任。

24. 投标人须承诺接受电子投标的方式，并自行承担由此带来的废标、无效投标的风险。

25. 未按招标文件的规定提交网上应答和上传加盖投标人电子签章的电子投标文件（以通过天津公共资源电子签章客户端正确读取签章信息为准）的投标将被拒绝。

E  开标和评标

26. 开标解密和资格审查

26.1 投标人须于《投标邀请函》中规定的时间内使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”完成开标解密。

26.2 由于投标人原因，没有在规定时间内进行网上开标解密，视为无效投标。

26.3 开标解密后，对开标结果进行网上公示，投标人报价为空、为零的将被视为无效投标。

26.4 开标解密后，投标代表人应保持电话畅通并具备相应的网络环境，随时准备接受评委的网上询标。

26.5 投标人须于规定时间内通过天津市政府采购中心招投标系统“询标解答”对评委的网上询标予以解答。如投标代表人被要求到评审现场答疑时，须携带身份证等有效证件原件，以备查验。

26.6 投标截止时间后，投标人不足3家的，不得开标。

26.7 开标解密后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不得评标。

27. 评标委员会

27.1 评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

27.2 评标委员会负责审查投标文件是否符合招标文件的要求，并进行审查、询标、评估和比较。评标委员会认为必要时，可向投标人进行询标。

27.3 出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会有权宣布废标。

27.4 评标委员会负责完成全部评标工作，向采购人提出经评标委员会签字的书面评标报告。

28. 对投标文件的审查和响应性的确定

28.1 符合性检查。评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的内容是否完整、有无计算错误、要求的保证金是否已提供、文件签署是否正确、实质性要求等进行审查，确定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

28.2 投标截止时间后，除评标委员会要求提供外，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料。

28.3 实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。投标人不得通过修改或撤回不符合要求的内容而使其投标成为响应性的投标。如出现下列情况之一的，其投标将被拒绝或中标无效：

（1）投标文件未按招标文件的要求加盖电子签章的；

（2）投标有效期短于招标文件要求的；

（3）投标文件中提供虚假材料的；

（4）不能满足招标文件中任何一条实质性要求或加注“★”号条款出现负偏离或经评标委员会认定未实质性响应招标文件要求的或投标内容不符合相关强制性规定的；

（5）未按时进行网上解密或电子投标文件损坏、无效的；

（6）投标报价超出采购预算或最高限价；

（7）存在串通情形的；

（8）单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下投标的，相关投标均无效；

（9）其他法定投标无效的情形。

28.4 评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，修改错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.5 评标委员会将要求投标人按上述修改错误的方法调整投标报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

29. 投标文件的澄清

29.1 澄清有关问题。为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人有义务按照评标委员会通知的时间、地点指派投标代表人就相关问题进行澄清。

29.2 投标人澄清、说明、答复或者补充的电子文件，加盖电子签章后上传至天津市政府采购中心招投标系统。

29.3 投标人的澄清、说明、答复或者补充应在规定的时间内完成，并不得超出投标文件的范围或对投标内容进行实质性的修改。

29.4 澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。

30. 投标的评估和比较

评标委员会将根据招标文件确定的评标原则和评标方法对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评估和比较。

31. 评标原则和评标方法

31.1 评标原则

（1）评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

（2）评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

（3）对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.2 评标方法

（1）采用“综合评分法”的评标方法，具体评审因素详见《招标项目需求》。评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（2）根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（3）按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。

（4）评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

（5）中标候选供应商产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选供应商；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（6）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第43条规定，如评审现场经财政部门批准本项目转为其他采购方式的，按相应采购方式程序执行。

32. 其他注意事项

32.1 在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。

32.2 为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。

32.3 本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

32.4 不同投标人所投产品均为同一品牌或任一核心产品为同一品牌时，按以下原则处理：

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行选取一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行选取一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

F  授予合同

33. 中标供应商的产生

33.1 采购人可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

33.2 采购人也可以按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定和招标文件的要求确认中标供应商。

34. 中标通知

34.1 中标公告发布同时，采购代理机构将通过天津市政府采购中心招投标系统以电子形式向中标供应商发出《中标通知书》（请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“查看项目文件”中获取）。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

35. 投标人可使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“项目资审情况”中获取未通过资格审查的原因或从“供应商系统”的“查看排序和得分”中获取未中标人本人的评审得分与排序。

36. 签订合同

36.1 采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。合同文本请使用天津数字认证有限公司发出的CA数字证书（原天津市电子认证中心发出尚在有效期内的CA数字证书仍可使用）登录天津市政府采购中心网（网址：http://tjgpc.zwfwb.tj.gov.cn）-”网上招投标”-“供应商登录”-“市级集采机构入口”，并从“供应商系统”的“合同”中获取。

36.2 招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。

37. 履约保证金

37.1 若《招标项目要求》规定须提交履约保证金的，中标供应商须按照规定要求提交履约保证金。

37.2 中标供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收其履约保证金。

38. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

39. 合同分包

39.1 未经采购人同意，中标供应商不得分包合同。

39.2 政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

第四部分  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：               否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是  否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第五部分  投标文件格式

投标文件封面格式

投 标 文 件

（加盖电子签章）

项目编号：

项目名称：

投标包号：

投标单位名称：

投标日期：   年   月   日

投标文件目录格式

（投标人自行编制）

评分因素及评标标准页码检索

（需投标人按招标文件“评分因素及评标标准”中每个评分项逐项列明页码）

附件1

投标书

致：天津市政府采购中心

根据贵方为天津市                  项目（项目编号：             ）的投标邀请，签字代表                           （姓名/职务）经正式授权并代表我公司                           （投标单位名称、地址）提交网上应答及上传加盖电子签章的投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附投标报价表中规定的应提供和交付的服务投标总价为：

第一包，￥      元（人民币），大写                   。

……

2. 我公司将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 我公司已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部招标文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 我公司的投标有效期为开标之日起60天。

5. 我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

6. 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

7. 我公司已熟知贵中心关于本项目电子招投标的要求和规定，我公司完全响应本次招投标通过网上应答进行的方式，我方承诺投标数据以应答截止时间贵中心网络服务器数据库的记录为准，一切因网络通信或我方操作失误造成的应答数据错误或缺失均与贵中心无关，我方愿承担因此出现的任何风险和责任。

8. 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个招标过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和招标文件的规定给予处罚。

9. 我公司承诺未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的各项条件，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，投标截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录。

10. 我公司完全认同招标文件中对于节能产品政府采购强制采购产品范围的划定。

11. 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

12. 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过相关媒体予以公布的任何风险和责任。

13. 我公司开票信息如下，此信息与我公司在税务局注册的信息一致：

纳税人识别号：

地址、电话：

开户行及账号：

开具发票类型：□增值税专用发票         □增值税普通发票

14. 我公司选择招标代理服务费发票领取方式（请自行选择以下任一方式并在相应□里划“√”）：

□上门自取

□到付邮寄

邮寄地址、邮编：

邮寄联系人、手机号码：

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件2-1

供应商资格要求证明文件

注：相关证明材料应附在此页后面。

附件2-2

书面声明

参加政府采购活动前3年我单位在经营活动中没有重大违法记录。

我单位具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金。

投标人名称：

日期：

证明材料

我单位具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称：

日期：

附件3

投标代表人授权书

致：天津市政府采购中心

我单位授权委托本月/上月（本月尚未缴纳社保的，则填写上月）由我单位缴纳社会保险的在职职工_______________（姓名）（身份证号码：____________________、联系电话：_______________）作为投标代表人以我方的名义参加贵中心组织的______________________项目（项目编号：_______________）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、投标文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对投标代表人的签名事项负全部责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

投标代表人无转委托权，特此委托。

年   月   日

| 投标代表人身份证正面 | 投标代表人身份证背面 |
| --- | --- |

附件4

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 包号 | 包名称 | 品牌 | 投标总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件5

开标分项一览表

项目名称：

项目编号：

包    号：

单位：元

| 项号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 产地 | 商品属性 | 单价 | 采购数量 | 计量单位 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能、节水产品”、“自主知识产权产品”、“无”四个选择项中选择填写。

2. 开标分项一览表中应列明开标一览表中每项的分项内容。

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-1

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）报价要求 |  |  |  |  |
| （二）服务要求 |  |  |  |  |
| （三）交货要求 |  |  |  |  |
| （四）付款方式 |  |  |  |  |
| （五）投标保证金和履约保证金 |  |  |  |  |
| （六）验收方法及标准 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件6-2

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

包号：

| 招标文件第二部分技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 |  |  | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 采购清单技术参数（采购清单技术参数要求须逐条应答） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标的 名称 | 条款 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离 说明 | 技术支撑材料所在页码 |

注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在《技术要求点对点应答表》“采购清单技术参数”的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件7

业绩

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 用户联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 | 用户盖章的成功履行合同的相关证明材料扫描件所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：若招标文件第二部分评分因素及评标标准中要求提供业绩的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件8

制造商售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

制造商（加盖制造商公章）：

日期：     年    月    日

注：制造商售后服务承诺须加盖制造商公章原件扫描后放入电子投标文件，否则不予认定。

附件9

投标人售后服务承诺

| 序号 | 项目 | 承诺内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内 |  |
| 2 | 保修期后 |  |
| 3 | 培训方案 |  |
| 4 | 其他内容 |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件10

政府采购政策情况表

项目名称：

项目编号：

包号：

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3. 环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

| 环境标志产品 | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 环境标志认证证书编号 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 节能产品（非强制节能产品） | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 节能认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品（不包括强制节能产品）金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100% |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策 | 所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。 |  |  |  |  |
|  | 产品名称 | 品牌型号 | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  |  |  |  | 只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位 |  |
|  | 小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计 |  |  |  | 元 |
|  | 比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100% |  |  |  | % |
| 中小企业 | 如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 监狱企业 | 如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 证明材料见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |
| 残疾人福利性单位 | 如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。 该声明函见投标文件第 至 页。 |  |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件11

投标产品配置清单

项目名称：

项目编号：

包号：

| 序号 | 标的名称 | 规格型号 | 详细配置及技术标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标人名称：

日期：     年    月    日

附件12

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，针对本项目提供的货物      （请填写有/无）大型企业制造的货物。（若有大型企业制造的货物，则无需填写以下内容；若无大型企业制造的货物，则继续填写以下内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加            （请填写项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.            （请填写标的名称），属于   工业   （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

2.            （请填写标的名称），属于           （请填写本项目采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为         （请填写该标的制造商的企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为        万元，属于        （请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；

……

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日期：

注：

1.标的名称须按照采购文件“采购清单”中明确的标的名称进行填写；所属行业须按照采购文件中明确的所属行业进行填写，否则不享受中小企业扶持政策。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。除新成立企业外，上表填写不全的，不享受中小企业扶持政策。

3.中标（成交）供应商享受中小企业扶持政策的，将随中标（成交）结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：

日  期：

注：

中标供应商为残疾人福利性单位的，将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函。

附件13

投标人认为需要提供的其他资料