附件：技术要求

本项目招标文件“第二部分  招标项目需求”的“二、技术要求”如下：

二、技术要求

# ★（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。验收时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

# ★（二）总体功能要求

# 1）该灭火剂由原液A和原液B组成，使用时需要双组分定量喷施、汇流、反应，并发泡喷施。

# 2）设备在喷射过程中，需保证原液A和原液B的喷射流量及压力稳定。两路液体的流量和压力误差不能超过10%，且不能出现气体倒灌或液体在双路中串流、返流现象。

# 3）设备应设置促进凝胶化的机构，使原液A、B混合喷出后60s内开始凝胶化，且不能在现有管路及炮管中出现提前凝胶。

# 4）4L/s无人车车载消防炮喷射距离不小于20m；50L/s消防炮设备喷射距离不小于40m。

# ★（三）采购清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 配置清单 | 需求条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ▲4L/s无人车车载消防炮 | 1套 | 减压阀及配套集流管1套 | 1、进口压力15MPa； 2、出口压力调节范围0.1~1.6MPa； 3、适用气体氮气、氧气、氩气； 4、出口螺纹M33*2。 |
|  |  |  | 氮气钢瓶6套 | - 工作压力15MPa； - 2、尺寸参数：高度110cm，直径16cm，储气量15L。 |
|  |  |  | 系统电控柜1套 | 1、外形尺寸500*300*240mm； 2、电压DC72V。 |
|  |  |  | 遥控水炮1套 | 具备遥控和双相流混合腔功能。 |
|  |  |  | 卷盘2卷 | DN25-20-16 |
|  |  |  | 泡沫液枪1只 | - 流量2.5-8L/S可调节； - 带混合腔； 3.含二次发泡喷管。 |
|  |  |  | 泡沫液箱2个 | 容积：320L |
|  |  |  | 电机1台 | - DC72V； 2、1450rpm； 3、7.5KW。 |
|  |  |  | 减速机1个 | - 安装方式：点击内插，双出轴； 2、减速比3：1； |
|  |  |  | 隔膜泵2台 | 1、流量：130L/min； 2、压力：20bar。 |
|  |  |  | 锂电池1个 | 1、电压：DC72V； 2、容量：100AH。 |
|  |  |  | 三通球阀2个 | 球阀尺寸：DN25 |
|  |  |  | 卧式单向阀2个 | 阀门直径：DN25 |
|  |  |  | 管夹4个 | 管夹直径：DN65/DN15 |
|  |  |  | 管道及法兰弯头1套 | 管道及三通弯头直径：DN25/DN15 |
|  |  |  | 气液混合腔2只 | 1、气液混合腔材质：304不锈钢； 2、尺寸：外径76mm，长度500mm； 3、内部含有发泡涡扇结构。 |
|  |  |  | 无人车1辆 | 1.续航230km； 2.载重1000kg；货箱体积5.5m³； 3.包含半年自动驾驶使用费。 |
|  |  |  | 无人车改装费1套 | 1.整车改色； 2.logo、标志张贴。 |
|  |  |  | 框架1套 | 1.泡沫箱、泵组撬块； 2.气瓶撬块； 3.各位置安装支架。 |
|  |  |  | 警灯1件 | 长形警灯，24V，110W |
|  |  |  | 密封件和紧固件 | 具备合格的密封性能与紧固强度 |
| 2 | ▲50L/s消防炮设备 | 1台 | 空压机及其控制系统1件 | 1、空压机供气风量30立方/min； 2、空压机供气压力0.8MPa； 3、电机功率185KW； 4、380V 50Hz星三角启动。 |
|  |  |  | 储气罐1套 | 尺寸参数：高度2.7m，直径1m，储气量2立方。 |
|  |  |  | 系统电控柜1套 | 1、外形尺寸700mm*400mm*1000mm； 2、电压380V。 |
|  |  |  | 遥控水炮1套 | 具备遥控和双相流混合腔功能。 |
|  |  |  | 消防水泵 | 2台，对应两种药剂； 流量：单台25L/S 压力：0.4MPa 电机功率：15KW |
|  |  |  | 消防水带2卷 | 10-50-20 |
|  |  |  | 水囊2个 | 水囊容积：30立方 |
|  |  |  | 进水管组件2套 | 1、进水管组件直径DN100； 2、长度10米。 |
|  |  |  | DN100阀门2个 | 1、阀门直径：DN100； 2、公称压力：PN10。 |
|  |  |  | 对夹单向阀2个 | 通径：DN100； 压力等级：1.6MPa |
|  |  |  | DN65阀门2个 | 1、阀门类型：蝶阀； 2、压力等级：1.6MPa； 3、阀门通径：DN65； |
|  |  |  | 消防内扣接头5个 | 消防内扣接头型号：KY50 |
|  |  |  | 立式法兰单向阀2个 | 1、类型：立式法兰单向阀； 2、压力等级：1.6MPa 3、通径：DN65 |
|  |  |  | 管夹4个 | 管夹直径：DN80/DN100 |
|  |  |  | 管道及法兰弯头1套 | 管道及法兰弯头直径：DN80/DN100 |
|  |  |  | 气液混合腔2只 | 1、气液混合腔材质：304不锈钢； 2、尺寸：外径200mm，长度1000mm； 3、内部含有发泡涡扇结构。 |

# 注：

# 加注“▲”号的产品为核心产品（如未明确核心产品，则视为全部产品均为核心产品），任意一种核心产品为同一品牌时，按照第三部分第32.4条款执行。

附件：参与本项目的时间要求

| 序号 | 步骤名称 | 开始时间 | 截止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 获取招标文件 | 2026年3月30日 | 2026年4月30日 | 每日9:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。 未按时获取招标文件的，不能参与本项目 |
| 2 | 网上应答（上传电子投标文件） | 2026年3月30日9:00 | 2026年5月7日8:30 | 未按时完成网上应答或未按时上传电子投标文件的，视为无效投标。 |
| 3 | 开标解密 | 2026年5月7日8:30 | 2026年5月7日9:30 | 未按时完成开标解密的，视为无效投标。 |
| 4 | 网上开标公示 | 2026年5月7日9:30 | 2026年5月7日12:00 |  |