项目需求书（货物-通用类）

一、项目背景

国家计算机网络与信息安全管理中心天津分中心建设大楼一幢，大楼空调采用螺杆式冷水机组，为满足冷水机组供电需要，需采购电力电缆及安装服务。

二、项目预算

第一包：1472246.88元。

三、资格要求

（一）投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

（二）本项目不接受联合体。

四、技术要求

第一包：电力电缆及电缆头

| 序号 | 标的名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 是否属于现行节能产品政府采购清单强制采购范围 | 是否属于集采目录内产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力电缆 | ★A类阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电力电缆，型号ZA-YJVR-1-4*240+1*120，载流量应满足国标同类型电缆载流量 | 米 | 1200 | 否 | 否 |
| 2 | 电力电缆头 | 纯铜材质，截面与电缆型号匹配，满足电缆安装要求，采用热缩工艺 | 套 | 16 | 否 | 否 |

1.总体要求

(1)型号：

电缆型号由系列代号、绝缘、护套材料代号、外护层和性能特征代号5个部分组成，其构成应符合YD/T 1173-2016中的规定。

(2)电缆规格：

投标人能提供标称面积为1～300mm2的4+1芯铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘护套软电缆。

(3)使用特性：

电缆额定工作电压为600/1000V。电缆导体的长期工作温度应不大于90℃。

最小弯曲半径：非铠装电缆：阻燃型为电缆外径的10倍，耐火型为电缆外径的12倍；铠装型电缆：为电缆外径的12倍。

(4)外观

电缆外观不得有变形、裂纹及污迹，标志要清晰。

2.导体

(1)导体材料应采用分别符合GB/T 3953中规定的TR型圆铜单线和GB/T 4910中规定的镀锡圆铜单线。

(2)导体中单线的最大直径和导体20℃时的最大直流电阻应符合规范要求。

(3)导体应进行绞合，不允许整股接头，股线中的单线允许接头，但相邻两个接头的间距应不小于10m。

3.隔离层

(1)阻燃型电缆的导体表面允许有非吸湿性材料的隔离层。

(2)耐火型电缆的导体表面应有耐火隔离层，其性能应符合电缆相应的耐火特性要求。

4.绝缘层

(1)绝缘层材料：电缆绝缘用阻燃聚氯乙烯材料应符合电缆的要求，绝缘应紧密地挤包在线芯上，且容易剥离而不损伤导体。绝缘的横断面上应无目力可见的气孔和砂眼等缺陷。

(2)绝缘层性能：电缆绝缘层的机械物理性能应符合规范要求。

(3)绝缘线芯色别：每根绝缘线芯应用颜色标志识别，标志方法应符合下表规定。

| 芯数 | 色别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主线芯 | 第四、五芯 |  |
| 4+1 | 红、黄、绿 | 浅蓝 | 黑 |

(4)绝缘工频交流火花试验电压：电缆绝缘线芯应经受GB/T 3048.9中规定的工频交流50Hz的高压火花试验作为工序中间检查。

5.成缆

两芯及以上电缆的绝缘线芯应进行绞合成缆（标称截面为6mm2及以下的两芯电缆允许做成平行或半圆型）。阻燃型电缆的线芯间隙应用阻燃材料填充圆整，缆芯表面应用阻燃带作叠盖绕包；耐火型电缆的线芯间隙应用耐火材料填充圆整，缆芯表面应用耐火带作叠盖绕包。

6.护套

(1)护套材料：电缆护套用阻燃聚氯乙烯材料应符合电缆的要求。

(2)电缆护套的机械物理性能：电缆护套的机械物理性能要求应符合相关规范要求，投标人需给出具体数值。

(3)护套颜色：接地用电缆采用黄绿花色。

7.标志要求

(1)产品标志：电缆表面应有制造厂名、产品型号和计米长度的连续标志。标志应清晰，应符合GB/T6995.3中的规定。标志应耐擦，应符合GB/T6995.1中第4条的规定。

(2)标志的连续性：一个完整的标志的末端与下一个标志的始端的间距应是：护套应不超过：500mm；绝缘应不超过200mm。

(3)产品标记：加工订货时应标明电缆产品标记，它由电缆的型号、额定电压和规格组成。

8.施工要求

(1)各类电力电缆和电源线（不同电压等级）、射频线、保护地线、传输线、控制线应分开敷设，避免在同一线槽内，不要互相缠绕，要平行走线。如在同一线槽内，需保证安全安全距离，具体要求见《电力工程电缆设计规范》（GB50217）和《通信电源设备安装工程设计规范》（GB51194）相关章节。

(2)所有电力电缆（含电源线）与铜鼻子要紧固连接，并使用热缩套管或优质绝缘材料封紧，没有裸露的铜线。

(3)电源线每隔4米及转弯处要有标签（详细的标签格式及要求在施工过程中由招标方指定），标签上要标明供电来源、供电去向、电缆型号、线径、长度、施工单位、项目负责人、竣工时间等信息，标签设置需在同一高度。

(4)电源线性能要求和颜色选择符合《通信电源用阻燃耐火软电缆》（YD/T 1173）相关要求。

(5)电源线、信号线铠装、屏蔽等金属外层两端均须可靠接地。

五、商务要求

# 1. 提供所投产品2年的免费上门保修。

# ★2. 交货要求：

# 货到时间：签订合同之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

# 安装（施工）完成：货到之日起15日内（特殊情况以合同为准）。

# ★3.付款方式：

# 签订合同后30内预付合同总额的30%，货到现场安装、调试完毕，所有设备使用无质量问题，验收合格后30个工作日内支付合同总额的70%（特殊情况以合同为准）。

# 签订合同后15个工作日内，成交供应商向采购人提供合同总额的10%的履约保证金，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。此履约保证金的递交、退还、罚没和有效期以合同为准。

六、验收标准

符合现行国家标准要求。

★中标供应商对所供货产品须提交符合国标的第三方独立检测报告，并承担电缆检测所需材料损耗及相关费用。

★中标供应商完成电缆安装施工后，应按国标进行绝缘及耐压检测，并承担相关费用。

电缆到货验收合格后，确保按照发包人要求正确安装。

# 七、其他要求

电缆长度以现场实际施工长度为准。

其他各项要求必须满足国标及地方标准规范及生产要求。